1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Heat Exchanger | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از فلنج های اتصال | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Heat Exchanger | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Heat Exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز | 210 | 330 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Heat Exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز | 210 | 330 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Heater | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | عایق کاری تجهیز می بایست سالم باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Pipes | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی باز بودن ولوهای مسیر آب CW ورودی و خروجی از تجهیز هنگام کار کردن | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Pipes | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن پیچ ها و عدم لقی ساپورت لوله ها بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Sightglass-Blower | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن از نیمه بیشتر باشد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | TE01A/01B/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | TE01A/01B/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | TE01A/01B/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | TE01A/01B/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | TE01A/01B/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | TE01A/01B/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | V-Belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان سفتی تسمه ها در حد مجاز باشد 1.6mm/100mm | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و آسیب دیدگی | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | HE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | LS01A/01B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | LS01A/01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | LS01A/01B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PLC | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PLC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PLC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | PLC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930629 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 4APT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 4APT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 4APT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 4APT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 50PS/3APS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 50PS/3APS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 50PS/3APS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 50PS/3APS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | HMI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | HMI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | HMI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | HMI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | KM1-3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | ماشین | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و شستشوی پره های فن و چک سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 60 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13910629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد | 30 | 30 | 1000 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980321 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری ونظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 200 | 1457 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890531 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13931205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) و همچنین اورینگ نیز بررسی گردد. | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1000 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980321 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 4APT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 4APT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 4APT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 4APT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 50PS/3APS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 50PS/3APS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 50PS/3APS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 50PS/3APS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | HMI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | HMI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | HMI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | HMI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | KM1~3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13970516 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری ونظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 1457 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991227 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000712 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000712 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 6001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | Piping | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | خطوطه هوا بازرسی کامل از لحاظ وجود رطوبت بعد از مخزن صورت گیرد و همچنین خوردگی و ضخامت لوله ها نیز انجام شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000129 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | Piping | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی از همه خطوط من جمله لوله ها وو فلنج ها و محل رزوه ها و محل جوش ها به صورت حسی و شنیداری | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360PI1 | 1360PI1.XXXX | 1360PI1.XXXX | Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح شیرهای برداشت هوای فشرده | 0 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000129 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | TE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | TE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | TE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | TE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | 1360PI1.AA01 | TE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | All Conection | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی گاز از اتصالات | 15 | 0 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | All Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن شیرها با مایع شستشو شوندهع و بررسی عملکرد گریس خور و چک ولو آن و در انتهای گریسکاری و باز و بسته کردن شیرهای دفنی گاز | 840 | 840 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13940416 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | All Valve | تمیز کردن | 107 | نظافت | 15 | 0 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Bypass Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن ولو در زمان کار کرد | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Control Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به اسانی باز و بسته شدن ولو | 15 | 15 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Control Valve | بررسی شیلنگ های فشار قوی هیدرولیک | 33 | بررسی عدم پوسیدگی | 15 | 0 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Gas Filter | تمیز کردن | 107 | تمیز کرن و تخلیه ذرات از فیلتر گاز | 60 | 100 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Hand Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن ولودستی منهول بهصورت کامل | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Instrument Pipe | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | عدم لقی لوله ها هوا | 15 | 0 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990607 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Instrument Pipe | بررسی نشتی هوا | 87 | عدم نشتی هوا از اتصالات لوله هوا ابزار دقیق | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات تاسیسات | True
1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | 1370GF1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | چک و بازرسی گیج فشار و عملکرد آن ودر صورت خرابی جهت کالیبره ارسال گردد. | 240 | 240 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 13940609 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR CONDITIONER CABIN FAN | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR CONDITIONER CABIN FAN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR CONDITIONER CABIN FAN | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR CONDITIONER CABIN FAN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR CONDITIONER CABIN FAN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR CONDITIONER CABIN FAN | تعویض قطعه | 85 | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR SWITCH 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR SWITCH 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR SWITCH 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR SWITCH 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR SWITCH 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | AIR SWITCH 01 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Blower Motor 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Blower Motor 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Blower Motor 01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Blower Motor 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Blower Motor 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Blower Motor 01 | تعویض قطعه | 85 | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BU01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 30 | 87 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BU01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد جرقه زن و دتکتور مشعل مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز شامل محل اتصال دتکتور و جرقه زن | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BURNER MODULATION MOTOR 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BURNER MODULATION MOTOR 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BURNER MODULATION MOTOR 01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BURNER MODULATION MOTOR 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | BURNER MODULATION MOTOR 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CE01- BASE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلید،فیوزها،رله ها،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC | 15 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CE01- BASE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید) ،ترانس (ولتاژ گیری) اطمینان حاصل کنید نداشتن آلارم PLC | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CE01- BASE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CE01- BASE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل کردن آن | 10 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CE01- BASE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچ ها ،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل:کلید ،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CE01- BASE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CIRCULATION PUMP 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CIRCULATION PUMP 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CIRCULATION PUMP 01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CIRCULATION PUMP 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CIRCULATION PUMP 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | CIRCULATION PUMP 01 | تعویض قطعه | 85 | برای کلیه موتورهای فن ها و پمپ ها و BCو PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار | 240 | 240 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | IGNITION TRANSFORMER 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | IGNITION TRANSFORMER 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | IGNITION TRANSFORMER 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | IGNITION TRANSFORMER 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | IGNITION TRANSFORMER 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG evaporator | بررسی سطح آب | 86 | چک سطح آب مقطر تبخیر کننده زمان روشن بودن هفتگی و در زمان خاموش بودن ماهیانه | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG evaporator | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG evaporator | تخلیه آب | 149 | تخلیه آب تبخیرکننده به مدت 15 ثانیه | 10 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG evaporator | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل کابین تبخیر کننده و نظافت کامل آن | 120 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG TEMP TRANSMITTER | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG TEMP TRANSMITTER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG TEMP TRANSMITTER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG TEMP TRANSMITTER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG TEMP TRANSMITTER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | LPG TEMP TRANSMITTER | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | MAIN CIRCUIT BREACKER 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | MAIN CIRCUIT BREACKER 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | MAIN CIRCUIT BREACKER 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | MAIN CIRCUIT BREACKER 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | MAIN CIRCUIT BREACKER 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE SWITCH | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE SWITCH | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE TRANSMITTER 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE TRANSMITTER 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE TRANSMITTER 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE TRANSMITTER 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE TRANSMITTER 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | PRESSURE TRANSMITTER 01 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Station LPG | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی بسته بودن کلیه ولو های مخازن (در صورت عدم استفاده از گاز مایع) و چک کارکرد شیر اطمینان بعد از پمپ در مخازن گاز مایع و چک کارکرد پمپها و ثبت فشار آن در زمان روشن بودن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | Station LPG | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TRANSFORMER 01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TRANSFORMER 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتا ژ خروجی اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TRANSFORMER 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TRANSFORMER 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 10 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TRANSFORMER 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TS01-TEMPERATURE SWITCH | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TS01-TEMPERATURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TS01-TEMPERATURE SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TS01-TEMPERATURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TS01-TEMPERATURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940321 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | TS01-TEMPERATURE SWITCH | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | XV01/02/03/04/05-VALVE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه | 5 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | XV01/02/03/04/05-VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | XV01/02/03/04/05-VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | XV01/02/03/04/05-VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کانکشن تجهیز | 15 | 15 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13931025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370LPG1 | 1370LPG.01 | 1370LPG.01 | XV01/02/03/04/05-VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند | 5 | 5 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | All Pipe | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | All Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Cylinder | بررسی فشار گاز | 23 | کپسول می بایست به صورت ایستاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Flexible | بررسی نشتی گاز | 126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Pressure Guage | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Regulator | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | 1370NG1.xxxx | Regulator | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | All Pipe | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | All Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910715 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Cylinder | بررسی فشار گاز | 23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Flexible | بررسی نشتی گاز | 126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Pressure Guage | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Regulator | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | 1370NG2.xxxx | Regulator | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | All Pipe | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | All Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910715 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عدم شکستگی ، باز و بسته آسان | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13990605 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Cylinder | بررسی فشار گاز | 23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Flexible | بررسی نشتی گاز | 126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Pressure Guage | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Regulator | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | 1370NG3.xxxx | Regulator | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | All Pipe | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | All Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عدم شکستگی ، بتز و بسته آسان | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن سیلندر در محل | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Cylinder | بررسی فشار گاز | 23 | کپسول می بایست هنگام استاده پرباشد(30Bar ) | 60 | 100 | 139 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم پوسیدگی و... شیلنگ های رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Flexible | بررسی نشتی گاز | 126 | محکم بودن بست های محفظ در محل | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Pressure Guage | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم شکستگی شیشه محافظ | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Regulator | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و عدم لقی و محکم بودن در محل | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | 1370NG4.xxxx | Regulator | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی عدم نشتی گاز | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | FT05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | FT05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | FT05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | FT05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | FT05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | FT05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | PT01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | PT01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | PT01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | PT01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | PT01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | PT01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | PT01/2 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | TE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | TE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | TE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890809 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | TE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | TE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | TE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | TE01 | تمیز کردن | 107 | تجهیز نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | XV03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | XV03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | XV03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | XV03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقیها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | XV03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | 1370PI1.AA01 | XV03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#1 | 1370PI.Valve#1 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#2 | 1370PI.Valve#2 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#3 | 1370PI.Valve#3 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#4 | 1370PI.Valve#4 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#5 | 1370PI.Valve#5 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#6 | 1370PI.Valve#6 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#7 | 1370PI.Valve#7 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#8 | 1370PI.Valve#8 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1370PI1.AA01 | 1370PI.Valve#9 | 1370PI.Valve#9 | Valve | گریسکاری | 64 | شیرلهای دفنی گاز با گریس توتال LUBE911 به مقدار لازم و کافی انجام شود | 60 | 60 | 119 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه ساخت | False
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Bearing Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Discharge Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد پمپ | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Fan | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن فن | 60 | 100 | 15 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم بودن پیچ ها نگهدارنده پمپ | 60 | 100 | 169 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Outer Sleeve | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | nan | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عرم نشتی از اتصالات . مسیر خروجی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ثبت فشار پمپ (Between :5.5~6.5( | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن اینکه پمپ روان روان و بطور پیوسته کار کند | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیره عادی | 60 | 100 | 15 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pump | بررسی ویبره | 11 | بررسی لرزش غبره عادی (بصورت حسی چک شود.) | 60 | 100 | 15 | CM1 - Vibration | 13880420 | سرپرست تعمیرات PM/CM مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز بودن پمپ و موتور از اسلاری | 120 | 100 | 101 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pump Bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Pump Bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Shaft Seal | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکد پمپ | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Vacume Valve | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی محکم بودن ولول و عدم نشتی آن | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | Y-Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ارتفاع چک گردد و با مقداری که سنسور نمایش می دهد مقایسه شود و بازدید از وضعیت راپ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و بازدید از وضعیت راپ | 0 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | LS01 | بررسی بوبین و گرفتن اهم آن | 94 | با اهم متر مقدار مقاومت سیم پیچ بوبین را چک و در صورت وجود مقاومت تا چند صد اهم بوبین سالم و در صورت مقاومت خیلی کم و یا خیلی زیاد بوبین دارای اشکال می باشد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1390Building | 1390SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1390Building | 1390SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1390Building | 1390SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1390Building | 1390SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1390Building | Building-NO10 | ساختمانها | ساختمان مخازن آب شیرین و شور | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA01 | 1390MA01 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA02 | 1390MA02 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980616 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA03 | 1390MA03 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980717 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA04 | 1390MA04 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980617 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980718 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA05 | 1390MA05 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980618 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA06 | 1390MA06 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980718 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980719 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA07 | 1390MA07 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد و توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد و پیچ و مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | Butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و برسسی نشتی آب از آن نیز چک شود و یکبار باز و بسته گردد و همچنین کلیه اتصالات آن روغنکاری شود و در صورت نشتی آب نیز درخوات کار صادر گردد. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ول بررسی گردد و نشتی از آن چک شود و اتصالات و فلنج های آن اچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کا رصادر گردد | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980101 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390PI1 | 1390MA08 | 1390MA08 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گیت ول باز و بسته شود و در صورت جام بودن با روغنکاری رفع جام گردد و چنانچه برطرف نشد درخواست کار صادر گردد و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج های آن نظافت و همچنین روانکاری شود و در صورت هر گونه نشتی رفع نشتی شود. | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13980619 | اپراتور مخزن متعادل کننده تأسیسات | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950916 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970304 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960101 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970329 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960320 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980329 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم CCR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم CCR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم CCR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم CCR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم CCR | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و سالم بودن کابل | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960101 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ترانسپورت | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ترانسپورت | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ترانسپورت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ترانسپورت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ترانسپورت | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم رستوران | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم رستوران | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم رستوران | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم رستوران | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم رستوران | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مسجد | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مسجد | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مسجد | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مسجد | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مسجد | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مهمانسرا | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مهمانسرا | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مهمانسرا | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مهمانسرا | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم مهمانسرا | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم موتورخانه | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم موتورخانه | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم موتورخانه | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم موتورخانه | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم موتورخانه | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ورک شاپ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ورک شاپ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ورک شاپ | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ورک شاپ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر آلارم ورک شاپ | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر الارم انبار پای کار | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر الارم انبار پای کار | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر الارم انبار پای کار | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر الارم انبار پای کار | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تابلو فایر الارم انبار پای کار | تعویض قطعه | 85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER02 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 140 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 19 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. | 140 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 45 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 5 دتکتور 2 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 45 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER31 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 45 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 45 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | HPGR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 40 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | HPGR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 3دتکتور 1عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 40 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | اتاق ترانس ER02 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | اتاق ترانس ER02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 16 دتکتور 3 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | اتاق دیزل ژنراتور | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 4 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 30 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | اتاق دیزل ژنراتور | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 4 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | انبار مصرفی پامیدکو | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 193 عدد دتکتور و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 15 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | انبار مصرفی پامیدکو | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 2 تست گردد. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | تونل ER02 تا ER00 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 210 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | تونل ER02 تا ER00 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 31 دتکتور 4 عدد پوش باتون و4 فلاشر و زنگ تست گردد. | 210 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | تونل ER02 تا کولینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 4 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 120 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | تونل ER02 تا کولینگ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 1619 دتکتور 4عدد پوش باتون و2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | زیر زمین ER02 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 23عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 150 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | زیر زمین ER02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 23 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 150 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ساختمان کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 20 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | ساختمان کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 1 عدد پوش باتون تست گردد. | 20 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | طبقه اول بالینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | طبقه اول بالینگ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | طبقه دوم بالینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 25 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 4 عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 180 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | طبقه دوم بالینگ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 25 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 4 زنگ تست گردد. | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | طبقه همکف بالینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و آژیر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 10 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | طبقه همکف بالینگ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکر1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و آژیر تست گردد. | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | موتور خانه تاسیسات بالینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 6 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 40 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | موتور خانه تاسیسات بالینگ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون تست گردد. | 40 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | واحد LOADING | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 15 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | واحد LOADING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از پنل مرکزی عملکرد 1 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و گردد. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | XV01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقی ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | XV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | XV01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | XV01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | XV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و وصل بودن مسرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | 1400PI1.AA01 | XV01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل سه فیوز-رله ها-تترانسها-کنتاکتورو بی متالها- لامپ سیگنال و کلید سلکتوری مربوط به تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها -کنتاکتور و بی متال-ترانس-تایمر-CTها و دیسپلی سیستم | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرهافعدم زدگی و پارگیفوصل بودن تگ،سالم بودن گلند مربوطه و اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و عدم قطعی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها ،تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی ،محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت نگهدارنده را بررسی کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901018 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | ُِStuffing Box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن میزان نشتی از پکینگها (120 قطره در دقیقه) عدم گرفتگی مسیر درین Drain خروجی پمپ | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | ُِStuffing Box | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن آسیب دیدگی محفظه آب بند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | All Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن ولو ها هنگام کار پمپ (به هیچ وچه پمپ نباید بدون آب کار کند) به دلیل اینکه پمپ دائماً در سرویس می باشد می بایست Suction & Discharge Valve دائماً باز باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | All Valve | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی عدم نشتی از گسکت واتصالات و سالم بودن ولو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | چک کردن آسیب دیدگی در صورت عدم آسیب دیدگی شتشو با روغن و گازوییل | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Bearing | بررسی دما | 9 | چک کردن دما Baling | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | By pass Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن ولو هنگام کارکرد پمپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عدم خرابی فنر - آزاد باز و بسته شدن - عدم نشتی آب | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی و چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 168 | CM3 - Current | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم آسیب دیدگی و ضربه گیر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سالم بودن فونداسیون، و عدم وجود شیار | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | چک کردن سالم بودن و در صورت نیاز تعویض پکینگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آزاد بودن پرره | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Impeller Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم بودن کاور محافظ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Name Plate | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن (دقت شود همیشه پلاک مشخصات پمپ خوانا و تمیز باشد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pipe | بررسی ویبره | 11 | بررسی عدم وجود لرزش در لوله هنگام کارکرد پمپ (سالم بودن ساپرت ها و...) پیچ های نگهدارنده U-Boltها | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن گیچ فشار روی پمپ ورودی مسیر By pass در صورت تعویض گیج روغنی تا فشار 16 بار استفاده شود. فشار پمپ می بایستی کارکرد و تست سالم بوده و خط لوله 9 بار باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | عدم لرزش لوله رابط و نگهداری گیج فشار- جام بودن شیر شماوری گیج فشار می بایست بررسی شود و در صورت وجود رسوب از روی آن زدوده شود. | 60 | 100 | 28 | CM1 - Vibration | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pressure Switch | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کالیبر بودن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | PS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره و آب به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | PS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح پمپ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pump | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | عدم لقی و آسیبگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن سطح خاذجی پمپ و موتوذ از گرد و غبار | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pump | فلاشینگ | 128 | فلاشتینگ بعد از تعمیرات و قبل از تعمیرات | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Pump | هواگیری | 127 | هواگیری پمپ قبل از ره اندازی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Shaft | بررسی سایش | 7 | چک کردن عدم سایش شفت و خار و پیچش | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13910324 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | Shaft Sleeve | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردنو سالم بودن درصورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری از تک تک آنها و ثبت در برگه ضمیمه مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | BATTERY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-ماژول های شارژ باتری-پوش باتنها-نمایشگرهای ولتاژ و جریان-برد الکترونیکی و دیسپلی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و فیوزهاو پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها-ترانس-نمایشگرهای ولتاژو جریان-بردکنترلی-ماژولهای شارژ باتری-و دیسپلی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Air Fiter | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوا باز و با هوا تمیز گردد و دوباره نصب شود | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | All Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان سفتی پیچها چک شود مخصوصا پیچها فونداسیون و بررسی فونداسیون از لحاظ ظاهری | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Battery | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کاور محفظ باتری ها و بست های آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Diesel Tank | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی باز بودن مسیر تخلیه هوا سالم بودن sight glass حجم گازاوییل داخل مخزن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Diesel Tank | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | عایق کاری لوله ها های رفت و برگستی گازوییل چک شود و عدم نشتی از خط لوله عدم ویبره زیاد مخصوطا در محلاتصال به پمپ | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Diesel Tank | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم نشتی از شیر گازوییل | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Diesel Tank | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن مخزن گازوییل (سطح خارجی ) و عدم نشتی هوا به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Fuel Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر گازوییل تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Generator | بررسی نشتی روغن | 35 | کل تجهیز از لحاظ نشتی روغن و گازوییل چک و بررسی گردد و در صورت نشتی مشکل آن برطرف گردد | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Generator | تعویض روغن | 63 | روغن تجهیز از نوع 15W40 و به مقدار 15 لیتر تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن هم همراه روغن تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Oil Filter | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صاقی فیلتر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pressure Switch | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن عملکرد صحصیح (در زمانی که پمپ روی حالت Atu می باشد هنگامی که فشار خط به 4 بار می رسد پمپ می بایست به طور خودکار و اردمدار شود پس از تست می بایست به صورت دستی استپ شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پمپ به صورت دستی استارت شود و به مدت 10دقیق اتارت باشد لازم بذکر است پمپ به صورت اتوماتیک استوپ نمی شود. به همراه پرسنل برق | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت پمپ و تجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910908 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی سطح روغن | 37 | چک کردن سطح روغن و کثیفی آن میزان روغن می بایست حد وسط باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی فشار آب | 70 | انداره گیری فشار خروجی پمپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی فشار روغن | 43 | بررسی فشار روغن (5.5 بار) | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی نشتی آب | 68 | مسیر ورود آب گولینگ به تجهیز چک شود عدم نشتی از مسیر ، چک کردن سالم بودن کانکشن ها توضیح : می بایست در زمستان جهت جلوگیری از یخ زدگی اقدامات لازم صورت گیرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی نشتی روغن | 35 | عدم نشتی روغن از فیلتر و کارترو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی نشتی مواد | 65 | عدم نشتی از شیلنگ های اتصال گازاییل مسیر خروج دود چک شود که هیچ گونه نشتی نداشته باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن صدای غیره عادی (استفاده از قبیل عینک محافظ و... در موقع استارت پمپ ضروری است . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن پمپ ها و موتور -میز کردن فیلتر هوا به هیچ عنوان نباید پمپ بدون فیلتر هوا و رغن استارت شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | V-Belt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم بودن کاور محفظ تسمه ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت تسمه ها چک شود و در صورت خرابی در خواست تعویض آن صادر گردد نوع V-Belt 10X1175 | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | True
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | All valve | بررسی نشتی آب | 68 | عدم نشتی از گسکت و اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | By pass Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن ولو هنگام کارکرد عادی پمپ بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سالم بودن فنداسیون بررسی گردد عدم وجود ترک و شیار | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Gasket | تعویض قطعه | 85 | تعویض گسکت در صورت نشتی و آسیب دیدگی | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش پره ها | 60 | 100 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Motor Bearing | شارژ گریس | 121 | تعویض گریس بیرینگ | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Neck Ring | تعویض قطعه | 85 | تعویض قطعه | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | O-Ring | تعویض قطعه | 85 | تعویض o-ring | 60 | 100 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Pipe | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی لرزش لوله ها هنگام کار و ساپورت ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Plug | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی و سالم بودن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Pressure Switch | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و سالم بودن آن و چک کردن اینکه آیا پمپ فرمان باز و بسته شدن می گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی گردد که پمپ سر و صدای غیر عادی ندارد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن سطح خارجی موتور از گردو غبار | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Pump | هواگیری | 127 | هواگیری پمپ | 30 | 30 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Suction & Discharj Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن ولوها هنگام کارکرد پمپ بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | Y strainer Filter | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آتش نشانی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آتش نشانی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آتش نشانی | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آتش نشانی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آتش نشانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آزمایشگاه | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آزمایشگاه | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آزمایشگاه | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آزمایشگاه | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | آزمایشگاه | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انبار مرکزی و سوله های مربوطه | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انبار مرکزی و سوله های مربوطه | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انبار مرکزی و سوله های مربوطه | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انبار مرکزی و سوله های مربوطه | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انبار مرکزی و سوله های مربوطه | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انتظامات ورودی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انتظامات ورودی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انتظامات ورودی | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انتظامات ورودی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | انتظامات ورودی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | باسکول | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | باسکول | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | باسکول | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | باسکول | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | باسکول | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | پست ER00 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | پست ER00 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | پست ER00 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | پست ER00 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | پست ER00 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ترانسپورت | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ترانسپورت | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ترانسپورت | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ترانسپورت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ترانسپورت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | تصفیه خانه | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | تصفیه خانه | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | تصفیه خانه | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | تصفیه خانه | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | تصفیه خانه | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | چاه آب شور | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | چاه آب شور | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | چاه آب شور | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | چاه آب شور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | چاه آب شور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | حرارت مرکزی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | حرارت مرکزی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | حرارت مرکزی | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | حرارت مرکزی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | حرارت مرکزی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رختکن | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رختکن | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رختکن | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رختکن | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رختکن | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رستوران | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رستوران | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رستوران | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رستوران | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | رستوران | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان راه آهن | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان راه آهن | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان راه آهن | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان راه آهن | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان راه آهن | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان کنسرسیوم | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان کنسرسیوم | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان کنسرسیوم | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان کنسرسیوم | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان کنسرسیوم | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان مدیریت | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان مدیریت | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان مدیریت | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان مدیریت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ساختمان مدیریت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | طبقات اداری بالینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | طبقات اداری بالینگ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | طبقات اداری بالینگ | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | طبقات اداری بالینگ | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910908 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | طبقات اداری بالینگ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کارت زنی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کارت زنی | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کارت زنی | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کارت زنی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کارت زنی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کانکسهای راه آهن | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کانکسهای راه آهن | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کانکسهای راه آهن | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کانکسهای راه آهن | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کانکسهای راه آهن | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپ های T,E | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپ های T,E | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپ های T,E | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپ های T,E | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپ های T,E | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپهای F,M | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپهای F,M | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپهای F,M | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپهای F,M | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | کمپهای F,M | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مخازن 5000 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مخازن 5000 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مخازن 5000 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مخازن 5000 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مخازن 5000 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مسجد | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مسجد | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مسجد | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مسجد | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مسجد | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مهمانسرا | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مهمانسرا | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مهمانسرا | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مهمانسرا | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | مهمانسرا | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | موتورخانه کمپ ها | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | موتورخانه کمپ ها | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | موتورخانه کمپ ها | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | موتورخانه کمپ ها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | موتورخانه کمپ ها | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ورک شاپ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ورک شاپ | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ورک شاپ | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ورک شاپ | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | ورک شاپ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | 150BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | 150BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | 150BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | 150BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | 150BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | 150BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | 150BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | 150BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | 150BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | 150BC1.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | 150BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | 150BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Chut | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | DS51A,DS51C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | DS51A,DS51C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | DS51A,DS51C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | DS51A,DS51C | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | DS51A,DS51C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | DS51A,DS51C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | JB51/52A,JB51/52B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | JB51/52A,JB51/52B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | JB51/52A,JB51/52B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | JB51/52A,JB51/52B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | JB51/52A,JB51/52B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | LS 52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | LS 52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | LS 52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | LS 52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | LS 52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | LS 52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | RS51/52A,RS51/52B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | RS51/52A,RS51/52B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | RS51/52A,RS51/52B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | RS51/52A,RS51/52B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | RS51/52A,RS51/52B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | RS51/52A,RS51/52B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گرددو جهت تنظیم رابرها فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | ZX51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | ZX51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | ZX51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | ZX51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | ZX51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | 150BC1.XXXX | ZX51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | 150BC2.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | 150BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | 150BC2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Chut | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | DS52A,DS52C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | DS52A,DS52C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | DS52A,DS52C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | DS52A,DS52C | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | DS52A,DS52C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | DS52A,DS52C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010307 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB-LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB-LS54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB-LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB-LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB-LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB53A/B/C,JB54A/B/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB53A/B/C,JB54A/B/C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB53A/B/C,JB54A/B/C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB53A/B/C,JB54A/B/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | JB53A/B/C,JB54A/B/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | LS54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | LS54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | RS53A/B/C,RS54A/B/C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | RS53A/B/C,RS54A/B/C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | RS53A/B/C,RS54A/B/C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | RS53A/B/C,RS54A/B/C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | RS53A/B/C,RS54A/B/C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | RS53A/B/C,RS54A/B/C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | ZX52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | ZX52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | ZX52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | ZX52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | ZX52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | 150BC2.XXXX | ZX52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | 150BC3.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010502 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | 150BC3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | 150BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Chut | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | DS53A,DS53C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | DS53A,DS53C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | DS53A,DS53C | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | DS53A,DS53C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | DS53A,DS53C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB-LS56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB-LS56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB-LS56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB-LS56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB-LS56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB55A/B,JB56A/B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB55A/B,JB56A/B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB55A/B,JB56A/B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB55A/B,JB56A/B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | JB55A/B,JB56A/B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | LS56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | LS56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | LS56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | LS56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | LS56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | LS56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | PlatForm | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | RS55A/B,RS56A/B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | RS55A/B,RS56A/B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | RS55A/B,RS56A/B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | RS55A/B,RS56A/B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | RS55A/B,RS56A/B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | RS55A/B,RS56A/B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Scraprer Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Scraprer Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | SS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | SS53 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | ZX53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | ZX53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | ZX53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | ZX53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | ZX53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | 150BC3.XXXX | ZX53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | LT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | 150BI1.AA01 | LT01 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | Deflector | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان شایش | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | Platform | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و پیچها | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و پیچها | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | 150BI1.xxxx | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش | 180 | 300 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | َAnchor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Belt Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Body | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960404 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | آنالیز کردن آب | 73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910525 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بالانس بودن آب | 76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی دما | 9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی شفافیت آب | 69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی فشار آب | 70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Cooling Tower Incl | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Discharge Air | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Drine Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Fan | بررسی عملکرد صحیح فن | 77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Fan | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Fan | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Fan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000503 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Fan | گریسکاری | 64 | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Handrail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Heat exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Inside | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Ladder | بررسی سایش | 7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Lower Basin | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Lower Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Pipe | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Pipe | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Pipe | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890907 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Pulleys | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Stainer | تمیز کردن صافی | 72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | SUction Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | Upper Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000403 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اعمال فشار چک کنید که عملکرد سوئیچ درست باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | PS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت ثابت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اهم PT100 را اندازه گیری کنید و با دمای اطراف ترموکوپل که توسط پایرومیتر اندازه گیری می شود مقایسه شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل PT100 نفوذ نکرده باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT های طرف راست و چپ قسمت متحرک | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT04 - PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت، اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT04 - PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT04 - PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT04 - PT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد وتمیز شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | 150PI1.AA01 | TT04 - PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | 150RL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | 150RL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | 150RL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تست سالم بودن و چک نمودن وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرانک و اطمینان از روان بودن آن - مشاهده وضعیت اینورتر | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه را چک نمایید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | مشاهده شاخص که کمتر از حد مینیمم نباشد و در صورت نیاز شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | شیر خروجی و محل کوپلینگ و اتصال دو مخزن و بدنه تجهیز و از نظر نشتی مایع چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | 150RL1.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعوییض کنید | 900 | 1500 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LS53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LS53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LS53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و سپس بلاک شود و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LT02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از درست کار کردن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 60 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود مقدار تشعشع در اطراف آن را اندازه گیری کنید | 150 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | 150RL1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Air breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Collar | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . | 60 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Connecting rod | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Gear Box | آنالیز روغن | 41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | درجه حرارت روغن گیربکس مورد بررسی قرار گیرد ماکزیمم 80درجه است | 30 | 30 | 2 | CM2 - Thermal | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد و در صورت تر شدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 180 | 600 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010421 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیز کاری بدنه گیربکس از کنسانتره و روغن اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | SR-Schedule Replacemen | 13890525 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری سیل شفت ورودی و خروجی گیربکس رول ها مقدار گریس 30 گرم نوع گریس Alvania EP2 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010201 | متصدی روانکاری و هیدرولیک | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Guardan Shaft Guard | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Lever | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Oil Of Gearbox | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Oli Cooling | تمیز کردن | 107 | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Self Aligning Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | 150RL1.GB01 | Torsion Rod | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Air breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Collar | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود . | 60 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Connecting rod | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Gear Box | آنالیز روغن | 41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار 160لیتر تعویض گردد نظافت کامل گیربکسها الزامی است | 180 | 600 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010421 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بدنه گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890525 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Guardan Shaft Guard | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Lever | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Oil Of Gearbox | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Oli Cooling | تمیز کردن | 107 | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Self Aligning Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | 150RL1.GB02 | Torsion Rod | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Accumolator | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پیستونهای آکومولاتور های سیستم هیدرولیک به خصوص سیل ها برسی گردد. | 240 | 1200 | 1820 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13970503 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Accumolator | بررسی فشار گاز | 23 | چک کردن فشار گاز نیتروژن داخلی آکومولاتورها با درنظر گرفتن فشار استارت آپ 10 درجه کمتر تزریق گردد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Airbreather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای قرا گرفته بر روی مخزن سیستم هیدرولیک تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Filter Element | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سرویس و شستشوی فیلتر روغن مخزن در صورت نیاز تعویض گردد 1 عدد فیلتر | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Filter Hydraulic System Element | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سرویس و شستشوی فیلتر روغن هیدرولیک چپ و راست در صورت آلودگی شدید تعویض گردد 2 عدد فیلتر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Gear Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کرن پمپ دندانهای سیستم هیدرولیک از لحاظ صدای غیره عادی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Heat Exchanger | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سیستم کولینگ از لحاظ ورود و خروج آب مورد بررسی قرار گیرد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | HEATER FOR HYDRAULIC TANK | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | HEATER FOR HYDRAULIC TANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | HEATER FOR HYDRAULIC TANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | HEATER FOR HYDRAULIC TANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Magntic Presser Rilfe Valve | بررسی فشار روغن | 43 | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار | 60 | 200 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری از مخازن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Oil Reserver | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن در مخزن هیدرولیکی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Pipe | بررسی نشتی روغن | 35 | کلیه لوله ها و اتصالات از لحاظ نشتی روغن بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Presser Rilfe L-R | بررسی فشار روغن | 43 | تنظیم فشار هیدرولیک در قسمت هیدرولیک چپ و راست . کنترل جک ها به میزان 220 بار فشار | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Presser Rilfe Valve | بررسی فشار روغن | 43 | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار | 60 | 200 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Pressur Limiting Valve-24 | بررسی فشار روغن | 43 | تنظیم ولو 24 طبق نقشه و برنامه تعریف شده T.O رو 180 بار | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | 150RL1.HU01 | Throttel Valve | بررسی فشار روغن | 43 | تنظیم تروتل ول بر اساس فشار 220 بار تنظیم گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY01 | 150RL1.LY01 | 150RL1.LY01 | Oil pump | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY02 | 150RL1.LY02 | 150RL1.LY02 | Oil pump | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Air Motor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تجهیز به طور کامل عملکرد آن بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Bearing | آنالیز کردن گریس | 108 | گرفتن نمونه گریس از یاتاقانهای رولرها جهت آنالیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | FRL | بررسی سطح روغن | 37 | فیلتر داخل استکانی باد سرویس و شستشو گردد و روغن داخل استکانی کنترل در صورت تغییر رنگ - تیره شدن - تعویض گردد 60 سی سی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Greas Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد تجهیز به طور کامل بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Greas Reserver | بررسی سطح گریس | 49 | سطح گریس در تجهیز بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | HEATER FOR GREASE TANK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اندازه گیری اهم هر دو هیتر از سالم بودن هیترها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | HEATER FOR GREASE TANK | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن باکس ترموستات در جای خود اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | HEATER FOR GREASE TANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه وایرهای داخل باکس ترموستات را آچار کشی کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | HEATER FOR GREASE TANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به نظافت باکس ترموستات اقدام کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | HEATER FOR GREASE TANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB-KLK02A0404000014 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB-KLK02A0404000014 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB-KLK02A0404000014 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB-KLK02A0404000014 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB-KLK02A0404000014 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Pipe | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | اتصالات - ولوها - لوله های گریس از نظر نشتی بررسی و کنترل و در صورت نشتی آچار کشی و رفع گردد | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | SCP FOR GREASE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | SCP FOR GREASE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Striner | بررسی فیلتر گریس | 118 | فیلتر گریس سیستم گریسکاری سرویس و شسته شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | 150RL1.LY03 | Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ و بررسی محکم بودن اتصالات ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | 150RL1.ME.AUX | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PRPXIMITY FOR COUPLING COVER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 15 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SLIPRING | بررسی سایش | 7 | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SPEED DETECTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SPEED DETECTOR | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | SPEED DETECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلیی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | 150RL1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | JB-SPEED DETECTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PROXIMITY FOR COUPLING COVER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 15 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SLIPRING | بررسی سایش | 7 | بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SPEED DETECTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SPEED DETECTOR | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | SPEED DETECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های باکس موتور ، درپوش جلو و عقب ، اسلیپرینگ و ساپورت چک شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | 150RL1.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری انجام شود و پس از آن بررسی باز بودن مسیر درین چک شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | 150RL1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | 150RL1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | 150RL1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910607 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | 150BI01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | 150RL01.VIB.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930701 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | 150RL01.VIB.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
150RL1.xxxx | 150SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
150RL1.xxxx | 150SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
150RL1.xxxx | 150SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
150RL1.xxxx | 150SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
150RL1.xxxx | 150RL1.CP1 | 150RL1.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | Chain | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | Chain | بررسی میزان کشش | 148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | Gear Box | بررسی دما | 9 | nan | 10 | 0 | 28 | CM2 - Thermal | 13901225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | Gear Box | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | nan | 0 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | Sprocket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.GB03 | 150RL1.GB03 | Sprocket | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بعد از استارت تجهیز به صورت دستی نسبت به کنترل سر و صدای غیر عادی از وضعیت زنجیر و اسپراکت ها اقدام شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | ُSpacer Of Roll | بررسی الاینمنت | 53 | با نزدیک کردن رول ها به یکدیگر و اندازه برداری از فاصله بین رولها با فیلر مناسب ( که در محل HPGR موجود است ) نسبت به تنظیم اسپیسر ها جهت تنظیم ZERO -GAP اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Cooling Bores | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با کنترل درجه حرارت آب خروجی که نباید بیشتر از 50درجه باشد وضعیت تجهیز بررسی و تمیز گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Copling Safety | بازرسی و سرویس کامل | 129 | وضعیت عملکردی Anti-friction bearings هر دو سمت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده صدای غیر عادی و یا بالا بودن دما درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Copling Safety | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به کنترل سیل ها اقدام شود و در صورت بیرون زدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Copling Safety | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Copling Safety | بررسی نشتی روغن | 35 | وضعیت دستگاه از نظر نشت روغن و پاشش روغن مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت وجود نشتی روغن درخواست کار صادر گردد . | 0 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Copling Safety | بررسی ویبره | 11 | میزان لرزش safety coupling تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Feed Guide | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های تمامی هندریل ها و ساپورت ها و دریچه های بازدید از شوت تغذیه و تمام پیچ های مربوط به فنداسیون و ساپورتهای شوت و فریم اصلی مطابق جدول TORQUE آچارکشی گردد . | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Feed Guide | بررسی سایش | 7 | میزان سایش liner plate و wear plate داخل شوت ارزیابی شود ودر صورت مشاهده سایش تفلون ها درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Feed Guide | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین گاید تغذیه کننده مواد و سطح انتهای رولرها می بایست به میزان 4mm باشد در غیر این صورت با هماهنگی دفتر فنی نسبت به تنظیم آنها اقدام شود . | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Feed Guide | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | مجموعع شوت عمودی مورد پایش باشد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی و یا ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880316 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | GE01,GE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | GE01,GE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | GE01,GE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | GE01,GE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | GE01,GE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | LCP-8F1-PM01-XCP01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | LCP-8F1-PM01-XCP01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | LCP-8F1-PM01-XCP01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | LCP-8F1-PM01-XCP01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | LCP-8F1-PM01-XCP01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | MILLON PROXIMITY | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله هردو سنسور تا تحریک کننده 10 تا 15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید و محکم بودن اتصالات جی بی آن به بدنه چک شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دو سنسور مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن هر دو سنسور و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی در آن دو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دوسنسور مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال هردو سنسور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن pt100 سمت چپ و راست رول و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن دو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Roll | بررسی الاینمنت | 53 | بعد از توقف تجهیز و ایجاد حالت مد تعمیرات رولها به هم نزدیک شود - و با توجه به اینکه zreo gap 6 mm تعریف شده است - میزان سایش Compensating platesو Distance plates و Guide rail مورد بررسی قرار گرفته و در صورت سایش بیشتر از 10 میلیمتر و در صورت نیاز به تنظیم با دفتر فنی هماهنگی صورت گیرد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Roll | بررسی سایش | 7 | سایش stud ها - بدنه رول و سگمنت ها اندازه گیری شود و طی فرمت ارائه شده توسط دفتر فنی به آن واحد ارائه گردد .( 1-شابلون و کولیس از انبار جهت نصب و اندازه گیریاز انبار اخذ شود 2- اندازه گیری سایش های هر دو رول تحت زاویه0 و 180 انجام گیرد . ) | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930311 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Roll | بررسی نشتی گریس | 82 | دریچه بازدید رول ها از لحاظ نشتی گریس بررسی گردد و ضمناً مخزن گریس درین شده تمیز شده و در محل نصب گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Roller Press Itself | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه bolt ها مربو به base و frame در حضور کارشناس دفتر فنی صورت گیرد - میزان torque مورد نیاز از ص 27 ( Reg_3 ) مربوط به بخش drive از ( Vol_1B ) استخراج گردد . | 30 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Shaft Gardan | بررسی بیرینگ | 22 | آچارکشی پیچ ها فلنج های دو سر گاردان انجام شود و از سیل بودن و عدم نشتی ازflange hub اطمینان حاصل گردد در صورت نشتی به دفتر فنی اعلام گردد . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Shaft Gardan | بررسی لقی | 61 | میزان بک لش و لقی گاردان شفت و طول فشرده شده آن که عمداتا بعلت قابلیت انعطاف پذیری کوپلینگ و یا لقی پیچ و مهرها حاصل مشود , اندازه گیری شود و در صورت مغایرت از حالت صفر به دفتر فنی گزارش گردد . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Shaft Gardan | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت مشهود بودن سر و صدای غیر عادی از شفت - گاردان به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Shaft Gardan | بررسی ویبره | 11 | میزان لرزش شفت گاردان تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود . | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Shaft Gardan | گریسکاری | 64 | ضمن تمیزکاری گریس خور نسبت به شارژ گریس به میزان 30گرم از نوع W2 اقدام شود . | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Termostat | تمیز کردن | 107 | ترموستات تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880316 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Trap | تمیز کردن | 107 | تله آبگیر سیستم خنک کاری تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880316 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | 150RL1.xxxx | Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن و کییفیت آن با توجه به زمان کارکرد و شرایط محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نسبت به شارژ و یا تعویض آن اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961028 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس مورد بازرسی قرارگیرد و در صورت وجود نشتی و یا پاشش روغن در خواست کار صادر گیرد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880728 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | 150RS1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس و درپوش هوای آن بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | 150RS1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های رول ها با گرس EP2 انجام شود | 120 | 2000 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010229 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش شدید و یا افتادگی لینک ها اقدام به تعویض زنجیر شود . | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Chain | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن باکس زنجیر کنترل شود و تعویض روغن و شستشوی زنجیر با گازوئیل و تمیزکاری ریل زنجیر در دستور کار قرار گیرد و کلیه سیل بندی ها جهت جلوگیری از نفوذ کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Chain | بررسی میزان کشش | 148 | بعد از تمیزکاری سطح کاور زنجیر اقدام به باز نمودن کاور نموده و میزان کشش زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد و نهایتا سیل بندی کاور جهت ممانعت از ورود کنسانتره در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Chut | بررسی سایش | 7 | کلیه لاینرهای تفلونی داخل شوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد و به جهت جلوگیری از تخریب دیواره هاپر نسبت به تعویض آن درخواست کار صادر شود . | 30 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Covers | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی کامل کاورهای هر دو سمت رولها ( شامل کاور باکس زنجیر سمت شرق و پیلو بلاک سمت غرب ) اقدام شود . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر از متریال ضد سایش است با این اوصاف میزان سایش لاینر در زیر زنجیر بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش دستور کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Roller Classifier Itself | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | کلیه متعلقات تجهیز شامل رولرها، زنجیر، اسپراکت و بیرینگها از نظر صدا و شرایط نرمال حرکت -تنشن- مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت با شرایط نرمال به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد | 30 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | پوشش پلی یوریتان رول ها چک گردد و در صورت سایش بیشتر از 5 میلیمتر ضمن گزارش به دفتر فنی نسبت به جابجایی رولها فرسوده به انتهای RS اقدام و در غیر این صورت با رولهای تعمیری برگشتی تعویض گردد . | 15 | 1000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان گپ بین رولها باید در محدوده 18 تا 24 میلیمتر باشد البته این موضوع به هنگام تعمیرات اساسی تجهیز بر روی عدد خاصی فیکس می گردد لذا ضمن اطلاع از عدد فیکس شده تنظیمات لازم در دستور کار قرار گیرد . | 15 | 1000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Rollers | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان های رولرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Scraper | بررسی سایش | 7 | با توجه به اینکه سایش اسکراپرها میتواند منجر به کاهش فید عبوری از رولر اسکرین شود نسبت به تعویض یا سر و ته کردن اسکراپرها اقدام شود . | 30 | 2000 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Skirtboards | بررسی سایش | 7 | وضعیت اسکیرت بردهای تفلونی ارزیابی گردد و.در صورت مشاهده سایش شدید نسبت به تعویض انها اقدام شود ( جهت هدایت مواد و ممانعت از نفوذ مواد به پیلو بلاک ها ) . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Sprockets | بررسی سایش | 7 | چرخ زنجیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش اسپراکتها نسبت به تعویض آنها اقدام شود . | 10 | 700 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010414 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | Sprockets | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر های اصلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | 150RS1.xxxx | V-Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | v-ring ها نقش گرد گیر را بر عهده دارند لذا ضمن بررسی وضعیت v- ring ها و تفکیک سیل کننده های سالم از ناسالم اقدام به تعویض سیل کننده های معیوب و غیر قابل مصرف نمایید . | 5 | 60 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13921109 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | F1.7/T1.7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما با ترمومتر لیزری ار عملکرد صحیح ترانس مطمئن شده و عملکرد فیوزها چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | F1.7/T1.7 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | F1.7/T1.7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | F1.7/T1.7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | H4.2/4.3/4.4/4.5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن لامپ سیگنال ها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | H4.2/4.3/4.4/4.5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ نیز چک گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | Q1.1/Q1.3/Q1.7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | Q1.1/Q1.3/Q1.7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سویچ ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | S3.2/S3.3 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک نمایید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | S3.2/S3.3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | T 1.7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیزات داخل تابلو به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها، تایمر و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | 150SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | 150SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Shaft | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت شفت سیل های یاتاقانها و پیچ های هوزینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | 150SM1.XXXX | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | 150TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910507 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | 150TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | 150TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910501 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 4001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000918 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | mechanical seal | بررسی نشتی آب | 68 | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Pump | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی گردد . | 15 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13961215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000918 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Mechanical Seal | بررسی نشتی آب | 68 | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1510AC1.XXXX | 1510AC1.XXXX | 1510AC1.XXXX | Absorbtion Chiler Heater | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AC2.XXXX | 1510AC2.XXXX | 1510AC2.XXXX | Absorbtion Chiler Heater | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | Air Handling | تمیز کردن | 107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | All Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | 1510AH01.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | Air Handling | تمیز کردن | 107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | All Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | 1510AH02.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | Saltcellar | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010806 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | Water Softener | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | Cooling Tower | تمیز کردن | 107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | Cooling Tower | تمیز کردن | 107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | 1510LP01.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | 1510LP02.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | 1510LP03.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | True
1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | 1510LP04.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001005 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001009 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001011 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001115 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001115 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001108 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001011 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520AC1.XXXX | 1520AC1.XXXX | 1520AC1.XXXX | Absorbtion Chiler Heater | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1520AC2.XXXX | 1520AC2.XXXX | 1520AC2.XXXX | Absorbtion Chiler Heater | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست | 10 | 400 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BH01.XXXX | 1520BH01.XXXX | 1520BH01.XXXX | Body | تمیز کردن | 107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BH02.XXXX | 1520BH02.XXXX | 1520BH02.XXXX | Body | تمیز کردن | 107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BH03.XXXX | 1520BH03.XXXX | 1520BH03.XXXX | Body | تمیز کردن | 107 | نظافت بدنه بیرونی تجهیز | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | 1520BU01.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | 1520BU01.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | Burner | تمیز کردن | 107 | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | Gas Filter | تمیز کردن | 107 | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | PS1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | PS1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | PS1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | PS1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | TS1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | TS1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | TS1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | 1520BU01.XXXX | TS1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | 1520BU02.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | 1520BU02.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | Burner | تمیز کردن | 107 | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | Gas Filter | تمیز کردن | 107 | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | PS3/4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | PS3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | PS3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | PS3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | TS3/4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | TS3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | TS3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | 1520BU02.XXXX | TS3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | 1520BU03.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | 1520BU03.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | PS5/6 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | PS5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | PS5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | PS5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | TS5/6 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | TS5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | TS5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | 1520BU03.XXXX | TS5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | Saltcellar | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | Water Softener | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | Saltcellar | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | Water Softener | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | Cooling Tower | تمیز کردن | 107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | Cooling Tower | تمیز کردن | 107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520ET01.XXXX | 1520ET01.XXXX | 1520ET01.XXXX | Expantion Tank For Boile | تمیز کردن | 107 | شستشوی کف منبع انبساط | 240 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520ET02.XXXX | 1520ET02.XXXX | 1520ET02.XXXX | Expantion Tank For Chiler | تمیز کردن | 107 | شستشوی کف منبع انبساط | 240 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | 1520LP01.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010720 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | 1520LP02.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | PANEL-CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | PANEL-CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | PANEL-CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | PANEL-CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | PANEL-CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | PANEL-CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | PANEL-CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | PANEL-CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | PANEL-CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | PANEL-CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | PANEL-CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | PANEL-CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001015 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001022 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001027 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کاور محافظ باز و چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد و کنترل و مجدد محافظ کوپلینگ بسته شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز و یو بلت های بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13981020 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | False
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگیسیل زغالی و پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند ن نشتی زیاد داداشته باشد تعویض گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13981020 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | False
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ و بازدید از ضربه گیر آن | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980924 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | False
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | 1530AH01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | 1530AH01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | Air Handling | تمیز کردن | 107 | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | All Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1530AH01.هواساز آزمایشگاه | 1530AH01.XXXX | 1530AH01.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900824 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تابلو یو پی اس را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی چک کنید.و با بلوور تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط حداکثر 30 و فنها سالم باشند | 90 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1500SWW | 1500SWW | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 60 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1540 | 1540WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1540 | 1540WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1540 | 1540WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1540 | 1540WC04 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1540 | 1540WC05 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550 | 1500FWR | 1500FWR | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | 1550BU01.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000812 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | 1550BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | 1550BU02.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1550Guesthouse | Guesthouse | ساختمانها | مهمانسرا | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU06 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU06 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU07 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU07 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU08 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU08 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU09 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU09 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU10 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU10 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU11 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU11 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU12 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU12 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | MAIN PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید- مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | 1550LP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | 1550LP01.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1550LP01.ME01 | 1550LP01.XXXX | 1550LP01.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980909 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1550LP01.ME01 | 1550LP01.XXXX | 1550LP01.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | 1550LP02.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1550LP02.ME01 | 1550LP02.XXXX | 1550LP02.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980909 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1550LP02.ME01 | 1550LP02.XXXX | 1550LP02.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | 1550LP03.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1550LP03.xxxx | 1550LP03.XXXX | 1550LP03.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980422 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1550LP03.xxxx | 1550LP03.XXXX | 1550LP03.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | 1550LP04.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1550LP04.xxxx | 1550LP04.XXXX | 1550LP04.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980422 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1550LP04.xxxx | 1550LP04.XXXX | 1550LP04.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.F01 | Directors Camp.F.WC | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M01 | Camp.F | ساختمانها | کمپ مدیریت | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M01 | Camp.M | ساختمانها | کمپ مدیریت | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M01 | Directors Camp.M.WC | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | 1560LP01.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | 1560LP02.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | 1560LP03.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | 1560LP04.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | 1570BU01.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | PS1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | 1570BU01.XXXX | TS1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | 1570BU02.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | Saltcellar | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | Water Softener | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.E01 | Camp.E | ساختمانها | کمپ مهندسین | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.E01 | Camp.L | ساختمانها | کمپ مهندسین | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.E01 | Camp.T | ساختمانها | کمپ مهندسین | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.E01 | Camp E.SU01~12 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.E01 | Camp E.SU01~12 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMP.E.WC | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های بزرگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابی و گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMP.T.WC | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMPL01.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.T01 | Camp T .SU01~12 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570Engineers Camp.T01 | Camp T .SU01~12 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | 1570LP01.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | 1570LP01.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | 1570LP02.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | 1570LP02.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | 1570LP03.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | 1570LP04.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990116 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | False
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980414 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | False
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | 1570LP05.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | صافی پمپ تمیز گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | MAIN PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | MAIN PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Bearings | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Bearings | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Coupling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | PS1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | PS1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | PS1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | PS1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910725 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | TS1/2/3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | TS1/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | TS1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000714 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580BU01.XXXX | 1580BU01.XXXX | TS1/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | TS1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | TS1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | TS1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580BU01.xxxx | 1580SWH01.XXXX | 1580SWH01.XXXX | TS1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین ابزاردقیق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | 1580LP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP2.ME01 | 1580LP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP3.ME01 | 1580LP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP4.ME01 | 1580LP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580LP1.ME01 | 1580LP5.ME01 | 1580LP5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه برق | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580Workers' Camp | Camp.A | ساختمانها | کمپ کارگری | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980521 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1580Workers' Camp | 1580BU01.ME01 | 1580BU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | Compressor | تعویض تسمه | 79 | تعویض تسمه موتور ابعاد 9.5*2120 | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13901124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن کمپرسور | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 60 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه پمپ سلیس و روان کار کند | 60 | 60 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف و داخل حوضچه و تمیز کردن پمپ | 120 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | 1590IP1.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی دما | 9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13990910 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | False
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590PI1.XXXX | 1590UPS | 1590UPS | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | Air vent valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح شیر هوا بررسی گرددو توپی داخل آن تست شود جهت تخلیه هوا و چنانچه نشتی دارد رفع نشتی و در صورت لزوم درخواست کار صادر گردد و همچنین پیچ مهره ها و اتصالات و فلنج ها کاملا نظافت و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | butterfly valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح ولو کاملا بررسی گردد و بررسی نشتی آب چک شود و یکبار کامل باز و بسته گرددو کلیه اتصالات روغنکاری شود و در صورت نشتی آب درخواست کار صادر شود. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590PI1.XXXX | 1590MA00+800 | 1590MA00+800 | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | گگیت ولو باز و بسته گرددو در صورت جام بودن با بروغنکاری رفع جام شود و چنانچه برطرف نگردید درخواست کار صادر گردید و همچنین کلیه اتصالات و پیچ و مهره های گیت و فلنج آن نیز نظافت و اچارکشی گردد و روانکاری گردد و در وصرتی که هرگونه نشتی دارد بر طرف گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13970701 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA107 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA107 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA107 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA107 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA107 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA107 | گریسکاری | 64 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA109 | گریسکاری | 64 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA111 | گریسکاری | 64 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | 1590PI1.XXXX | ButterFlly Valve-DA113 | گریسکاری | 64 | درپوش گیربکس تجهیز باز شود و شفت و چرخ دنده ها گریسکاری شود. | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590SU01 | 1590SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1590SU01 | 1590SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1590SU02 | 1590SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1590SU02 | 1590SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1590SU03 | 1590SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1590SU03 | 1590SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | MOTOR | گریسکاری | 64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | MOTOR | گریسکاری | 64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | MOTOR | گریسکاری | 64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Air Vent | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Air Vent | نظافت و اسید شویی | 80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Bearing | تعویض قطعه | 85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Butterfly valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | cooling Pipe | تعویض قطعه | 85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Coupling Cover | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Gate valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Packing | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | PT102 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | PT102 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | PT102 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | PT102 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | PT102 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Pump WKL | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Pump WKL | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Pump WKL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Pump WKL | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | Pump WKL | گریسکاری | 64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته توسط اپراتور و ماهی یکبار توسط گروه مکانیک تاسیسات | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | MOTOR | گریسکاری | 64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | INCOMING PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری نشانگرها و ... نصب شده روی تابلو. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | INCOMING PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل کلید- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | INCOMING PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | INCOMING PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | INCOMING PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | INCOMING PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و امر جنسی پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | PT103 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | PT103 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | PT103 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | PT103 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Air Vent | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Air Vent | نظافت و اسید شویی | 80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Bearing | تعویض قطعه | 85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Butterfly valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | cooling Pipe | تعویض قطعه | 85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Coupling Cover | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Gate valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Packing | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | PT103 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | PT103 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | PT103 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | PT103 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | PT103 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Pump WKL | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Pump WKL | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Pump WKL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Pump WKL | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | Pump WKL | گریسکاری | 64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | PT104 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | PT104 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | PT104 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | PT104 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | PT104 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Air Vent | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Air Vent | نظافت و اسید شویی | 80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Bearing | تعویض قطعه | 85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Butterfly valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | cooling Pipe | تعویض قطعه | 85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Coupling Cover | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Gate valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Packing | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | PT104 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | PT104 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | PT104 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | PT104 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | PT104 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Pump WKL | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Pump WKL | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Pump WKL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Pump WKL | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | Pump WKL | گریسکاری | 64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT105 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT105 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT105 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT105 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT105 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT106 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT106 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT106 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT106 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | PT106 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Air Vent | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Air Vent | نظافت و اسید شویی | 80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Bearing | تعویض قطعه | 85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Butterfly valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | cooling Pipe | تعویض قطعه | 85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Coupling Cover | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Gate valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Packing | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT 106 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT 106 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT 106 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT 106 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT 106 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT105 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT105 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT105 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT105 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | PT105 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Pump WKL | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Pump WKL | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Pump WKL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Pump WKL | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | Pump WKL | گریسکاری | 64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | Air Vent | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | Air Vent | نظافت و اسید شویی | 80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | Gate Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد | 30 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | Air Vent | تعویض قطعه | 85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | Air Vent | نظافت و اسید شویی | 80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | Gate Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | Strainer | تمیز کردن | 107 | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد | 30 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | Chek Valve | نظافت و اسید شویی | 80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | Expantion Joint | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910814 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT102 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT102 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT102 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT102 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | LT102 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | Chek Valve | نظافت و اسید شویی | 80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13911101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | Expantion Joint | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | Chek Valve | نظافت و اسید شویی | 80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | Expantion Joint | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | 160BC01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC02.VIB.ME01 | 160BC2.VIB.ME01 | 160BC2.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME01 | 160HP01.VIB.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME02 | 160HP01.VIB.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP01.VIB.ME03 | 160HP01.VIB.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13960723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13960723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME01 | 160HP02.VIB.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME02 | 160HP02.VIB.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1 | 160HP02.VIB.ME03 | 160HP02.VIB.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | 160BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Bearing Hosing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Bearing Hosing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Bearing Hosing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Bearing Hosing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010509 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Bend Pulley | بررسی سایش | 7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | DS03,DS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | DS03,DS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | DS03,DS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | DS03,DS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | DS03,DS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | DS03,DS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیرعادی و ویبره به دفتر فنی گزارش گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | تعویض روغن | 63 | ابتدا کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز کاملا نظافت گردد و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن Tellus 32 به مقدار 19 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | JB01~08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | JB01~08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | JB01~08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | JB01~08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | JB01~08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | LS03/LS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | LS03/LS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | LS03/LS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | LS03/LS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | LS03/LS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | LS03/LS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Scraper Plate | بررسی سایش | 7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | SS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | SS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | 160BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC1.XXXX | 160BC01.ME01 | 160BC01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | 160BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Bearing Hosing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Bearing Hosing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Bearing Hosing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Bearing Hosing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Bend Pulley | بررسی سایش | 7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930708 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | DS05/06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | DS05/06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | DS05/06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | DS05/06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | DS05/06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | DS05/06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | GE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | LS05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | LS05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | LS05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | LS05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | LS05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | LS05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | RS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | RS03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | RS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | RS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | RS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | RS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی سایش | 7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | SS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | SS | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | SS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | SS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | 160BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BC2.XXXX | 160BC02.ME01 | 160BC02.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی میزان فاصله | 102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 34 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی بیرینگ | 22 | ساپورت چرخ را از روی BELT جدا کرده و چرخ را به حرکت درآورده و بیرینگ را چک نمائید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160BW1 | 160BW1.AA01 | 160BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160FE1 | 160TW1.ME01 | 160TW1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن قدیم تخلیه گردد و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. | 120 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010517 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | shrink Disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | nan | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Belt | بررسی انحراف | 113 | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | DS01/A,B,C,D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | DS01/A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | DS01/A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | DS01/A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | DS01/A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | DS01/A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | JB01 for SS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | JB01 for SS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | JB01 for SS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | JB01 for SS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | JB01 for SS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910701 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | RS01A/B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | RS01A/B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | RS01A/B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | RS01A/B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | RS01A/B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | RS01A/B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | SS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | SS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | SS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت شنیدن صدای غیر عادی با دفتر فنی مکانیک و واحد اجرایی تعمیرات هماهنگ شوید . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13911226 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010517 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | shrink Disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Belt | بررسی انحراف | 113 | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | DS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | DS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | DS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | DS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | DS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | DS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | DS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | JB01,JB02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | JB01,JB02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | JB01,JB02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | JB01,JB02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | JB01,JB02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | LS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Mesh Guard | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | مش گاردها از لحاظ نصب بودن و پارگی چک گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911219 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | RS01A/B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | RS01A/B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | RS01A/B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | RS01A/B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | RS01A/B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | RS01A/B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | SS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | SS | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | SS | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | SS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | SS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | Gate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | Gearbox | بررسی سطح روغن | 37 | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | Gearbox | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | JB LS 03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | JB LS 03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | LS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | LS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | LS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | Plain Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | ZX01/02-ZY01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | ZX01/02-ZY01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | ZX01/02-ZY01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | GE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | JB LS06/JB LS07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | JB LS06/JB LS07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | JB LS06/JB LS07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | JB LS06/JB LS07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | JB LS06/JB LS07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | LS06 , LS07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | LS06 , LS07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | LS06 , LS07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | LS06 , LS07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | LS06 , LS07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HO01.VIB.ME01 | 160HO01 | 160HO01 | LS06 , LS07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | 160HP1.XXXX | Teflon | بررسی سایش | 7 | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160HP1.XXXX | 160HP2.XXXX | 160HP2.XXXX | Teflon | بررسی سایش | 7 | در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Incoming Panel -cell NO.1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلیف محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید. | 1 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Incoming Panel -cell NO.1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید- با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن-،سنسورهای جریان -یونیت اندازه گیری روی درب تابلو-،فیوز و رله-قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری - و ترانس با ولتاژ گیری اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Incoming Panel -cell NO.1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Incoming Panel -cell NO.1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Incoming Panel -cell NO.1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی کابل ها و وایرها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Incoming Panel -cell NO.1 | گریسکاری | 64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | PC01-PLC PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | PC01-PLC PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منابع تغذیه - قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری- و دیگر تجهیزات داخلی تابلو مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | PC01-PLC PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | PC01-PLC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | PC01-PLC PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو ،چراغ تابلو و ترمینالها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور-کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.3 | بررسی وضعیت ارت | 101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها، فیوزها،کلیدهای اتوماتیک ، رله ها و چراغ سیگنال ، پوش باتن نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | Power Supply Panel -cell NO.3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | UPS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید. تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید. باطری هارا از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیز وصل گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160MC01 | 160MC01 | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل و وایرهای داخل تابلو یوپی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MC1 | 160SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
160MC1 | 160SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
160MD1 | 160SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
160MD1 | 160SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | SCP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160MD1 | 160MD1.XXXX | 160MD1.XXXX | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1R7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1R7 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1R7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1R7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960712 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1T5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1T5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1T5 | بررسی دما | 9 | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | CM2 - Thermal | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961205 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.CE01 | 160SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13961115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی بیرینگ | 22 | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961008 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.ME01 | 160SM1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | روانکاری و هیدرولیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی درجه حرارت گیربکس که ماکزیمم 90 درجه سانتیگراد می تواند باشد | 30 | 30 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود ودر صورت نشتی روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد. | 60 | 100 | 539 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Indicator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961209 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Shaft | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | 160SM1.XXXX | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | 160TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | 160TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | 160TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | 160TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | 160TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | 160TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | JB LS03/JB LS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | JB LS03/JB LS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | JB LS03/JB LS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | JB LS03/JB LS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | JB LS03/JB LS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | LS03 , LS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | LS03 , LS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | LS03 , LS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | LS03 , LS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970911 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | LS03 , LS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | LS03 , LS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | ZX01/02,ZY01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | ZX01/02,ZY01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | ZX01/02,ZY01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | ZX01/02,ZY01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | ZX01/02,ZY01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13921218 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
160TW1 | 160TW01 | 160TW01 | ZX01/02,ZY01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | 210BF1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | Bearing Unit | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | Chain Couping | بررسی سایش | 7 | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | Gland Packing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | 210BF1.FE01 | Rotary Valve | بررسی سایش | 7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | Gear Motor | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | 210BF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PDS16 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PDS16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PDS16 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PDS16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PDS16 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PDS16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PT17 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PT17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PT17 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PT17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PT17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PT17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | 210BF1.xxxx | PT17 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | 210BF2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | Bearing Unit | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | Chain Couping | بررسی سایش | 7 | ه صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | Gland Packing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | 210BF2.FE01 | Rotor Valve | بررسی سایش | 7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | Gear Motor | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | 210BF2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210BF2.xxxx | 210BF2.xxxx | 210BF2.xxxx | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | LT02A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز باشد چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و در صورت نیاز تمیز کردن از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | XV 70 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | XV 70 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | XV 70 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و لود سل ها باید کاملا" عمود قرار گرفته باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | XV 70 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | 210BI1.AA01 | XV 70 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210BI1.xxxx | 210BI1.xxxx | 210BI1.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890530 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن اتصالات و پیچ های تجهیز و آچار کشی کلیه پیچ های تجهیز و فلنجها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بدنه داخلی و خارجی تجهیز به طور کامل کنترل شود و نظافت گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | در صورتی که عرض لینکها به میزان 32 میلیمتر باشد باید تعویض گردد رولرها از لحاظ سایش و روان بودن کنترل شود و آی پین از لحاظ سایش و نصب بودن کنترل شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Chain | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی زنجیر از لحاظ 1.لرزش2. کشش و سفتی3. (Flexibility) 4. گردش کردن مناسب 5. تخلیه متغیز متریال 6. بررسی بالا آمدن زنجیر 6. تغییر شکل زنجیر (قدی) 7. ته نشینی متریال 8. بررسی قطعات از لحاظ گمشدگی | 60 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Chain | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی میزان کشش زنجیر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Cylinder Slide Gate | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 50 گرم - گریس خور منوالی. | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Drive Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 20 گرم در دونقطه - گریس خور سر تخت | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Driving Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی در گیری (Driving Sprocket ) با زنجیر مناسب باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Driving Sprocket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کرد عدم شل بودن (Set Bolt) ها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Driving Sprocket | بررسی سایش | 7 | حداکثر میزان سایش دنده ها 6 ملیمتر میباشد و قطر درام تیل به میزان 398/2 ملیمتر میباشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Dust Seal for Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن بود (Bolt) ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Dust Seal for Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش پکینگها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Gland | بررسی نشتی مواد | 65 | در صورت نشتی پپیچهای گلند آچارکشی و وضعیت پکینگها کنترل شود | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | ضخامت کل لاینر 6 میلیمتر می باشد و در صورتی که ضخامت به 2میلیمتر رسید باید تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Main Shaft Bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کار کرد صحیح بیرینگ ها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Main Shaft Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی عدم شل بودن (Bolt) ها و آچارکشی آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Main Shaft Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Reduuction Gear | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن پیچ های مربوط به (Bolt) ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Reduuction Gear | بررسی دما | 9 | بررسی دما | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Reduuction Gear | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی میزان سطح روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Reduuction Gear | تعویض روغن | 63 | ابتدا نظافت گیربکس و سپس تعویض روغن از نوع OMALA150 به مقدار 3.4 لیتر انجام شود. | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Return Rail | بررسی سایش | 7 | ضخامت ریل 25 میلیمتر است و در صورتی که ضخامت به 8 میلیمتر رسید یا سایش نامتقارن بود ریل باید تعویض شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Tack-Up | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت برخورد زنجیر با بدنه تنظیم شود و وضعیت ریل و سکرو و نات آن کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Tack-Up | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی بیرینگ جهت انجام کار کرد صحیح | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Tack-Up | بررسی دما | 9 | بررسی دمای بیرینگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Tail Bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن کپ هوزینگ های هد و تیل شفت و کنترل بیرینگها و سیل آنها و اچارکشی پیچهای هوزینگ هد شفت انجام شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 10 گرم در دونقطه - گریس خور مخروطی. | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | PT05/6/21 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | PT05/6/21 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | PT05/6/21 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | PT05/6/21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | PT05/6/21 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | PT05/6/21 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | PT05/6/21 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 540 | 900 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TE04/8/23 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TE04/8/23 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TE04/8/23 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TE04/8/23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TE04/8/23 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TE04/8/23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TE04/8/23 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است | 1080 | 1800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TT04/8/23 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 135 | 215 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TT04/8/23 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TT04/8/23 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TT04/8/23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TT04/8/23 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | TT04/8/23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | PDS20 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | PDS20 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | PDS20 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | PDS20 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | PDS20 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | PDS20 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | Gear Cyclo drive | تعویض روغن | 63 | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید . نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد | 30 | 30 | 539 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980505 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | Cyclone | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | Rotary Valve | بررسی سایش | 7 | بررسی ضربه گیر کوپلینگ | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | Rotary Valve | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی عدم وجود نشتی روغن در چین کوپلینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | Rotary Valve | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم نشتی مواد در گلند پکینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000921 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | Rotary Valve | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجودعدم صدای غیرعادی بیرینگ یونیت | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000921 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | Rotor Shaft For Rotary Valve | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش پره ها ی روتار شافت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | JB FOR XV66/67 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | JB FOR XV66/67 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | JB FOR XV66/67 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | JB FOR XV66/67 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | JB FOR XV66/67 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | XV66/67 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | XV66/67 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | XV66/67 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | XV66/67 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | XV66/67 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | ZS66/ZS67 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن پروکسیمیتی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | ZS66/ZS67 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | ZS66/ZS67 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | ZS66/ZS67 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پروکسیمیتی ها را کاملا تمیز کرده و از عدم شکستگی و سالم بودن آنها مطمئن گردید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | Air-Lock Feeder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | آچارکشی پیچهای ساپورت نگهدارنده جکها و یاتاقانها و شاخص سنسور و وضعیت خارهای جک و گیتها بررسی و انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز در دو نقطه با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 5 گرم برای هر بیرینگ- گرسخور از نوع مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | Gland | بررسی سایش | 7 | میزان سایش پکینگها و آچارکشی پیچهای گلند بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | Vane | بررسی سایش | 7 | از طریق بازکردن دریچه های بازدید سایش گیتها و شوت بررسی گردد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891020 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891020 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | ACTUATORP-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن م تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد ضمنا گیج شیشه ای آن نیز از نظر نظافت و عدم وجود نشتی کنترل گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980920 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 10 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر تمیز و با گریس W2 به مقدار هر کدام 12 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | TE76/77 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | TE76/77 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | TE76/77 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | TE76/77 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | TE76/77 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | TE76/77 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 10 | 10 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210GA1.xxxx | 210GA1.xxxx | 210GA1.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900430 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | JB69 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | JB69 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | JB69 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | JB69 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | JB69 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | Needle | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح ولو و صحت وجود Needle | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | ZX69/ZY69 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | ZX69/ZY69 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | ZX69/ZY69 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | ZX69/ZY69 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | ZX69/ZY69 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | ZX69/ZY69 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | PT28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | PT28 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | PT28 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | PT28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | PT28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | PT28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | 210HG1.AA01 | PT28 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | CRY20-29,CRY2A-2F,CR30-33,CR11,CR21-25,CR31-38 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | FLORESCENT LAMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با بازو بسته کردن درب تابلو از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ وعملکرد سوییچ مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | JB 519/JB 612 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | JB 519/JB 612 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | JB 519/JB 612 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | JB 519/JB 612 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | JB 519/JB 612 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید و از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | PLC1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | PLC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | PLC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | PLC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | PLC1 | تعویض قطعه | 85 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شده و عملکرد پوش باتن ها را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | SIGNALLAMP PLY40-49,PLY 4A-4E,PUSH BUTTON PBX10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | TB1/TB2/TB3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | TR1-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | TR1-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | 210HG1.CE01 | TR1-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | Burner Unit | گریسکاری | 64 | محمور کنترل درجه دما (یاتاقانهای کوچک آن گریسکاری گردد) به مقدار 10 گرم گریس W2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | FLAME DETECTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | FLAME DETECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | FLAME DETECTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 0 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | 210HG1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2PURGE SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | MAIN SV1/LS,SV2-LS,VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | Regulator | بررسی نشتی گاز | 126 | برسی عدم نشتی گاز از رگلاتور | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی مسیر اصلی و bypass | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | Valve Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | 210HG1.XXX2 | Valve Unit | بررسی نشتی گاز | 126 | عدم نشتی گاز از فلنچ ها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | Air Heater | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سالم بودن سایت گلس نصب شده بر روی کوره | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | CONTROL MOTOR-609 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | CONTROL MOTOR-609 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | CONTROL MOTOR-609 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | CONTROL MOTOR-609 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | DPT509 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | DPT509 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | DPT509 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | DPT509 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | DPT509 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | DPT509 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PS507/PS604 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PS507/PS604 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PS507/PS604 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PS507/PS604 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PS507/PS604 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PS507/PS604 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT100-505 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT100-505 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT100-505 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT100-505 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT100-505 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT100-505 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT504 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT504 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT504 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT504 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT504 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | PT504 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | TE506 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | TE506 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | 210HG1.XXXX | TE506 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | 210RL1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور سالم بودن و عملکرد صحیح پوش باتن ها و لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | P12113 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | P12113 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | P12113 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | P12113 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | PLC , CONNECTORS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | PLC , CONNECTORS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | PLC , CONNECTORS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و کابلهای ارتباطی باکارت و کانکتورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | PLC , CONNECTORS | تعویض قطعه | 85 | باطری PLC تعویض گردد | 45 | 45 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | PX13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | PX13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | PX13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | TT 2111/2112-VT2109 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | TT 2111/2112-VT2109 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | TT 2111/2112-VT2109 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | TT 2111/2112-VT2109 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | VX09-ISOLATOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | VX09-ISOLATOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | VX09-ISOLATOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور :حرکت تراول ، ترانس : ولتاژگیری و دمای مناسب ، کلیدها:قطع و وصل کردن آن و غیره طبق لیست نصب شده اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | آطمینان از محکم بودن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی به ساپورت نگهدارنده آن طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی اتصالات ارت تابلو و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو شامل کلیه رله ، کنتاکتور ها و ترانس و... و اطمینان از سالم بودن قطعات و عدم شکستگی در آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | 210RL1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن، عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل ها ورودی به کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل رله، کنتاکتور،ترانس و غیره طبق جدول نصب شده در تابلو | 55 | 55 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن در پوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دوره دمائی یاتاقان شفت ورودی و کف گرد اصلی کنترل شود | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ و مهره های گیربکس اصلی چک و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | 210RL1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بدنه گیر بوکس | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890502 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
210RL1.GB02 | 210RL1.GB02 | 210RL1.GB02 | Gear Reducer For Separator | تعویض روغن | 63 | گیربکس سپریتور را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن omala 220 و مقدار 9 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Air breather | تمیز کردن | 107 | هواکش بررسی و با بنزین تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Check Valve | بررسی نشتی روغن | 35 | بگونه ای بررسی شود که نباید در قسمت خروجی افزایش فشار و در قسمت ورودی نشتی داخلی داشته باشد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Hydraulic Cylinder | بررسی دما | 9 | بررسی میزان درجه حرارت پمپ با نصب یک ترمومتر بر روی بدنه اصلی پمپ که ماکزیمم 80 در جه سانتیگراد باشد. | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Hydraulic Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن هیدرولیک به صورت چشمی و لمسی بررسی گردد و در صورت نشتی به دفتر اعلام گردد به جهت صدور دستورکار و تعویض پکینگ. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Hydraulic Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | طبق دستور العمل ابتدا کوپلینگ مربوط به پمپ بررسی صدای غیر عادی بررسی گردد | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری از مخزن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14001214 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Oil Reserver | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی میزان سطح روغن مخزن بر اساس نشاندهنده روی دیواره مخزن که در صورت نیاز صدور درخواست کار و اعلام به دفتر فنی اقدام به شارژ روغن نمایید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Oil Reserver | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن در اطراف پکینگ و بدنه در صورتی که پکینگ نشتی داشت تعویض گردد و در صورت نشتی بدنه جوشکاری مخصوص صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Oil Reserver | یررسی فیلتر روغن | 34 | فیلتر روغن شاخص آن نباید زرد رنگ باشد در صورت زرد رنگ بودن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Peressure Element | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و آچار کشی محل نصب تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Piping | بررسی اتصالات لوله های هیدرولیک | 36 | بررسی شل نبودن تمام اتصالات | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | SOLENOID VALVE-1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | SOLENOID VALVE-1/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | SOLENOID VALVE-1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | SOLENOID VALVE-1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | SOLENOID VALVE-1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | 210RL1.HU01 | Stop Valve | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی به گونه ای است که با مسدود کردن ولو اقدام به چک کردن نشتی روغن نمایید در صورت نشتی ولو تعویض گردد | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | Lubrication Unit For Gear Box | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری از مخزن روغن جهت آنالیز به مقدار 100cc | 15 | 15 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | Lubrication Unit For Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | Oil cooller | رسوب زدایی | 42 | تمیز کردن خنک کننده روغن و رسوب زدایی آن | 120 | 600 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | 210RL1.LY01 | Oil Pump | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پکینگ از نظر خرابی بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | JB FOR LS401/XS401 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | JB FOR LS401/XS401 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | JB FOR LS401/XS401 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | JB FOR LS401/XS401 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | JB FOR LS401/XS401 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و مشاهده تابلو کنترلی با تحریک هر دو میکروسوئیچ از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و میکروسوئیچها در جای خود اطمینان حاصل کنید و نیز روان بودن غلطک و عملکرد صحیح اهرم ها را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن و بررسی هر دو میکروسوئیچ از نظ سالم بودن و عدم شکستگی اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | 210RL1.LY02 | LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سرسیمها و مقره و محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | MOTOR | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | PT100 -TT71/72/73/74/75 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | PT100 -TT71/72/73/74/75 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | 210RL1.ME01 | PT100 -TT71/72/73/74/75 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | 210RL1.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار نیاز گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلمپ، کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | 210RL1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | 210RL1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | 210RL1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Armor Ring | بررسی سایش | 7 | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد | 26 | 10 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Blade ring | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رینگ جوش داده شده به بدنه داخلی کیسینگ پایینی به صورت ظاهری کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Clamp Ring | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | با ضربه زدن توسط چکش سفتی پیچها بررسی گردد. | 10 | 10 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Coupling of Gear Readucer | تعویض روغن | 63 | روغن کوپلینگ گیربکس اصلی تعویض شود نوع روغن omala 680 و مقدار آن 1.12 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Dam ring | بررسی سایش | 7 | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | expasion joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری کلیه اکسپنشن جونتها از لحاظ پارگی و یا نشتی هوا. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Felxible Coupling For Seprator | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچهای نگهدارنده رابر در دو سمت انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Felxible Coupling For Seprator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری رابر کوپلینگ کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Gear Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچهای فلنجها انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Gear Coupling | بررسی سایش | 7 | وضعیت ظاهری چرخدنه ها با باز کردن کاور ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Grinding Roller | بررسی SEAL | 29 | در صورت مشاهده نشتی روغن در حین حرکت رولرها گزارش شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Grinding Roller | بررسی بیرینگ | 22 | با چرخاندن رولرها در صورت شنیدن صدای غیرعادی گزارش شود | 480 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Grinding Roller | بررسی سایش | 7 | حداکثر میزان سایش 45 میلیمتر می باشد و اندازه گیری با ابزار مخصوص سازنده دستگاه صورت گیرد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Grinding Roller | بررسی سایش پیچ و مهره ها | 21 | سایش پیچ و مهره های اتصالات پوشش رو ی غلتکها. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Grinding Roller | بررسی سایش رینگ آب بندی | 24 | nan | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Grinding Roller | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن غلتک ها انجام شود نوع روغن omala680 به مقدار 36 لیتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | grinding table | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمام پیچهی اتصالات مربوط به میز آسیاب با ضربه زدن توسط چکش سفتی انها بررسی گردد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | grinding table | بررسی سایش | 7 | میز آسیاب از نظر سایش بررسی گردد. ماکزیمم سایش 33 میلیمتر است | 120 | 500 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | HE01 -OIL UNIT HEATER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | HE01 -OIL UNIT HEATER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | HE01 -OIL UNIT HEATER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | HE01 -OIL UNIT HEATER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Inlet Chute | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح شوت ورودی مواد بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | JB FOR XE01/02/03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | JB FOR XE01/02/03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | JB FOR XE01/02/03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | JB FOR XE01/02/03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 13980506 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | JB FOR XE01/02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | lower casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچهای فنداسیون و فریم گیربکس اصلی- پایه یاتاقانها - فلنجها و دریچه بازدید انجام شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | LS201/401 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | LS201/401 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | LS201/401 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | LS201/401 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | LS201/401 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PS101/102 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PS101/102 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PS101/102 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PS101/102 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PS101/102 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PS101/102 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PT13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PT13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PT13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | PT13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | ROLLER MILL | بررسی جوش | 145 | تست VT( بازدید چشمی) به طور کامل و دقیق از تمامی جوش های فریم و کیسینگ بالایی و پایینی و ساپورتهای تجهیز انجام شود | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Roller Tention | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های مربوط به تنشن راد و پینهای نگهدارنده سیلندرها انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Roller Tention | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری آکاردونی ها از لحظ پارگی و تمیزی که در صورت پارگی تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | میزان فاصله اسکراپرها با سطح پایینی کیسینگ 1سانتیمتر است و پس از تنظیم آچارکشی شود همچنین پیچهای نگهدارنده ساپورت اسکراپر سفت گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Seprarator | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمام پیچهای نگهدارنده روتور - گیربکس و کاور بیرنگهای شفت روتور - یاپورت موتور وو فلنجها انجام شود | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Seprarator | بررسی سایش | 7 | وضعیت ظاهری پره ها از لحاظ سایش کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | Swing Lever | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچهای کاور بیرینگها و سیلها انجام شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TE11/12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TE11/12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TE11/12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TE11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TE11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TE11/12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TS101/102 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TS101/102 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TS101/102 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TS101/102 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TS101/102 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | TS101/102 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | UPPER CASING | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه - دریچه های بازدید و کنترل آی ناتها و پینهای دریچه بازدید انجام شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | UPPER CASING | بررسی سایش | 7 | سطح seal plate از نظر سایش بررسی گردد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE 09 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره آن با مقدار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE 09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و همچنین کاندوییت ها چک گردد که محکم و فیکس باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE 09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE 09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE09-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE09-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE09-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE09-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VE09-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VT09 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره آن با اتاق کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VT09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VT09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | VT09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | 210RL1.XXXX | XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع OMALA 680 به مقدار 1.8 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | Helical intermediate Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 4001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | Geared Motor | بررسی دما | 9 | بررسی درچه حرارن موتور باید کمتر از 40 درجه باشد بررسی کلیه پیچ و مهرهها و عدم شل بودن آن ها | 20 | 20 | 168 | CM2 - Thermal | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000906 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | 310BE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Back Stop Cluch | گریسکاری | 64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Bucket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Bucket | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش باکتها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Bucket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Bushing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Case | بررسی سایش پیچ و مهره ها | 21 | بررسی شل نبودن بولتهای فنداسیون و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Chain | بررسی انحراف | 113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Cyclo Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسیو آچارکشی تمامی پیچهای نصب شده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Cyclo Drive | تعویض روغن | 63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 6 لیتر روغن omala150 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 30 | 100 | 728 | PM1 - Routine Maintenance | 14000822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Drive Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Drive Sprocket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه ست بولت ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Drive Sprocket | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش دندانه های اسپراکت که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Driven Section | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی یبرینگها و بوشها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Driven Section | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچ و مهره های پایه و کلیه ست بولتها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Driven Section | بررسی سایش | 7 | بررسی سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 168 | CM3 - Current | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Dust Seal at Shaft Section | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی ازاد و معیوب بون پکینگ در این صورت خرابی با صدور درخواست کار تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Dust Seal at Shaft Section | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل نبودن کلمپ بولت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Dust Seal at Shaft Section | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی ظاهری تجهیز و بررسی نشتی آن | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Gear Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Gear Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | میزان سایش دنده ها به صورت ظاهری کنتل و مجدد روانکاری شود | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Gear Coupling | تعویض روغن | 63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. | 30 | 30 | 539 | TCH - Type Change | 13980311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Gear Coupling | گریسکاری | 64 | گریس داخل کوپلینگ تخلیه و با گریس تازه از نوع EP2 شارژ شود | 60 | 60 | 364 | TCH - Type Change | 14000920 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | In Chute Out Chute | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Link Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها آیا بطور غیر طبیعی هستند یا نه | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Link Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | LS05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | LS05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | LS05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | LS05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | LS05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Main Bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ | 120 | 200 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Main Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Main Bearing | گریسکاری | 64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 200 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Pin | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Plummer Block | گریسکاری | 64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Rollers | بررسی سایش | 7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی پوشها و رولرهاداخای بین رولر ها | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | T-Pin | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی تی پین ازلحاظ عدم قطعی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | 310BE1.XXXX | T-Pin | بررسی سایش | 7 | بررسی تی پین از لحاظ قطع نشدگی | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | Pulse Jet Air Control System | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890503 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | 310BF1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | 310BF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | 310BF1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | 310BF2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آنو سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | 310BF2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | 310BF2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890230 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | Pulse Jet Air Control System | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890503 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | 310BF3.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | Bearing Unit | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | Chain Couping | بررسی سایش | 7 | به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | Gland Packing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | 310BF3.FE01 | Rotor Valve | بررسی سایش | 7 | از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | Gear Motor | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | 310BF3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BF3.xxxx | 310BF3.xxxx | 310BF3.xxxx | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Air Duct | تمیز کردن | 107 | بررسی وضعیت ظاهزی و عدم وجود مواد خارجی قبل از کاغذو... | 10 | 10 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Air Filter | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت محفظه داخلی، سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی | 30 | 30 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر | 15 | 15 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | All Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | محکمنودم و عدم نشتی | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | All Flaxible | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | All Flaxible | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت شیلنگها و فلکسیبل ها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Blower Itself | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم بودن ساپورت لوله ها | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Blower Itself | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی اتصالات و اطمینان از محکم بودن پیچها | 20 | 20 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Blower Itself | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | عدم پارگی عایق های صداگیر پوشش داخلی | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Blower Itself | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | صدای بیش از 90db مب بایست تجهیز استوپ شود | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Blower Itself | تمیز کردن | 107 | تمیز گردن سطح داخلی و خارجی تجهیز | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880510 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | By Pass Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن ولو قبل از پمپ هنگام کارکرد | 5 | 5 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Float Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز کردن ولو جهت تخله گردو غبار | 5 | 5 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Oil Cooller | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن فین های مبدل خونک کننده | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Oil Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینک آیا پمپ استارت می شود یا خیر | 5 | 5 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Oil Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کرن سطح خارجی | 5 | 5 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Safety Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایستی فشار ر 2.7 با عمل نماید | 30 | 30 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Safety Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی مشاهده نشتی هوا تعویض شود | 20 | 20 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | 310BL1.XXXX | Silencer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمض بودن سطح | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس های 1X2,1X1,1X0 اقدام کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچهاوسرکابلها آچار کشی آنها | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | H1~H5 , S1~S4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن لامپ سیگنالها و اطمینان از عملکرد صحیح پوش باتن ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | H1~H5 , S1~S4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | H1~H5 , S1~S4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | H1~H5 , S1~S4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | K1~K5,K24 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | K1~K5,K24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | K1~K5,K24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | K21/22/23/F21/F25 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | 310BL2.CE01 | K21/22/23/F21/F25 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | PTC-R1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | PTC-R1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | PTC-R2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | PTC-R2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | 310BL2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
310BL2.ME02 | 310BL2.ME02 | 310BL2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | Air Duct | تمیز کردن | 107 | بررسی وضعیت ضاهری نظافت عدم وجود مواد خارجی از قبیل کاغذ | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر | 5 | 5 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن فیلتر هوا محفظه داخلی سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911126 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | All Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی محکم بودن و عدم نشتی | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | All Flaxible | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | All Flaxible | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی فلاکسیبل ها و شیلنگ ها | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی تنظیمات می بایست روی 50KPa تنظیم باشد | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | Regulator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی شیلنگ ها و عدم نشتی و پوسیدگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891004 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | Termostat | بررسی دما | 9 | دمای Set point می بایست روی 100 باشد | 10 | 10 | 29 | CM2 - Thermal | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | Termostat | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم نشتی، پوسیدگی لوله رابط | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | V-Belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی میزان سفتی تسمه د رحد استاندارد باشد. | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | رئیس تعمیرات مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | 310BL2.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم پوسیدگی در صورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880511 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | Chain Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | Chain Coupling | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | Cyclo Drive | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | Rotary Feeder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | Rotary Feeder | بررسی سایش | 7 | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | Chain Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | Chain Coupling | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | Cyclo Drive | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | Rotary Feeder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | Rotary Feeder | بررسی سایش | 7 | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941225 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | Gate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | Packing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | Slide Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | Spindle Screw | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | Spindle Screw | گریسکاری | 64 | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | Gate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | Packing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | Slide Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | Spindle Screw | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | Spindle Screw | گریسکاری | 64 | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های تجهیز | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | Blade | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پس از باز نمودن دریچه بازدید وضعیت blade از لحاظ سائیدگی و دفرمگی و همچنین چسبیدن مواد روی ان بررسی گردد ضمنا با استارت به صورت دستی نحوه حرکت blade داخل کیسینگ بررسی گردد که تماس نداشته باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | Drive Mechanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پایه نگهدارنه تجهیز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | Drive Mechanism | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | گرد و غبار یا دیگر مواد خارجی جذب شده توسط مکانیزم باید تمیز شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13900516 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | گلند از نظر سفت نبودن بیش از حد که باعث وارد آمده بار اضافی روی درایو و همچنین از لحاظ شل بودن که باعث نشتی می گردد چک شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | Paking | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پکینگها را بیرون آورده و پس از گریسکاری مجددا نسب نمایید در صورت خرابی تعویض گردد.آیا عملکرد پکینگها از لحاظ درست آبندی نمودن فضای داخلی و خارجی شافت گیت صحیح می باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | Shaft | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | شافت از لحاظ وضعیت ظاهری و دفرمگی و تمیزی در حالت نرمال است یا نه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | ZX51/ZY51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل نسبت به تغییر موقعیت گیت و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها و گرفتن فرمان لازم آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | ZX51/ZY51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | ZX51/ZY51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | ZX51/ZY51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | Gear Cyclo drive | تعویض روغن | 63 | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید. نوع روغن omala150 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | 310SC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ فرسوده در صورت نیاز تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Casing | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | میزان سایش داخلی بدنه و دفرمگی بررسی گرددد و پیچهای بدنه آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | میزان الایمنت کوپلینگ بررسی گردد 0.15mmm | 30 | 30 | 168 | CM6 - Alignment | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Cyclo Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچها بدنه تجهیز و ساپورت آچارکشی شود | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Drive Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Gland | بررسی سایش | 7 | میزان سایش پکینگها کنترل شود و پیچهای گلند آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Meddle Bearing | بررسی سایش | 7 | در صورتی که ضخامت به اندازه 3 میلیمتر کاهش یافته بیرینگ باید تعویض شود ضخامت کلی 3 سانتیمتر است | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010308 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Pillow Block | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت ظاهری یاتاقانهای دو سر شفت کنترل شود و آچارکشی هوزینگ انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش شافت اسکرو | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | 310SC1.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | 310SL1.AA01 | LT01 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | XV53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | XV53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | XV53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | XV53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | 310SL1.VE01 | XV53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد کلید سلکتوری و سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | UE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی لامپ سیگنالها نیز چک شود | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | 310SL1.XXXX | UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LT03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با توجه به مقدار تخلیه 24 ساعته بنتونیت در داخل سیلو و ترند مربوط به آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LT03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LT03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LT03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LT03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LT03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | 310SL2.AA01 | LT03 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | XV54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | XV54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | XV54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | XV54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | 310SL2.VE01 | XV54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
500 | 520EW1 | 520EW1 | Eye Washer | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13971107 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
500 | Building-NO1 | ساختمانها | ساختمان میکسینگ | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | 510BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | 510BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | 510BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | 510BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | 510BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | 510BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | 510BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | 510BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | DS61A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | DS61A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | DS61A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | DS61A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | DS61A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | DS61A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با هماهنگی برق اقدام به باز کردن موتور و چک کردن کوپلینگ و اسپایدر آن نمائید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | JB61/63A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | JB61/63A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | JB61/63A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | JB61/63A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | JB61/63A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | LS61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | سیل هوزینگ درامها کنترل و در صورت بیرون آمدن و خرابی لبه سیل گزارش شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | RS61/63A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | RS61/63A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | RS61/63A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | RS61/63A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | RS61/63A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | RS61/63A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بین شوت و اسکراپر باید تمیز گردد | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکیرت برد چک شود و آچار کشی گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | SS61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | SS61 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | SS61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | 510BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با گازوئیل شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | 510BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | 510BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | DS62A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | DS62A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | DS62A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | DS62A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | DS62A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | DS62A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش اسپایدر به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و اسپایدر تعویض گردد | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | JB62/64A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | JB62/64A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | JB62/64A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | JB62/64A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | JB62/64A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب ان نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | LS62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | RS62/64A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | RS62/64A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | RS62/64A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | RS62/64A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | RS62/64A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | RS62/64A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک و آچار کشی گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | SS62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | SS62 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | SS62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | SS62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | 510BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | ALL XV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | ALL XV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | ALL XV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | ALL XV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | JB ALL XV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | JB ALL XV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | JB ALL XV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | JB ALL XV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | 510BI1.AA01 | LT01,LT02 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PLC/PS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PLC/PS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PLC/PS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | PLC/PS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | X0~X8 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | X0~X8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | X0~X8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | X0~X8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | 510BI1.CE01 | X0~X8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | 510BI1.xxxx | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | ALL XV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | ALL XV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | ALL XV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | ALL XV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | JB ALL XV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | JB ALL XV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | JB ALL XV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | JB ALL XV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | LT03,LT04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | LT03,LT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | LT03,LT04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | LT03,LT04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | LT03,LT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | LT03,LT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | 510BI2.AA01 | LT03,LT04 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | F1/F2/F3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PLC/PS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PLC/PS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PLC/PS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | PLC/PS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | X0~X8 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | X0~X8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | X0~X8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | X0~X8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | 510BI2.CE01 | X0~X8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | 510BI2.XXXX | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | JB-LT05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | JB-LT05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | JB-LT05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | JB-LT05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | JB-LT05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | LT05,A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | LT05,A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | LT05,A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | LT05,A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | LT05,A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | 510BI3.AA01 | LT05,A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | 510BI3.XXXX | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | JB-LT06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | JB-LT06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | JB-LT06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | JB-LT06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | JB-LT06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | LT06-A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | LT06-A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | LT06-A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | LT06-A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | LT06-A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | 510BI4.AA01 | LT06-A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI4.XXXX | 510BI4.XXXX | 510BI4.XXXX | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | JB-LT07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | JB-LT07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | JB-LT07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | JB-LT07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | JB-LT07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | LT07,A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | LT07,A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | LT07,A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | LT07,A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | LT07,A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | 510BI5.AA01 | LT07,A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI5.XXXX | 510BI5.XXXX | 510BI5.XXXX | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | JB-LT08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | JB-LT08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | JB-LT08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | JB-LT08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | JB-LT08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | LT08,A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | LT08,A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | LT08,A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | LT08,A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | LT08,A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | 510BI6.AA01 | LT08,A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI6.XXXX | 510BI6.XXXX | 510BI6.XXXX | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | JB-LT09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | JB-LT09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | JB-LT09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | JB-LT09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | JB-LT09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | LT09,A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | LT09,A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | LT09,A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | LT09,A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | LT09,A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | 510BI7.AA01 | LT09,A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | Needle | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510SU01 | 510SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
510SU01 | 510SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | LCB-JB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | LCB-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | LCB-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 80درجه باید باشد | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001016 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | Helical intermediate Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ تمیزی و سایش | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط به دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و سایش سنتر رولرهای تفلونی کنترل شود | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم زاطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Bearing Housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Pedestal Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Protection Sleeve | بررسی سایش | 7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Screw Shaft Agitator | بررسی سایش | 7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Stuffing Box | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | Stuffing Box | گریسکاری | 64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000523 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | Helical intermediate Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | Helical intermediate Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010222 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | Helical intermediate Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | درصورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B1-B2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B1-B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B1-B2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | B12-PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | JB A1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | JB A1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | JB A1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | JB A1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LCB-A72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LCB-A72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LCB-A72 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LCB-A72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LCB-A72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | LIMIT SWITCH- S12-S13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | Gear Unit | بررسی دما | 9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | Gear Unit | بررسی سایش | 7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | Gear Unit | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | Gear Unit | تعویض روغن | 63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | Gear Unit | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | Helical intermediate Gear | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | ِDram | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | ِDram | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | Belt Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | Idler | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | Plough Scraper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | Scraper Plate For Dram | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | Skirt Board | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | Tail Pully | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Bearing Housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Pedestal Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Protection Sleeve | بررسی سایش | 7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Screw Shaft Agitator | بررسی سایش | 7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Stuffing Box | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | Stuffing Box | گریسکاری | 64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Bearing Housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Pedestal Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Protection Sleeve | بررسی سایش | 7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Screw Shaft Agitator | بررسی سایش | 7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Stuffing Box | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | Stuffing Box | گریسکاری | 64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | B1-B2-B3-LOAD CELL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | JB A1,JB A109 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | ON/OFF VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | Helical-Bevel Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | Parallel Shaft Helical Gear Unit | تعویض روغن | 63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | SPEED MONITOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Bearing Housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Pedestal Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Pedestal Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Protection Sleeve | بررسی سایش | 7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Screw Shaft Agitator | بررسی سایش | 7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Stuffing Box | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | Stuffing Box | گریسکاری | 64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | 520BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | 520BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | 520BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | 520BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | 520BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | 520BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | 520BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | 520BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | 520BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010718 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | 520BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | 520BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش تفلون و پیچهای نگهدارنده آن کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | JB51/71A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920105 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | JB51/71A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | JB51/71A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | JB51/71A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930714 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | JB51/71A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921107 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 15 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و پراب آن تمیز گردد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 60 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | کارشناس برنامه ریزی و مهندسی تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | RS51/71A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | RS51/71A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | RS51/71A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | RS51/71A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | RS51/71A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | RS51/71A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود. | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | 520BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010718 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | 520BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | PTC | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها ترمینال داخل BOX ها را نیز چک کند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | 520BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | 520BC2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 240 | 400 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | JB52/72A,B,C , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | JB52/72A,B,C , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | JB52/72A,B,C , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | JB52/72A,B,C , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | JB52/72A,B,C , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 60 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | RS52/72A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | RS52/72A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | RS52/72A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | RS52/72A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | RS52/72A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | RS52/72A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | Wash Boxٌ | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | ZX52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | ZX52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | ZX52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | ZX52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | ZX52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | 520BC2.XXXX | ZX52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 14.8لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | 520BC3.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | RM - Ready Maintenance | 13991213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | 520BC3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | تفلون داخل شوت دیسشارژ چک گردد و در صورت چسبندگی مواد به واحد تولید جهت نظافت اعلام شود | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم اهرم آن در صورن نیاز | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و بک استاپ - ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و تنظیم idler support | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | JB53/73A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | JB53/73A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | JB53/73A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | JB53/73A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | JB53/73A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | RS53/73A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | RS53/73A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | RS53/73A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | RS53/73A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | RS53/73A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | RS53/73A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ های اسکراپر شوت و واش باکس با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | SS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | SS53 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | 520BC3.XXXX | Wash Boxٌ | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | 520BC4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | 520BC4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | 520BC4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 320 به مقدار 18لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | 520BC4.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 60 | 100 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | 520BC4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | 520BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.VIB1.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | 520BC4.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Belt | بررسی انحراف | 113 | کنترل ریزش مواد بر روی سطح بلت در قسمت شوت ورودی با تنظیم دفلکتور در صورت نیاز - کنترل تمامی پلوها در هنگام قرار گرفتن بر روی سطح بلت و تنظیم آنها در صورت انحراف بلت (در قسمت کانترویت انحراف بلت کنترل شود) | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار و میزان کشش آن و محل اسپلایس کنترل شود. ضمنا ضخامت لبه های بلت اندازه گیری و اعلام گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Belt | تمیز کردن | 107 | با استفاده از پاروی تفلونی سطح سینی قرار گزفته در بالای بینها به طور کامل تمیز گردد. | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | تفلونهای داخل شوت دیسشارژ چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Conterweighte | بررسی سایش | 7 | میزان سایش روکش رابری bend pulley های کانترویت کنترل شده و در صورت مشخص شدن بدنه فلزی پولی نیاز به تعویض می باشد | 10 | 10 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم آن در صورن نیاز | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنتها تعویض گردد | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Hydraulic Coupling | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون نیاز به توقف رفع جام شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و تنظیم idler support | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | JB54/74A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | JB54/74A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | JB54/74A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | JB54/74A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | JB54/74A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | RS54/74A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | RS54/74A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | RS54/74A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | RS54/74A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | RS54/74A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | RS54/74A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Scraper Plate | بررسی سایش | 7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید چک شده و در صورت عبور کردن مواد رابرها تنظیم شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | SS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | SS54 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Steel Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش پلیت های استیلی زیر بلت در محل نشستن پلوها و با تفلون انهاو پیچ های نصب شده | 30 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | Wash Boxٌ | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | ZX54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | ZX54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | ZX54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | ZX54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | 520BC4.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | 520BC5 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | 520BC5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | 520BC5 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 2.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | 520BC5.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | BREAK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | BREAK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | BREAK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | BREAK | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | 520BC5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 60 | 100 | 1093 | PI - Periodic Inspection | 13990919 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور و بررسی وضعیت ظاهری و تمیز بودن پروانه خنک کننده | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | 520BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940620 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951104 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | 520BC5.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.VIB1.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | 520BC5.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | DS55A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | DS55A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | DS55A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | DS55A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | DS55A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | DS55A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری و بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000918 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55,001,003 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55,001,003 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55,001,003 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55,001,003 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55,001,003 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55/75A,ZX69/ZY71 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55/75A,ZX69/ZY71 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55/75A,ZX69/ZY71 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55/75A,ZX69/ZY71 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | JB55/75A,ZX69/ZY71 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | LS55 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000918 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | RS55/75A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | RS55/75A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | RS55/75A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | RS55/75A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | RS55/75A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | RS55/75A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Scraper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 10 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی کلمپها و پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001114 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها چک شده و در صورت ریزش مواد باید تنظیم شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | SS55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | SS55 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | SS55 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | SS55 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Wash Boxٌ | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | Wash Boxٌ | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | ZX69/ZY77 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | ZX69/ZY77 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | ZX69/ZY77 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | ZX69/ZY77 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | ZX69/ZY77 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | 520BC5.XXXX | ZX69/ZY77 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520CH1.xxxx | 520CH1.xxxx | 520CH1.xxxx | Chute | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیازبیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890510 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده از دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | ساختمان میکسینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | ساختمان میکسینگ | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | ساختمان میکسینگ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | 520MX1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB FOR SS56/SS68 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB FOR SS56/SS68 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB FOR SS56/SS68 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB FOR SS56/SS68 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB1-MX3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB1-MX3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB1-MX3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB1-MX3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | JB1-MX3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | SS56 , SS68 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | SS56 , SS68 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | SS56 , SS68 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | ZY58/59- PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از حکم بودن اتصالات و ساپورت مربوطه اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | ZY58/59- PROXIMITY | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با باز کردن حفاظت دربها از عدم نفوذ رطوبت و اسیب دیدگی به تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید در صورت مشاهده رطوبت با بلور کاملاً خشک و تمیز گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | ZY58/59- PROXIMITY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ | 20 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | ZY58/59- PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هردو پروکسیمیتی هر دو درب | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | 520MX1.AA01 | ZY58/59- PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | Air breather | تمیز کردن | 107 | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | برسی شاخص سطح روغن هرزمان قبل از استارت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880824 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | 520MX1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | TT 02,03,04 ,11,12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | TT 02,03,04 ,11,12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | TT 02,03,04 ,11,12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 50 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | TT 02,03,04 ,11,12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره ( محکم بودن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | 520MX1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 160 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Dischargy & Feeding | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Dischargy & Feeding | بررسی سایش | 7 | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Drum | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و قسمت درایو آچارکشی شود | 180 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890121 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Flexible Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Hydrucoupling | بررسی الاینمنت | 53 | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Hydrucoupling | تعویض روغن | 63 | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Main Bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Main Bearing | گریسکاری | 64 | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) | 15 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Shovel | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچهای پارو | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Shovel | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها با TH=4cm - تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است . | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Shovel | تمیز کردن | 107 | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900529 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Stuffing Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | 520MX1.xxxx | Stuffing Box | بررسی سایش | 7 | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB FOR SS57/SS69 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB FOR SS57/SS69 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB FOR SS57/SS69 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB FOR SS57/SS69 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB FOR SS57/SS69 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB1-MX3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB1-MX3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB1-MX3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB1-MX3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | JB1-MX3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | SS57 , SS69 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | SS57 , SS69 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | SS57 , SS69 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | ZY60/61- PROXIMITY | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس حفاظت دربها و نیز از محکم بودن اهرمهای مربوطه اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | ZY60/61- PROXIMITY | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | ZY60/61- PROXIMITY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ | 20 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | ZY60/61- PROXIMITY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن هر دو پروکسیمیتی مربوط به هر دو درب | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | 520MX2.AA01 | ZY60/61- PROXIMITY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | Air breather | تمیز کردن | 107 | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود./ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./ | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشنی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460 | 240 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | 520MX2.GB01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | TT 06,07,08 ,13,14 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | TT 06,07,08 ,13,14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | TT 06,07,08 ,13,14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | TT 06,07,08 ,13,14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | 1محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره (محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | 520MX2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 160 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Dischargy & Feeding | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Dischargy & Feeding | بررسی سایش | 7 | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Drum | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و درایو آچارکشی شود | 180 | 300 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890825 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890121 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Hydrucoupling | بررسی الاینمنت | 53 | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود. | 30 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Hydrucoupling | تعویض روغن | 63 | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Main Bearing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Main Bearing | گریسکاری | 64 | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس ) | 15 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Shovel | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچهای پارو | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Shovel | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها TH=4cm . تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Shovel | تمیز کردن | 107 | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900529 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Stuffing Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود. | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | 520MX2.XXXX | Stuffing Box | بررسی سایش | 7 | میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده | 20 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابل ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | FT09/10 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | JB- FT09/10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | JB- FT09/10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | JB- FT09/10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچ ها سر کابل ها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | JB- FT09/10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | nan | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | JB- FT09/10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | nan | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | POWER SUPPLY - FT09/10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | POWER SUPPLY - FT09/10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | POWER SUPPLY - FT09/10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | POWER SUPPLY - FT09/10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ سر کابل ها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | POWER SUPPLY - FT09/10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | POWER SUPPLY - FT09/10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ و عدم زدگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | VU01-FV09/10/11/12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | VU01-FV09/10/11/12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | VU01-FV09/10/11/12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | VU01-FV09/10/11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | VU01-FV09/10/11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | 520PI1.AA01 | VU01-FV09/10/11/12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | XV62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | XV62 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | XV62 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | XV62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | 520PL1.VE01 | XV62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | Bush | بررسی لقی | 61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | JB001-ZX62/ZY62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | JB001-ZX62/ZY62 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | JB001-ZX62/ZY62 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | JB001-ZX62/ZY62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | JB001-ZX62/ZY62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | Penumatic Cylinder | شارژ روغن | 147 | با بستن ول هوا و توقف تجهیز کنترل و شارژ روغن لوبریکیتور واحد مراقبت هوای جک پلوها - نوع روغن tourbo t32 به مقدار 360 سی سی | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | Plow | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | Plow | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | Plummer Block | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | Plummer Block | گریسکاری | 64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | Shim | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | ZX62/ZY62 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | ZX62/ZY62 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | ZX62/ZY62 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | ZX62/ZY62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | 520PL1.xxxx | ZX62/ZY62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم و فلکسیبل بودن کابل هاوعدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مطمئن شده | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | XV63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | XV63 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | XV63 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | XV63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | 520PL2.VE01 | XV63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | Bush | بررسی لقی | 61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | JB001-ZX63/ZY63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | JB001-ZX63/ZY63 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | JB001-ZX63/ZY63 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | JB001-ZX63/ZY63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | JB001-ZX63/ZY63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | Plow | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | Plow | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | Plummer Block | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | Plummer Block | گریسکاری | 64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | Shim | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | ZX63/ZY63 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | ZX63/ZY63 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | ZX63/ZY63 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | ZX63/ZY63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | 520PL2.xxxx | ZX63/ZY63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | XV64 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | XV64 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | XV64 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | XV64 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | 520PL3.VE01 | XV64 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | Bush | بررسی لقی | 61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | JB001-ZX64/ZY64 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | JB001-ZX64/ZY64 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | JB001-ZX64/ZY64 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | JB001-ZX64/ZY64 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | JB001-ZX64/ZY64 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | Plow | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | Plow | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | Plummer Block | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | Plummer Block | گریسکاری | 64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | Shim | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | ZX64/ZY64 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | ZX64/ZY64 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | ZX64/ZY64 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | ZX64/ZY64 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | 520PL3.xxxx | ZX64/ZY64 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | XV65 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | XV65 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | XV65 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | XV65 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | 520PL4.VE01 | XV65 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | Bush | بررسی لقی | 61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | JB001-ZX65/ZY65 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | JB001-ZX65/ZY65 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | JB001-ZX65/ZY65 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | JB001-ZX65/ZY65 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | JB001-ZX65/ZY65 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | Plow | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | Plow | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | Plummer Block | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | Plummer Block | گریسکاری | 64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | Shim | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | ZX65/ZY65 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | ZX65/ZY65 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | ZX65/ZY65 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | ZX65/ZY65 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | 520PL4.xxxx | ZX65/ZY65 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | XV66 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | XV66 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | XV66 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | XV66 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | 520PL5.VE01 | XV66 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | Bush | بررسی لقی | 61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | JB001-ZX66/ZY66 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | JB001-ZX66/ZY66 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | JB001-ZX66/ZY66 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | JB001-ZX66/ZY66 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | JB001-ZX66/ZY66 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | Plow | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | Plow | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | Plummer Block | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | Plummer Block | گریسکاری | 64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | Shim | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | ZX66/ZY66 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | ZX66/ZY66 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | ZX66/ZY66 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | ZX66/ZY66 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | 520PL5.xxxx | ZX66/ZY66 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | XV67 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | XV67 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | XV67 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | XV67 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چچک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | 520PL6.VE01 | XV67 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | Bush | بررسی لقی | 61 | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند. | 120 | 600 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | JB001-ZX67/ZY67 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | JB001-ZX67/ZY67 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | JB001-ZX67/ZY67 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | JB001-ZX67/ZY67 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | JB001-ZX67/ZY67 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | Plow | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | Plow | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | Plummer Block | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890631 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | Plummer Block | گریسکاری | 64 | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | Shim | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | ZX67/ZY66 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | ZX67/ZY66 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | ZX67/ZY66 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید کلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | ZX67/ZY66 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | 520PL6.xxxx | ZX67/ZY66 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | Duckt & Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | Eliminator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | Nuzzle | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | Nuzzle | نظافت و اسید شویی | 80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991028 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | Pipe | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | POT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001106 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000611 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | 610BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 1 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ در صورت نیاز به تعویض تعویض شود | 30 | 30 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941226 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | 610BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | سنتر آیدلرهااز نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | DS81A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | DS81A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | DS81A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | DS81A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | DS81A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | DS81A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | JB61/81A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | JB61/81A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | JB61/81A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | JB61/81A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | JB61/81A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | pulley bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | pulley bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | RS61/81A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | RS61/81A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | RS61/81A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | RS61/81A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | RS61/81A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | SS81 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | SS81 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | SS81 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | 610BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | 610BC10.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | 610BC10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Center Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Center Idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | DS90A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | DS90A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | DS90A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | DS90A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | DS90A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | DS90A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | JB70/90A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | JB70/90A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | JB70/90A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | JB70/90A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | JB70/90A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | RS70/90A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | RS70/90A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | RS70/90A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | RS70/90A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | RS70/90A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | SS90 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | SS90 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | SS90 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | SS90 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | 610BC10.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | 610BC11.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | 610BC11.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | DS91A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | DS91A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | DS91A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | DS91A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | DS91A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | DS91A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با گرفتن لوکال واستارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | JB71/91A ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | JB71/91A ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | JB71/91A ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | JB71/91A ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | JB71/91A ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | RS71/91A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | RS71/91A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | RS71/91A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | RS71/91A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | RS71/91A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | SS91 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | SS91 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | SS91 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | SS91 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | 610BC11.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | 610BC12.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | 610BC12.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | DS92A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | DS92A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | DS92A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | DS92A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | DS92A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | DS92A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | JB72/92A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | JB72/92A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | JB72/92A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | JB72/92A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | JB72/92A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | RS72/92A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | RS72/92A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | RS72/92A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | RS72/92A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | RS72/92A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | SS92 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | SS92 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | SS92 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | SS92 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | 610BC12.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890609 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | 610BC13.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | 610BC13.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Bend Pulley | بررسی سایش | 7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | DS93A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | DS93A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | DS93A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | DS93A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | DS93A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | DS93A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | JB73/93A ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | JB73/93A ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | JB73/93A ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | JB73/93A ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | JB73/93A ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Pulley Bearing Hosing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Pulley Bearing Hosing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Pulley Bearing Hosing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Pulley Bearing Hosing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | RS73/93A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | RS73/93A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | RS73/93A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | RS73/93A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | RS73/93A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Scraper Plate | بررسی سایش | 7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | SS93 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | SS93 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | SS93 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | SS93 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | 610BC13.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890609 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | 610BC14.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | 610BC14.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Bend Pulley | بررسی سایش | 7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | DS94A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | DS94A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | DS94A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | DS94A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | DS94A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | DS94A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | JB74/94A ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | JB74/94A ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | JB74/94A ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | JB74/94A ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | JB74/94A ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور بالینگ | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Pulley Bearing Hosing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Pulley Bearing Hosing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Pulley Bearing Hosing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Pulley Bearing Hosing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | RS74/94A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | RS74/94A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | RS74/94A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | RS74/94A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | RS74/94A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Scraper Plate | بررسی سایش | 7 | رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت عدم چرخش، با نظافت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | SS94 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | SS94 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | SS94 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | SS94 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | 610BC14.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990722 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | 610BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | 610BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | DS82A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | DS82A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | DS82A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | DS82A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | DS82A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | DS82A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | JB62/82A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | JB62/82A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | JB62/82A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | JB62/82A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | JB62/82A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | pulley bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | pulley bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | RS62/82A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | RS62/82A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | RS62/82A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | RS62/82A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | RS62/82A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930428 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | SS82 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | SS82 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | SS82 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | SS82 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | 610BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010308 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13980614 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | 610BC3.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941227 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | 610BC3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | DS83A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | DS83A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | DS83A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | DS83A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | DS83A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | DS83A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | JB63/83A ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | JB63/83A ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | JB63/83A ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | JB63/83A ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | JB63/83A ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | pulley bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | pulley bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | RS63/83A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | RS63/83A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | RS63/83A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | RS63/83A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | RS63/83A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | SS83 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | SS83 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | SS83 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | SS83 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | 610BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | 610BC4.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | 610BC4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | DS84A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | DS84A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | DS84A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | DS84A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | DS84A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | DS84A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | JB64/84A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | JB64/84A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | JB64/84A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | JB64/84A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | JB64/84A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | pulley bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 60 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000621 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | pulley bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | RS64/84A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | RS64/84A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | RS64/84A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | RS64/84A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | RS64/84A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | SS84 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | SS84 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | SS84 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | SS84 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | 610BC4.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13980616 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | 610BC5.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | 610BC5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | DS85A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | DS85A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | DS85A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | DS85A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | DS85A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | DS85A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | JB65/85A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | JB65/85A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | JB65/85A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | JB65/85A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | JB65/85A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | pulley bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | pulley bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | RS65/85A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | RS65/85A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | RS65/85A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | RS65/85A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | RS65/85A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930428 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | SS85 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | SS85 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | SS85 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | SS85 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | 610BC5.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010307 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد. | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890606 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | 610BC6.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010612 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | 610BC6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دو سمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | DS86A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | DS86A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | DS86A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | DS86A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | DS86A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | DS86A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | JB66/86A ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | JB66/86A ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | JB66/86A ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | JB66/86A ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | JB66/86A ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890510 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | pulley bearing housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | pulley bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | pulley bearing housing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | RS66/86A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | RS66/86A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | RS66/86A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | RS66/86A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | RS66/86A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010219 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شوند. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13920916 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13930622 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | False
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | SS86 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | SS86 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | SS86 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | SS86 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | 610BC6.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7/7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | 610BC7.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شودد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | 610BC7.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891223 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | DS87A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | DS87A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | DS87A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | DS87A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | DS87A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | DS87A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | JB67/87A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | JB67/87A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | JB67/87A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | JB67/87A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | JB67/87A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | RS67/87A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | RS67/87A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | RS67/87A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | RS67/87A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | RS67/87A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های اسکراپر تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | SS87 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | SS87 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | SS87 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | SS87 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | 610BC7.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | 610BC8.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | 610BC8.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | DS88A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | DS88A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | DS88A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | DS88A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | DS88A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | DS88A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با گرفتن لوکال و استارت خط،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | JB68/88A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | JB68/88A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | JB68/88A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | JB68/88A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | JB68/88A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | RS68/88A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | RS68/88A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | RS68/88A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | RS68/88A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | RS68/88A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | SS88 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | SS88 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | SS88 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | SS88 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | 610BC8.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890607 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | 610BC9.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | 610BC9.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001103 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | center idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | center idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891224 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | DS89A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | DS89A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | DS89A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | DS89A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | DS89A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | DS89A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | JB69/89A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | JB69/89A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | JB69/89A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | JB69/89A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | JB69/89A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890511 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 180 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010629 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | RS69/89A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | RS69/89A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | RS69/89A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | RS69/89A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | RS69/89A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | SS89 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | SS89 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | SS89 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | SS89 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | 610BC9.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | LT02A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | XV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | XV01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | XV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | 610BI1.AA01 | XV01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | 610BI1.xxxx | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | JB02,WT02-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | LT02A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | LT02A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | LT02A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | LT02A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | XV02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | XV02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | XV02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | 610BI2.AA01 | XV02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | 610BI2.xxxx | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | JB03,WT03-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | JB03,WT03-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | JB03,WT03-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | JB03,WT03-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | JB03,WT03-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | LT03A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | LT03A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | LT03A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد وبررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | LT03A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | LT03A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | LT03A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | XV03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | XV03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | XV03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | 610BI3.AA01 | XV03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | 610BI3.xxxx | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | JB04,WT04-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | JB04,WT04-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | JB04,WT04-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | JB04,WT04-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | JB04,WT04-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | LT04A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | LT04A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | LT04A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | LT04A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | LT04A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | LT04A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | XV04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | XV04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | XV04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | 610BI4.AA01 | XV04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | 610BI4.xxxx | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | JB01,WT05-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | JB01,WT05-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | JB01,WT05-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | JB01,WT05-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | JB01,WT05-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | LT05A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | LT05A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | LT05A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | LT05A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | LT05A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | LT05A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | XV05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | XV05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | XV05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | 610BI5.AA01 | XV05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | 610BI5.xxxx | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | JB01,WT06-LCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | JB01,WT06-LCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | JB01,WT06-LCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | JB01,WT06-LCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ب چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | JB01,WT06-LCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | LT06A,B,C | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | LT06A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | LT06A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | LT06A,B,C | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | LT06A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | LT06A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | XV06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | XV06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | XV06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | 610BI6.AA01 | XV06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | Air Spray | بررسی عملکرد صحیح | 57 | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | 610BI6.xxxx | Teflon Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900207 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | 610BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | 610BW2.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی وچک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | 610BW3.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | 610BW4.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | 610BW5.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | 610BW6.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | 610BW7.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد و | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | 610BW8.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه اول | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه | 960 | 3200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه اول | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل | 50 | 140 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه چهارم | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 720 | 4800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه چهارم | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 300 | 1500 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه چهارم | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه دوم | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه | 960 | 3200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه دوم | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل | 50 | 140 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه سوم | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 600 | 4000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه سوم | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمها | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | طبقه سوم | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 240 | 1600 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | HE03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890822 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | PTC | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | TT25/26/27 -PT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890705 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | TT25/26/27 -PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | TT25/26/27 -PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | TT25/26/27 -PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی باز بودن مسیر Drain | 90 | پس از گریس زدن به تجهیز لازم است از محل DRAIN گریس جدید خارج شود | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901028 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890822 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی ساعت کارکرد جهت گریسکاری و یا تعویض بیرینگ | 110 | بیرینگ عوض شود | 480 | 800 | 1821 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890713 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910711 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890517 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1 | 61PE2.ME01 | 61PE2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910925 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000920 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | 610PE1.2W01 | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | JB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | JB01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | JB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | JB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | JB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | PS59/65 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | PS59/65 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | PS59/65 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | PS59/65 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | PS59/65 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | 610PE1.GB01 | PS59/65 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | HE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | HE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | HE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | HE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | LS71/98/99 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | LS71/98/99 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | LS71/98/99 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | LS71/98/99 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | LS71/98/99 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | LS71/98/99 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | PDS58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | PDS58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | PDS58 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | PDS58 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | PDS58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | PDS58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | TS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | TS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | TS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | 610PE1.LU01 | TS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Air Line | بررسی نشتی هوا | 87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Air Pump | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | CE75-BG,CE75-ZS75 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | CE75-BG,CE75-ZS75 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | CE75-BG,CE75-ZS75 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | CE75-BG,CE75-ZS75 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | CE75-BG,CE75-ZS75 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Grease Drum | بررسی سطح گریس | 109 | درام های گریس سیستم پاشش گریس کنترل شود در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریس برگشتی به انبار عورت داده شود | 90 | 130 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Grease Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Grease Line | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-CE74 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-CE74 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-CE74 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-CE74 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-IN LU. UNIT-CE74 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-IN LU. UNIT-CE74 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-IN LU. UNIT-CE74 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-IN LU. UNIT-CE74 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-IN LU. UNIT-CE74 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-XV/75/81 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-XV/75/81 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-XV/75/81 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | JB-XV/75/81 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | LS73/74 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | LS73/74 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Lubricator | شارژ روغن | 147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | Oil Spray System baling disk | تمیز کردن | 107 | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگ ها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلو های کنار تجهیز) توسط پارجه نظافت شوند. | 90 | 130 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | PS75 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | PS75 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | PS75 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | PS75 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | PS75 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | PS75 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | XV72/73/74/75/81/87 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | XV72/73/74/75/81/87 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | XV72/73/74/75/81/87 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY01.ME01 | 610PE1.LY01 | 610PE1.LY01 | XV72/73/74/75/81/87 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | Air Breather Filter | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن هواکش تجهیز و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | Filtr | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر های | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | Heat Exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | Oil REserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان صد سی سی جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | Oil REserver | تعویض روغن | 63 | با توجه به نتایج آنالیز و کارکرد روغن و همچنین نظر کارشناسان مربوطه اقدام به تعویض روغن مخزن اصلی دیسکها نمایید لازم به ذکر است تعویض روغن فقط و فقط با دستور کارشناس مربوطه انجام می گیرد و شستشوی مخزن و نظافت بدنه مخزن و فیلتر هوا از ملزومات این کار می باشد نوع روغن Omalla220 به مقدار 1275 لیتر می باشد | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | 610PE1.LY02 | Pump | تعویض قطعه | 85 | پمپ از محل نصب پیاده و به کارگاه انتقال داده شو د و در آنجا دمونتاژ گردیده و کلیه قطعات پمپ بررسی و چک کامل شود و همچنین تعویض قطعات داخلی پمپ شامل دو عدد Rocker steel و دو عدد sleeve و دو عدد slide driver انجام گیرد و سپس پمپ به طور کامل مونتاژ و به محل قبلی انتقال و به طور صحیح نصب گردد. | 120 | 200 | 364 | TCH - Type Change | 14000816 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | HE03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | HE03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | TT25/26/27/43/44 -PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | TT25/26/27/43/44 -PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | TT25/26/27/43/44 -PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 0 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | 610PE1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | 610PE1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | 610PE1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900324 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | 610PE1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900324 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | ِDeflector And Cutting Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 60 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | ِDeflector And Cutting Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | ِDeflector And Cutting Plate | تعویض قطعه | 85 | رعایت و انجام تمامی موارد زیر: 1-چنانچه آجر دچار شکستگی و لب پر شدن منجر به خط انداختن روی دیسک شده بود آجر مذکور سر و ته شده یا تعویض شود. 2- در صورتی که آجر دچار سایش نا متقارن یا سایشی که بواسطه آن خط بر روی دیسک یجاد می شود شده آجر سر و ته یا تعویض شود. 3- در صورت سایش متقارن و یکنواخت آجرها چنانچه پهنای آن ها به 8 سانتی متر رسیده باشد باید سرو ته شود. 4- زمانی که پهنای آجر به 6 سانتی متر رسید آجرها باید تعویض گردند. 5-به منظور ایجاد بستر صاف و یکنواخت آجرها همه در یک ردیف و یک سطح قرار گیرند(اختلاف سطح و اختلاف پهنا نداشته باشند) | 60 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Balling Disc | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Balling Disc | تمیز کردن | 107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Chut | تعویض قطعه | 85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Disk and frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Disk and frame | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Disk Slop Mecahanism | شارژ گریس | 121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13980819 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Disk Slop Mecahanism | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Gear | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Gear | بررسی لقی | 61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Main Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Mesh | بررسی سایش | 7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Rimcleaner | تعویض قطعه | 85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | SERVER BALLING-ECCR2H02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | SERVER BALLING-ECCR2H02 | بررسی فیلتر هوا | 116 | چک و نظافت فیلتر | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | SERVER BALLING-ECCR2H02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | SERVER BALLING-ECCR2H02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | SERVER BALLING-ECCR2H02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Spray Nazzle | تمیز کردن | 107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | Water Spray Nazzle | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | ZX51/ZY51/ZM51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | ZX51/ZY51/ZM51 , JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | ZX51/ZY51/ZM51 , JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | 610PE1.XXXX | ZX51/ZY51/ZM51 , JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | PS60/66 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | PS60/66 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | PS60/66 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | PS60/66 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | PS60/66 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | 610PE2.GB01 | PS60/66 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | Air Line | بررسی نشتی هوا | 87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | Air Pump | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | CE76-BG,CE76-ZS76 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن محکم بودن اهرم و عملکرد روان آن و گرفتن فرمان چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | CE76-BG,CE76-ZS76 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | CE76-BG,CE76-ZS76 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | CE76-BG,CE76-ZS76 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | CE76-BG,CE76-ZS76 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | Grease Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | Grease Line | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | JB-XV76/82/88 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | JB-XV76/82/88 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | JB-XV76/82/88 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | JB-XV76/82/88 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | Lubricator | شارژ روغن | 147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | PS76 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | PS76 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | PS76 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | PS76 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | PS76 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | PS76 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | XV76/82/88 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | XV76/82/88 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | XV76/82/88 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | XV76/82/88 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | 610PE2.LY01 | XV76/82/88 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | HE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | HE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | TT28/29/30/45/46 -PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | TT28/29/30/45/46 -PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | TT28/29/30/45/46 -PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | 610PE2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | 610PE2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Balling Disc | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Balling Disc | تمیز کردن | 107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Chut | تعویض قطعه | 85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Deflector And Cutting Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 60 | 230 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Deflector And Cutting Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Deflector And Cutting Plate | تعویض قطعه | 85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Disk and frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Disk and frame | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد قبل از استارت مجدد دیسک | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Disk Slop Mecahanism | شارژ گریس | 121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Disk Slop Mecahanism | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Gear | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Gear | بررسی لقی | 61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Main Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Mesh | بررسی سایش | 7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Rimcleaner | تعویض قطعه | 85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Spray Nazzle | تمیز کردن | 107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | Water Spray Nazzle | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | ZX52/ZY52/ZM52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | 610PE2.XXXX | ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | PS61/67 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | PS61/67 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | PS61/67 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | PS61/67 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | PS61/67 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | 610PE3.GB01 | PS61/67 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | Air Line | بررسی نشتی هوا | 87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | Air Pump | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | CE77-BG,CE77-ZS77 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | CE77-BG,CE77-ZS77 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | CE77-BG,CE77-ZS77 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | CE77-BG,CE77-ZS77 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | CE77-BG,CE77-ZS77 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | Grease Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | Grease Line | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | JB-XV77/83/89 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | JB-XV77/83/89 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | JB-XV77/83/89 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | JB-XV77/83/89 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | Lubricator | شارژ روغن | 147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | PS77 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | PS77 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | PS77 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | PS77 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | PS77 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | PS77 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | XV77/83/89 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | XV77/83/89 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | XV77/83/89 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | XV77/83/89 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | 610PE3.LY01 | XV77/83/89 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | HE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | HE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | TT31/32/33/47/48 -PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | TT31/32/33/47/48 -PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | TT31/32/33/47/48 -PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها وبررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | 610PE3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | 610PE3.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Balling Disc | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Balling Disc | تمیز کردن | 107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود. | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Chut | تعویض قطعه | 85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Deflector And Cutting Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Deflector And Cutting Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Deflector And Cutting Plate | تعویض قطعه | 85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 180 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Disk and frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Disk and frame | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Disk Slop Mecahanism | شارژ گریس | 121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13981212 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Disk Slop Mecahanism | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Gear | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Gear | بررسی لقی | 61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Main Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Mesh | بررسی سایش | 7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Rimcleaner | تعویض قطعه | 85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Spray Nazzle | تمیز کردن | 107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010416 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | Water Spray Nazzle | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | ZX53/ZY53/ZM53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | 610PE3.XXXX | ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | PS62/68 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | PS62/68 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | PS62/68 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | PS62/68 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | PS62/68 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | 610PE4.GB01 | PS62/68 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | Air Line | بررسی نشتی هوا | 87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | Air Pump | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | CE78-BG,CE78-ZS78 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | CE78-BG,CE78-ZS78 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | CE78-BG,CE78-ZS78 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | CE78-BG,CE78-ZS78 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | CE78-BG,CE78-ZS78 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | Grease Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | Grease Line | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | JB-XV78/84/90 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | JB-XV78/84/90 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | JB-XV78/84/90 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | JB-XV78/84/90 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | Lubricator | شارژ روغن | 147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | PS78 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | PS78 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | PS78 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | PS78 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | PS78 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | PS78 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | XV78/84/90 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | XV78/84/90 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | XV78/84/90 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | XV78/84/90 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | 610PE4.LY01 | XV78/84/90 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | HE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | HE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | TT34/35/36/49/50 -PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | TT34/35/36/49/50 -PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | TT34/35/36/49/50 -PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن ودسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | 610PE4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | 610PE4.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Balling Disc | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Balling Disc | تمیز کردن | 107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Chut | تعویض قطعه | 85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010802 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Deflector And Cutting plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Deflector And Cutting plate | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Deflector And Cutting plate | تعویض قطعه | 85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Disk and frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Disk and frame | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Disk Slop Mecahanism | شارژ گریس | 121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Disk Slop Mecahanism | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Gear | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Gear | بررسی لقی | 61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Main Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Mesh | بررسی سایش | 7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Rimcleaner | تعویض قطعه | 85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود) | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010802 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Spray Nazzle | تمیز کردن | 107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | Water Spray Nazzle | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | ZX54/ZY54/ZM54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | 610PE4.XXXX | ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | PS63/69 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | PS63/69 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | PS63/69 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | PS63/69 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | PS63/69 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | 610PE5.GB01 | PS63/69 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | Air Line | بررسی نشتی هوا | 87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | Air Pump | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | CE79-BG,CE79-ZS79 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | CE79-BG,CE79-ZS79 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | CE79-BG,CE79-ZS79 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | CE79-BG,CE79-ZS79 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | CE79-BG,CE79-ZS79 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | Grease Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | Grease Line | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | JB-XV79/85/91 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | JB-XV79/85/91 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | JB-XV79/85/91 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | JB-XV79/85/91 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | Lubricator | شارژ روغن | 147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | PS79 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | PS79 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | PS79 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | PS79 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | PS79 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | PS79 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | XV79/85/91 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | XV79/85/91 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | XV79/85/91 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | XV79/85/91 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | 610PE5.LY01 | XV79/85/91 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | HE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | HE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | TT37/38/39/51/52 -PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | TT37/38/39/51/52 -PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | TT37/38/39/51/52 -PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و بررسی بیرینگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | 610PE5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | 610PE5.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود. | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Balling Disc | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Balling Disc | تمیز کردن | 107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Chut | تعویض قطعه | 85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Deflector And Cuttig Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Deflector And Cuttig Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Deflector And Cuttig Plate | تعویض قطعه | 85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 480 | 3200 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Disk and frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Disk and frame | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Disk Slop Mecahanism | شارژ گریس | 121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 14010211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Disk Slop Mecahanism | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Gear | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Gear | بررسی لقی | 61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | MAin Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Mesh | بررسی سایش | 7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Rimcleaner | تعویض قطعه | 85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010226 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Spray Nazzle | تمیز کردن | 107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | Water Spray Nazzle | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | ZX55/ZY55/ZM55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | 610PE5.XXXX | ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 30 | 30 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس | 60 | 200 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | PS64/70 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | PS64/70 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | PS64/70 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | PS64/70 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | PS64/70 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | 610PE6.GB01 | PS64/70 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود. | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | Air Line | بررسی نشتی هوا | 87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | Air Pump | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | CE80-BG,CE80-ZS80 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | CE80-BG,CE80-ZS80 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | CE80-BG,CE80-ZS80 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام کنید و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | CE80-BG,CE80-ZS80 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | CE80-BG,CE80-ZS80 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | Grease Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 13930616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | Grease Line | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | JB-XV80/86/92 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | JB-XV80/86/92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | JB-XV80/86/92 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | JB-XV80/86/92 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | Lubricator | شارژ روغن | 147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | PS80 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | PS80 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | PS80 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | PS80 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | PS80 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | PS80 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | XV80/86/92 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | XV80/86/92 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | XV80/86/92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | XV80/86/92 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | 610PE6.LY01 | XV80/86/92 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | HE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | HE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | TT40/41/42/53/54 -PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | TT40/41/42/53/54 -PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | TT40/41/42/53/54 -PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | 610PE6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 3000 ساعت 120 گرم | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | 610PE6.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Balling Disk | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Balling Disk | تمیز کردن | 107 | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Chut | تعویض قطعه | 85 | تعویض تفلون شوت | 120 | 300 | 49 | TCH - Type Change | 14010124 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Deflector And Cutting Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها | 180 | 600 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Deflector And Cutting Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم فاصله ها به قرار زیر: 1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر 2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر 3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر 4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست. | 180 | 800 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Deflector And Cutting Plate | تعویض قطعه | 85 | جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید. | 360 | 3200 | 98 | TCH - Type Change | 14001127 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Disk and frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Disk and frame | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد. | 60 | 200 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001127 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد. | 30 | 30 | 28 | CM6 - Alignment | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Disk Slop Mecahanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی | 120 | 400 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Disk Slop Mecahanism | شارژ گریس | 121 | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه | 60 | 100 | 1092 | TCH - Type Change | 14010211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Disk Slop Mecahanism | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها | 60 | 100 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Gear | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد. | 120 | 200 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Gear | بررسی لقی | 61 | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم | 480 | 1600 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Main Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Mesh | بررسی سایش | 7 | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد. | 720 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Rimcleaner | تعویض قطعه | 85 | تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود). | 120 | 200 | 49 | TCH - Type Change | 14010124 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Spray Nazzle | تمیز کردن | 107 | نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند | 60 | 100 | 98 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم | 30 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010124 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | Water Spray Nazzle | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد | 60 | 100 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | ZX56/ZY56/ZM56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | 610PE6.XXXX | ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1 | C450.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | A3(HMI)/A1/A2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | A3(HMI)/A1/A2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | A3(HMI)/A1/A2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | A3(HMI)/A1/A2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | F1/2/10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | F1/2/10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | F1/2/10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | F1/2/10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K101/102/103/100/PA01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K101/102/103/100/PA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K101/102/103/100/PA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | K101/102/103/100/PA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | T1/X10/EN1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | T1/X10/EN1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | T1/X10/EN1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | 610RB1.CE01 | T1/X10/EN1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس با بنزین و فشار هوا تمیز گردد | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | 610RB1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل تمیز شود و سپس روغن گیربکس تعویض گردد نوع روغن Omalla و مقدار آن 14.8 لیتر ضمناً هواکش نیز شسته و مجدداً نصب گردد. | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر هوای مخزن اصلی تجهیز | 30 | 30 | 364 | TCH - Type Change | 13991220 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مخزن اصلی با فشار هوا نظافت و مجدداٌ نصب گردد. | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000617 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | Hydraulic Unit Reciprocating Conveyor | تمیز کردن | 107 | یونیت هیدرولیک اصلی و فلاشینگ به صورت کامل با پارچه و حلال نفتی تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900420 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن اصلی تعویض گردد | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | 610RB1.HU01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | Hydraulic Cylinder For RB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و پینها و تکیه گاههای نگهدارنده جهت جام بودن ساییدگی انحراف از سطح تنظیم شده جهت جلوگیری از عدم هم محوری سیلندر هیدرولیکی. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | True
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | Hydraulic Cylinder For RB | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی هم محور بودن سیلندرها با هم و در مرکز ریل بودن آنها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | True
610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | 610RB1.HU02 | Hydraulic Cylinder For RB | بررسی سایش | 7 | بررسی سطح سیقلی سیلندر جهت هرگونه خراشیگی و ساییدگی آسیب که در کاکرد آن اخلال ایجاد کند در صورت مشاهده گزارش شود. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | 610RB1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921109 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | 610RB1.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921109 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | 610RB1.ME03 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | 610RB1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | 610RB1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | 610RB1.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | 610RB1.ME07 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ تعویض گردد | 30 | 30 | 364 | TCH - Type Change | 14001218 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ با فشار هوا تمیز و درجای خود نصب گردد | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | 610RB1.XXX2 | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر روغن مخزن فلاشینگ تعویض گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی وضعیت کامل نوار نقاله از حیث پارگی ، ترک ، دوپوسته شدن ، گیرکردن و ساییدگی کناره ها و زیر و روی نوار در زمان کارکرد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Counter Weight | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت سیم بکسل قرقره ها و آچارکشی و چک نمودن بست های سیم بکسل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Deck Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ و مهره های پایه و نگهدارنده ها سینی و بررسی میزان ساییدگی احتمالی سطح سینی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Deck Plate | بررسی سطح تماس | 134 | در صورتیکه رولر ها با سینی تماس دارند نسبت به صدور درخواست کار جهت تنظیم سینی اقدام گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Discharge Pulley Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Discharge Pulley Bearing | گریسکاری | 64 | نیپل های گریس بیرینگ های پولی تخلیه تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 25 گرم برای هر بیرینگ | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Drive Pulley Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Drive Pulley Bearing | گریسکاری | 64 | تمیز کردن نیپل های گریس بیرینگ های پولی محرک و گریسکاری آنها ( نوع گریس W2 و مقدار ان 130 گرم) | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Drum | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی سطح درام ها ار نظر ساییدگی و تمیز بودن سطح درام | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | DS95C/95D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | DS95C/95D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | DS95C/95D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | DS95C/95D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | DS95C/95D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | DS95C/95D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | DS95C/95D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | FS16 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | FS16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | FS16 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | FS16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | FS16 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | FS16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | HE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | HE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | HE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کمک اپراتور بالینگ، نقاله و کالسکه را با کمترین سرعت ممکن به حرکت درآورده و چرخش تمامی کرینگ های کالسکه(تک کرینگ قبل از درام تخلیه،کرینگ های زاویه دار و کرینگ های افقی زیر) و هم چنین کرینگ های بقیه نوار و کلیه ریترن ها بررسی شود تا آیدلر ها جام نباشد. همچنین سطح آیدلرها به خوبی بازدید شود تا سطح آن ها دچار سایش شدید یا سوراخ شدگی نباشد یا بیضی نشده باشد. در صورت وجود یکی از مشکلات ذکر شده ضمن اعلام به دفتر فنی، آیدلر معیوب تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS 2/14 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS 2/14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS 2/14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS 2/14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS 2/14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS 2/14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS1/PS/TS-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS1/PS/TS-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و در صورت نیاز تمیز کردن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS1/PS/TS-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS14/FS-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS14/FS-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS14/FS-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS14/FS-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | LS14/FS-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | PS07/08/09/10/15 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | PS07/08/09/10/15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | PS07/08/09/10/15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | PS07/08/09/10/15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Rail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ های نگهدارنده ریل | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Rail | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش ریل از بالا و کناره ها( اندازه گیری پهنای ریل در 6 نقطه از هر ریل) | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | RS95C/95D/98C/98D | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | RS95C/95D/98C/98D | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد -طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | RS95C/95D/98C/98D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | RS95C/95D/98C/98D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | RS95C/95D/98C/98D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | RS95C/95D/98C/98D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Scraper | بررسی سایش | 7 | ابتدا اسکراپر مربوط تمیزکاری و سپس نسبت به تنظیم اقدام گردد و در صورت سایش بیش از حد نسبت به تعویض اقدام گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Snub Pulley Bearing1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Snub Pulley Bearing1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت پولی و هوزینگهای آن و تمیز نمودن سطوح جانبی پولیها از مواد چسبنده و بیرون زدگی و خرابی کلیه سیل های کلیه یاتاقانها چک شود و در صورت نیاز نسبت به تعویض آن اقدام گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Snub Pulley Bearing1 | گریسکاری | 64 | تمیز کرن نیپل گریس بیرینگهای اسنپ پولی و شارژ گریس به مقدار 25 گرم برای هر کدام از نوع W2 | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Snub Pulley Bearing2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | SS95-ST95/RMA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | SS95-ST95/RMA | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | SS95-ST95/RMA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | SS95-ST95/RMA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Sweep | بررسی سایش | 7 | تنظیم ارتفاع جاروبک و بررسی میزان سایش آن و در صورت نیاز تعویض آن | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Take Up Carriage Weels | گریسکاری | 64 | نیپل های گریس چرخ های کانترویت تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 2 گرم | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Take Up Pulley Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Take Up Pulley Bearing | گریسکاری | 64 | نیپل های گریس تمیز شده و گریسکاری انجام شود نوع گریس Alvania EP2 و یا W2 به مقدار 80 گرم برای هرکدام | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | TS 11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | TS 11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | TS 11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | TS 11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Wheels | بررسی سایش | 7 | بررسی ساییدگی چرخها و اندازه گیری میزان سایش و همچنین بررسی وضعیت بلبرینگهای آنها. چرخها به صورت بازشده از روی ریل از لحاظ سلامت بلبرینگ ها چک شود. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | Wheels | گریسکاری | 64 | ابتدا نیپل ها تمیز شود و سپس با گریس پمپ دستی اقدام به شارژ گریس نمایید ضمناً از سالم بودن لوله های گریس اطمینان داشته باشید نوع گریس Alvania EP2 یا W2 و مقدار ان برای 4 چرخ 140 گرم | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS21/22/23/24 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل تجهیز لوکال استارت شده صحت عملکرد بررسی و تنظیم فاصله پروکسیمیتی انجام و میزان فاصله سنسور تا تحریک کننده کمتر از 2.5 میلیمتر باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS21/22/23/24 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت محل نصب پروکسیمیتی ها و هر دو مهره پروکسیمیتی را محکم نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS21/22/23/24 | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی میزان فاصله تا فلز تحریک کننده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS21/22/23/24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS21/22/23/24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و نسبت به فیکس کردن کابل سنسور و جلوگیری از آویزان بودن انها اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با بستن ولو و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و عملکرد صحیح میکرو سوئیچ ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | 610RB1.xxxx | ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | CAMERA | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | CAMERA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | CAMERA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | 610RF1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | LS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | LS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | LS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | PT01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | PT01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | PT01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز و کلیه تجهیزات داخلی آن به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تجهیز و کلیه تجهیزات نصب شده در آن از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | ST 103-CARD | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | ST 103-CARD | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | T1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | T1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | T1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | T1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | TS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | TS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | TS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | USER INTERFACE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | 610RF1.CE01/CE02 | USER INTERFACE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | Bearing Lubrication System | بازرسی و سرویس کامل | 129 | پمپ های گریس به صورت دستی استارت شده و عملکرد کلیه تقسیم کننده های بررسی شود و همچنین هر دو لاین گریس از نظر عملکرد صحیح و نداشتن نشتی چک شود و ضمناً اطمینان حاصل کنید که از خروجی های گریس خارج می شود و در صورت مشاهده هر گونه خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد. | 180 | 300 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | Grease Pump | بازرسی و سرویس کامل | 129 | پمپ گریس باز شده و به کارگاه انتقال داده شود. سرویس سویچها و کنترل عملکرد شیرهای برقی بررسی شود. چک کردن اورینگها داخلی و در صورت نیاز تنظیم آن(در صورت نیاز با پرسنل ابزار دقیق هماهنگی شود) | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | 610RF1.LU01 | Reservar | شارژ گریس | 121 | مخزن گریس تجهیز با گریس W2 به مقدار 6 کیلیو شارژ گردد | 60 | 200 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | 610RF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | 610RF1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | 610RF1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | 610RF1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | 610RF1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | 610RF1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | 610RF1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | 610RF1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | 610RF1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | 610RF1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | 610RF1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | 610RF1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | 610RF1.ME13 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | 610RF1.ME14 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | 610RF1.ME15 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | 610RF1.ME16 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | 610RF1.ME17 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | 610RF1.ME18 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | 610RF1.ME19 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | 610RF1.ME20 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | 610RF1.ME21 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | 610RF1.ME22 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | 610RF1.ME23 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | 610RF1.ME24 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | 610RF1.ME25 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | 610RF1.ME26 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | 610RF1.ME27 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | Gear box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | Gear box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای روغن گیربکس | 60 | 100 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930619 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | 610RF1.ME28 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | باز کردن کپ بیرینگ ها و چک کردن وضعیت کلی آنها از نظز 1- روانکاری صحیح 2- سایش بیرینگ 3- شل نبودن مهره قفلی اسلیو 4- قرار داشتن لبه واشر خورشیدی در شیار مهره قفلی 5- خراب نبدن قفسه بیرینگ و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 150 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | LCB 01-20 , LCB 21-28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | LCB 01-20 , LCB 21-28 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | LCB 01-20 , LCB 21-28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | LCB 01-20 , LCB 21-28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | LCB 01-20 , LCB 21-28 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | Roller Feeder | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های تجهیز در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | Roller Feeder | تمیز کردن | 107 | کلیه اجزای تجهیز نظافت گردد و بدنه گیربکس با حلال نفتی نظافت گردد. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | Rollers | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت رولرها از نظر :1- چرخش یکنواخت 2- ضربه نزدن در حین کار 3- عدم وجود حرکت محوری که ناشی از خرابی بیرینگهای می باشد کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 60 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | Rollers | بررسی خمیدگی | 132 | اندازه گیری خمیدگی رولر خمیدگی مجاز ا میلیمتر و در صورت خمیدگی بیش از حد مجاز درخواست کار صادر گردد | 90 | 300 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم فاصله بین رولرها( ( 16 فاصله اول از سمت ورود 6 میلیمتر و یازده فاصله بعدی گپ بین رولرها 3 میلیمتر می بایستی باشد) ولی با شرایط خمیدگی تطبیق داده شود. در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 120 | 200 | 80 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | 610RF1.XXXX | V-Seal | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری سایش وی سیل با استفاده از فیلر 7 میلیمتر از داخل تکونایت رینگ .( بررسی چشمی وی سیل که آیا هیچکدام از آنها مشکل پارگی و خرابی نداشته باشد) در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | 610RS1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. | 60 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | 610RS1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Covers | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980625 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980625 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Main Shaft | گریسکاری | 64 | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. | 30 | 30 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Roller Bearing | گریسکاری | 64 | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد | 900 | 300 | 49 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Roller Classifier | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891019 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Skirtboards | بررسی سایش | 7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Sprockets | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | Sprockets | بررسی سایش | 7 | با شابلون مخصوص،میزان سایش دندانه های اسپراکت های رول ها بررسی گردد.در صورت سایش زیاد دفتر فنی در جریان قرار گیرد. | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | 610RS1.xxxx | V-Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13950706 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990513 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | 610RS2.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | 610RS2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Covers | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981205 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13980904 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Roller Classifier | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891020 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Skirtboards | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Sprockets | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | Sprockets | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | 610RS2.xxxx | V-Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981205 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220 | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | 610RS3.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود. | 60 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | 610RS3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Covers | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13981212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13981212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Main Shaft | گریسکاری | 64 | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد. | 30 | 30 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 14010310 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Roller Bearing | گریسکاری | 64 | در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد | 900 | 300 | 49 | PM1 - Routine Maintenance | 14010310 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Roller Classifier | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891021 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رولرها TH=3mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی گپ بین رولرها رولرهای انتقال دهنده گپ 2تا 4 میلیمتر رولرهای محصول برگشتی 8 تا 9 میلیمتر رولرهای محصول هم 15 تا 18 میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Skirtboards | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Sprockets | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | Sprockets | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | 610RS3.xxxx | V-Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 13930527 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | 610RS4.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991205 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | 610RS4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Covers | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها. | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Roller Classifier | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891022 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Skirtboards | بررسی سایش | 7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Sprockets | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | Sprockets | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | 610RS4.xxxx | V-Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13991113 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | 610RS5.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000830 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | 610RS5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Covers | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Roller Classifier | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891023 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر | 120 | 300 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Skirtboards | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش تفلون پلیت | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Sprockets | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | Sprockets | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | 610RS5.xxxx | V-Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14001223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 13990203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | 610RS6.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | 610RS6.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Chain | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm | 60 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Chain | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Covers | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها | 60 | 200 | 196 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Liner | بررسی سایش | 7 | میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Roller Classifier | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند | 90 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891025 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد. | 120 | 300 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Skirtboards | بررسی سایش | 7 | سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد. | 30 | 30 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Sprockets | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود. | 0 | 100 | 49 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | Sprockets | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها | 30 | 100 | 196 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | 610RS6.xxxx | V-Ring | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها. | 30 | 30 | 98 | PI - Periodic Inspection | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
610SU | 610SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU06 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU06 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU07 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU07 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU08 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU08 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU09 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU09 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU10 | 610SU10 | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | 610SU10 | 610SU10 | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
610SU | ساختمان بالینگ | ساختمانها | ساختمان بالینگ | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | G 0/1 , T0 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس عملکرد آن چک و از عملکرد G0/G1 مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | G 0/1 , T0 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | G 0/1 , T0 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | H0~H5 , S0/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ سیگنال ها و سوئیچ امرجنسی و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | H0~H5 , S0/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس و محکم بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | H0~H5 , S0/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | H0~H5 , S0/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | K1~16,KS1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | K1~16,KS1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | KM6/7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع برق تابلو از آزار و روان بودن قسمت متحرک کنتاکتور و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | KM6/7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | KM6/7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | Q00~07 , OL6/7/40 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل فیوزهای مینیاتوری و حراراتی از سالم بودن مکانیزم عملشان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | Q00~07 , OL6/7/40 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | Q00~07 , OL6/7/40 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | S1/2/5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس و محکم بودن کلیدهای سلکتوری در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | S1/2/5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | S1/2/5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | U0/1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | U0/1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | X0/1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | X0/1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | 610WB1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس با بنزین تمیز گردد | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن تجهیز د اضافه نمودن در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از لحاظ هر گونه نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900428 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | 610WB1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | تخلیه کامل روغن و افزودن روغن تازه - نمونه گیری از روغن تخلیه شده الزامی است. روغن مورد نیاز Omala 220 -مقدار موزد نیاز 14.8 لیتر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مخزن هیدرولیک باز شده وپس از نظافت مجدداً نصب گردد | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV16/17-SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV16/17-SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV16/17-SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV16/17-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | EV16/17-SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | Filter | تعویض قطعه | 85 | سرویس و شستشوی فیلتر های 12-13 در مسیر برگشت روغن و تعویض رو عدد فیلتر روغن بعد از مسیر پمپ ها 10-11 | 180 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | Hydraulic C ylender | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازدید از سیلندر به صورت چشمی جهت خوردگی و تعویض OIL SEAL در صورتی که نشتی دارد یا خشک شده باشند -ترجیحاً تعویض | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | Hydraulic Unit | تمیز کردن | 107 | مخزن و پمپ ها و جک ها به صورت کامل با پارچه تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900428 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | LS L34 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | LS L34 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | LS L34 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | LS L34 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | LS L34 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | LS L34 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. نمونه گیری از قسمت برگشت روغن از داخل فیلتر با شیلنگ متصل به مخزن ( سر فیلتر ) با شل نمودن مهره اتصال پس از تمیز کردن محل به نحوی که روغن به صورت کنترل شده از محل اتصال قابل تهیه و اطمینان از عدم آلودگی روغن از محل تخلیه به ظرف نمونه. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010109 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PDSH10/11/12/13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PDSH10/11/12/13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PDSH10/11/12/13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PDSH10/11/12/13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PS42 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PS42 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PS42 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PS42 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | PS42 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | 610WB1.HU01 | Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | پمپ هیرولیک از لحاظ کارکردن آرام و بدون سر و صدا و گرم نکردن چک شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی گزارش گردد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | 610WB1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | 610WB1.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | 610WB1.ME07 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | 610WB1.ME40 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | DS97A/B/C/D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | DS97A/B/C/D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | DS97A/B/C/D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | DS97A/B/C/D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | DS97A/B/C/D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | DS97A/B/C/D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB NEAR THE LUB. UNIT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB NEAR THE LUB. UNIT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB NEAR THE LUB. UNIT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB NEAR THE LUB. UNIT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB NEAR THE LUB. UNIT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97-001-SS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97-001-SS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97-001-SS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97-001-SS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97-001-SS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97/98A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97/98A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97/98A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97/98A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | JB97/98A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | Pully | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پولیهای ابتدا و انتهایی (درایو و دیسشارژ) از لحاظ خرابی سطح لاستیکی ، تمیزی سطح پولیها از مواد چسبنده، سایش و خرابی شفتهای پولی در قسمتهایی که در هوزینگ قرار دارد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | Pully Bearing Housing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای 4 بیرینگ نوار (یاتاقان های هر دو درام) اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | Roller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی رولرها از نظر جام بودن ، خمیدگی ،.... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | RS97/98A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | RS97/98A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | RS97/98A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | RS97/98A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | RS97/98A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | RS97/98A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | Scraper | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم اسکراپر بطوریکه باعث سایش سطح نوار نگردد همچنین باعث چسبیدن مواد به سطح نوار نیز نگردد و بررسی اسکراپر جهت هرگونه عیب ممکن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | Skirtboard | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات اسکرتبورد جهت جلوگیری از ریزش مواد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | SS97 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | SS97 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | SS97 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | SS97 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | ZT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | ZT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | ZT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | ZT100 | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی میزان فاصله سنسور تا لبه تحریک کننده | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | ZT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی .ضمن رعایت احتیاط با اسپری مخصوص نسبت به روان کردن اهرم تجهیز اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | ZT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | 620BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | 620BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | 620BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | 620BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | 620BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | 620BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | 620BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | 620BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | 620BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | 620BC4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | 620BC4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | 620BC4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 30.1 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | 620BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | 620BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Bend Pulley | بررسی سایش | 7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | بدنه داخلی و خارجی شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی (شکم دادن و مانند آن) شده ضمن درجریان قرار دادن دفتر فنی درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | JB51/55A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | JB51/55A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | JB51/55A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | JB51/55A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | JB51/55A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهرهای پولی کانترویت(1پولی) پولی ابتدایی و انتهایی (2 پولی) و اسنب پولی ( 2پولی) جمعاً 5 پولی خط بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | RS51/55A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Scraper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز به میزان حداکثر املی متر از سطح بلت تنظیم گردد چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و ریگلاژ وجود نداشته باشد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | رابر اسکراپر پلیت تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Self Alignment Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Self Alignment Idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | سایش رابرها باید بررسی شود و در صورتنیاز تنظیم گردد و چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010117 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز به میزان نیم میلیمتر از سطح بلت تنظیم گردد و چنانچه سایش به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | 620BC1.XXXX | Wash Box | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس و در صورت نیاز تعویض نازل ها و شیرآلات نیز رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | 620BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | 620BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورت وجود خرابی،پارگی،یا ترک بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | بدنه (داخلی و خارجی)بالایی و مرکزی(upper and intermediate ) شوت و همچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | JB52/56A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | JB52/56A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | JB52/56A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | JB52/56A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | JB52/56A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | LS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890513 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی(جمعاً دو پولی) بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | RS52/56A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | RS52/56A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | RS52/56A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | RS52/56A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | RS52/56A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | RS52/56A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | RS52/56A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Scraper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Self Alignment Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Self Alignment Idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | هاردوکس های داخلی اسکرت برد بررسی گردد و در صورت سایش زیاد درخواست کار تعویض صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | 620BC2.XXXX | Wash Box | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی ضمن نوشتن در متن PM شفاها یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010311 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 17 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | 620BC3.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | 620BC3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | هر 6000 ساعت 50 گرم گریس زده شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010613 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | 620BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Bend Pulley | بررسی سایش | 7 | سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود. | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | بدنه (داخلی و خارجی) بالایی وهمچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | فلکسیبل کوپلینگ باز شده و محل کوپل بررسی گردد.چنانچه پنجه ها و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | 1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Hydraulic Coupling | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | کاور هیدروکوپلینگ باز و هیدروکوپلینگ با فشار هوا و برس (قلم مو) تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | JB53/57A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | JB53/57A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | JB53/57A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | JB53/57A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | JB53/57A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | LS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد: 1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام 2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس 3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود. 4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود. 5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد. 6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود. | 360 | 2400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | 5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | RS53/57A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | RS53/57A,B,C | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | RS53/57A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | RS53/57A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | RS53/57A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | RS53/57A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | RS53/57A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Scraper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | SS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | SS53 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | SS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | Wash Box | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | ZX53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | ZX53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | ZX53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | ZX53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | ZX53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | 620BC3.XXXX | ZX53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Air Breather | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Gear Box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد. | 240 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 8.7 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | 620BC4.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | 620BC4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | بدنه (داخلی و خارجی) شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی(شکم دادن و مانند آن) شده بود ضمن در جریان قراردادن دفتر فنی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000720 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | JB54/58A ,JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | JB54/58A ,JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | JB54/58A ,JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | JB54/58A ,JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | JB54/58A ,JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی. ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور بالینگ | عملیات تولید | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد. | 60 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Pulley Hosing Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | RS54/58A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | RS54/58A | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | RS54/58A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | RS54/58A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | RS54/58A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | RS54/58A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | RS54/58A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Scraper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | انجام اقدامات زیر: 1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود. 2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید. 3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد. 4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند. 5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد. | 0 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Self Alignment Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Self Alignment Idler | بررسی سایش | 7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | ابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | SS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | SS54 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | 620BC4.XXXX | Wash Box | رسوب زدایی | 42 | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | پیمانکار زرپی جوش | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی میزان فاصله | 102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | 620BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
620CH1.xxxx | 620CH1.xxxx | 620CH1.xxxx | Chute | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدای بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | 710BE1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900602 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Back Stop Cluch | گریسکاری | 64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Bucket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Bucket | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Bucket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Bushing | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Case | بررسی سایش پیچ و مهره ها | 21 | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Chain | بررسی انحراف | 113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) خاصیت تا شوندگی و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود( باتوجه به کم کردن باکت می توان حساب کرد میزان کش آمدگی زنجیر چقدر می باشد) توسط کارشناس دفتر فنی انجام شود و نتیجه جهت ثبت عملکرد به اجرایی داده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Chain | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Cyclo Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Cyclo Drive | بررسی دما | 9 | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Cyclo Drive | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil | 20 | 20 | 28 | CM4 - Oil Analysis | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Cyclo Drive | تعویض روغن | 63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 10 لیتر روغن omala220 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 60 | 100 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Drive Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Drive Sprocket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Drive Sprocket | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Driven Section | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. | 30 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Driven Section | بررسی بیرینگ | 22 | بررسب یبرینگهای و بوشی | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Driven Section | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Driven Section | بررسی سایش | 7 | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Driven Section | تمیز کردن | 107 | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900429 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Dust Seal at Shaft Section | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Dust Seal at Shaft Section | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل نبودن Clamp bolt | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Dust Seal at Shaft Section | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Dust Seal at Shaft Section | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی وجود نشتی در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Gear Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Gear Coupling | بررسی سایش | 7 | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Gear Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Gear Coupling | تعویض روغن | 63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم کیلو روغن RL2 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد | 30 | 30 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | In Chute Out Chute | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | In Chute Out Chute | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید | 30 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900927 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Link Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند یعنی لقی و خرابی ظاهری نداشته باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Link Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) فقط برای یک نمونه به صورت رندوم چک شود | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Main Bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ و چک کردن وضعیا ظاهری بیرینگ و لقی آن | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Main Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Main Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Main Bearing | بررسی دما | 9 | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Main Bearing | گریسکاری | 64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Pin | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش پینها به اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین باشد ( برای یک عدد زا پین ها به صورت رندوم) | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Plummer Block | گریسکاری | 64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Rollers | بررسی سایش | 7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | Rollers | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین برای یک عدد از لینک های زنجیر به صورت رندوم | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | 710BE1.xxxx | T-Pin | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | PT06/08/15/16/19/56/73/95 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | PT06/08/15/16/19/56/73/95 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | PT06/08/15/16/19/56/73/95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | PT06/08/15/16/19/56/73/95 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | PT06/08/15/16/19/56/73/95 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | PT06/08/15/16/19/56/73/95 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | PT06/08/15/16/19/56/73/95 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 3 ساعت می باشد | 1440 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 1560 | 2600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 130 | 210 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 390 | 630 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 390 | 630 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بیرون آوردن و بررسی وضعیت ظاهری و سایش ترموکوپل و عدم شکستگی آن و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 6 ساعت می باشد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اعمال میلی ولتهایبا کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 1200 | 2000 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 120 | 210 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 270 | 630 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 390 | 630 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 150 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 150 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ وتعویض سیکلو دیسک در صورت خوردگی سطح و چاله چاله شدن - تعویض رینگ گیر پین و اسلو اسپید شفت پین و اسلو اسپید رولر شفت و اویل سیل وگسکت در صورت خرابی | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | Cyclone | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | Double Flap Valve 1 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | Double Flap Valve 2 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | Double Flap Valve 3 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | Double Flap Valve 4 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | Double Flap Valve 5 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | LCB-CS03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | LCB-CS03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | LCB-CS03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | LCB-CS03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | LCB-CS03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | LCB-CS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | LCB-CS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | LCB-CS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | LCB-CS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | LCB-CS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | LCB-CS05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | LCB-CS05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه د اشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | Cyclone | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | Double Flap Valve 2 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | Double Flap Valve 3 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | Double Flap Valve 4 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | Double Flap Valve 5 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | Double Flap Valve1 | گریسکاری | 64 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | Damper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | Damper | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | Damper | گریسکاری | 64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 28S1-25S1-23S1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 28S1-25S1-23S1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | A13/14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | A13/14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | B3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | B3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | B3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | HE01~04,HE09~HE16 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | HE01~04,HE09~HE16 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | HE01~04,HE09~HE16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | HE01~04,HE09~HE16 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | HE01~04,HE09~HE16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | JB FOR HEATER -3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | JB FOR HEATER -3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | JB FOR HEATER -3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | JB FOR HEATER -3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ انها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان نیز چک شود | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | M1/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | M1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | P11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | P11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q21 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q21 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | Q21/V11/M1/M2/M3/A12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | V11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | X9/10/21/31/17-U,V | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | X9/10/21/31/17-U,V | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 28S1/25S1/23S1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 28S1/25S1/23S1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | A13/14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | A13/14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | B3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | B3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | B3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پپس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | JB FOR HEATER -3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | JB FOR HEATER -3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | JB FOR HEATER -3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | JB FOR HEATER -3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم ترائل کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | M1/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | M1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | P11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | P11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q21 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q21 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | Q21/V11/M1/M2/M3/A12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار رابررسی و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | V11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | X9/10/21/31/11-U,V | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | X9/10/21/31/11-U,V | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | Q1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کابلهای ورودی و خروجی را آچار کشی کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | Q1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | TT40/41/42/43 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | TT40/41/42/43 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | TT40/41/42/43 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | TT40/41/42/43 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | TT40/41/42/43 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890301 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890301 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | INSULATOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | INSULATOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | INSULATOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | LS 40 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | LS 40 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | LS 40 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | LS 40 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | PS 40 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | PS 40 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | PS 40 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | PS 40 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | PS 40 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | TS 40 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | TS 40 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | TS 40 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | TS 40 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ZS 40 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ZS 40 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ZS 40 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ZS 40 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ZS 40 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ماشین | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | INSULATOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | INSULATOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | INSULATOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | LS 42 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | LS 42 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | LS 42 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | LS 42 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | PS 42 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | PS 42 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | PS 42 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | PS 42 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | PS 42 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | TS42 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | TS42 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | TS42 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | TS42 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ZS 42 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ZS 42 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ZS 42 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ZS 42 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ZS 42 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ماشین | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Bearing Camflower | بررسی بیرینگ | 22 | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Bearing Double Flap | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Collectin Plate | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Discharge Electrods | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Double Flap | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Double Flap | بررسی سایش | 7 | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Double Flap | گریسکاری | 64 | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Hatches | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Hoppers | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Hoppers | بررسی سایش | 7 | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Internal | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... | 60 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Internal | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Rapping Dinece | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | Screen Plate | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و ... | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 28S1-25S1-23S1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 28S1-25S1-23S1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | A13/14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | A13/14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | B3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | رنج تنظیم شده جریان نیز چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | B3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | B3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | HE01~04,HE09~16 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | HE01~04,HE09~16 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | HE01~04,HE09~16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | HE01~04,HE09~16 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | HE01~04,HE09~16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | JB FOR HEATER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | JB FOR HEATER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | JB FOR HEATER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | JB FOR HEATER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | M1/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | M1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | P11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | P11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q21 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q21 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | Q21/V11/M1/M2/M3/A12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز گردد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | V11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | X9/10/21/31/11-U,V | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | X9/10/21/31/11-U,V | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 28S1-25S1-23S1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 28S1-25S1-23S1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | A13/14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | A13/14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | B3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | B3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | B3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | F1/2/3/11/12 , T12/13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | HE05~08,HE17~24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | JB FOR HEATER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | JB FOR HEATER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | JB FOR HEATER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | JB FOR HEATER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | K13/Q23/24/26/27/28 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | M1/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | M1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | P11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | P11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q 11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q 11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q 11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q 21 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید. | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q 21 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q 21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q12/13/14/16/17/18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | Q21/V11/M1/M2/M3/A12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | V11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | X9/10/21/31/11-U,V | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | X9/10/21/31/11-U,V | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | Q1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کابل های ورودی و خروجی را آچار کشی کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | Q1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | TT44/45/46/47 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | TT44/45/46/47 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | TT44/45/46/47 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | TT44/45/46/47 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | TT44/45/46/47 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 240 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | Gear Box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | Gearbox | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | Gearbox | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | INSULATOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | INSULATOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | INSULATOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | LS 44 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | LS 44 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | LS 44 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | LS 44 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | PS 44 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | PS 44 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | PS 44 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | PS 44 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | PS 44 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | TS 44 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | TS 44 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | TS 44 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | TS 44 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ZS 44 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ZS 44 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ZS 44 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ZS 44 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ZS 44 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ماشین | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 10 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | INSULATOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | INSULATOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | INSULATOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | LS 46 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | LS 46 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | LS 46 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | LS 46 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | PS 46 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | PS 46 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | PS 46 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | PS 46 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | PS 46 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | TS 46 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | TS 46 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | TS 46 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | TS 46 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ZS 46 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ZS 46 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ZS 46 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ZS 46 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ZS 46 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ماشین | آنالیز روغن | 41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 10 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Bearing Camflower | بررسی بیرینگ | 22 | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Bearing Double Flap | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Body | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Collectin Plate | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Discharge Electrods | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Double Flap | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Double Flap | بررسی سایش | 7 | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Double Flap | گریسکاری | 64 | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Hatches | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Hoppers | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Hoppers | بررسی سایش | 7 | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Internal | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... | 60 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Internal | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Rapping Dinece | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | Screen Plate | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و .... | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | PT 21 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | PT 21 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | PT 21 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | PT 21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | PT 21 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | PT 21 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | HE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | HE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن: I1 = I2 = I3= | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Bearing housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Cone | تعویض قطعه | 85 | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone | 240 | 720 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Heat Exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000313 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Inching Device | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Inching Device | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Inching Device | تعویض روغن | 63 | عوض کردن روغن گیربکس تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | LS21 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | LS21 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | LS21 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | LS21 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | LS21 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | LS21 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Oil Resever | آنالیز روغن | 41 | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PT100-TT02/03/04/05/06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 15 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PT100-TT02/03/04/05/06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PT100-TT02/03/04/05/06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PT100 -TS62/64 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PT100 -TS62/64 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PT100 -TS62/64 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | PT100 -TS62/64 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 180 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TE15-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TE15-PT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TE15-PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TE15-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TE15-PT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TE15-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TT 62/64 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TT 62/64 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TT 62/64 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TT 62/64 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | TT 62/64 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VE50/51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VE50/51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VE50/51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VE50/51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VT50/51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VT50/51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VT50/51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VT50/51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | VT50/51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 800 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | ZX35/ZY35 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | ZX35/ZY35 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | ZX35/ZY35 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | ZX35/ZY35 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | ZX35/ZY35 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | ZX35/ZY35 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | PTC | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13941216 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | False
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بدر صورت نیاز یرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | بررسی سطح آب میزان مایع مخزن کمتر ازحد مینیمم شاخص نباشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.CE02 | 710FN2.CE02 | 710FN2.CE02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | HE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | HE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو وعقب و اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | PI - Periodic Inspection | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ ها سمت آزاد و ثابت مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Bearing housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Cone | تعویض قطعه | 85 | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone | 240 | 720 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010409 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Heat Exchange | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000313 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Inching Device | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Inching Device | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Inching Device | تعویض روغن | 63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | LS22 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | LS22 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | LS22 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | LS22 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | LS22 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | LS22 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TS62/64 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TS62/64 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TS62/64 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TS62/64 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TT66/68 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TT66/68 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TT66/68 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TT66/68 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT100-TT66/68 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT22 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT22 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT22 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT22 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT22 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | PT22 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TE16-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TE16-PT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TE16-PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TE16-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TE16-PT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TE16-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TT10/11/12/13/14 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TT10/11/12/13/14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | TT10/11/12/13/14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VE52/53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VE52/53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VE52/53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VE52/53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VT52/53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VT52/53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VT52/53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VT52/53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | VT52/53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | PT18/19/20/21/22 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با اتاق کنترل | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | PT18/19/20/21/22 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت گردد و از آب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Inching Device | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Inching Device | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Inching Device | تعویض روغن | 63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TS 70/72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TS 70/72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TS 70/72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TS 70/72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT 70/72 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT 70/72 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT 70/72 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT 70/72 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT 70/72 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT18/19/20/21/22-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT18/19/20/21/22-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | TT18/19/20/21/22-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VE 54/55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VE 54/55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VE 54/55 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VE 54/55 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VT54/55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VT54/55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VT54/55 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VT54/55 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | VT54/55 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هااز اتصال کابل ارت تجهیزات اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 240 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | PT26/27/28/29/30 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | PT26/27/28/29/30 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | ببررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Bearing housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Inching Device | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Inching Device | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Inching Device | تعویض روغن | 63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | PT100-TS 74/76 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | PT100-TS 74/76 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | PT100-TS 74/76 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | PT100-TS 74/76 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 26/27/28/29/30 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 26/27/28/29/30 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 26/27/28/29/30 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 74/76 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 74/76 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 74/76 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 74/76 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | TT 74/76 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VE 56/57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VE 56/57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VE 56/57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VE 56/57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VT56/57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VT56/57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VT56/57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VT56/57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | VT56/57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 180 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان34 لیتر می باشد | 90 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Bearing housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | PT100-TS78/80 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | PT100-TS78/80 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | PT100-TS78/80 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | PT100-TS78/80 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT34/35/36/37/38 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT34/35/36/37/38 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT34/35/36/37/38 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT78/80 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT78/80 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT78/80 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT78/80 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | TT78/80 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VE58/59 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VE58/59 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VE58/59 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VE58/59 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VT58/59 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VT58/59 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VT58/59 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VT58/59 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | VT58/59 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی نشتی روغن | 35 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | SWITCH CABIN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ماشین | آنالیز کردن آب | 73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ماشین | بررسی سطح آب | 86 | ررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ماشین | بررسی نشتی آب | 68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | BRUSH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | BRUSH | بررسی سایش | 7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 180 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | COOLANT SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | HE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | HE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | SLIPRING | بررسی سطح تماس | 134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | SLIPRING | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | SLIPRING | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | SLIPRING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو و عفب - اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره - محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4400 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Bearing | بررسی لقی | 61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 20 لیتر می باشد | 90 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Bearing housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Bearing housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Bearing housing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Casing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Expantion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Impller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Impller | تمیز کردن | 107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Inlet Damper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 43 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | PT100-TS82/84 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | PT100-TS82/84 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | PT100-TS82/84 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | PT100-TS82/84 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT 82/84 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT 82/84 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT 82/84 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT 82/84 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT 82/84 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT42/43/44/45/46 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT42/43/44/45/46 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | TT42/43/44/45/46 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VE 60/61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VE 60/61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VE 60/61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VE 60/61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VT60/61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VT60/61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VT60/61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VT60/61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | VT60/61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وعملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | هر 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Coupling | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | TE51/52 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | TE51/52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | TE51/52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | TE51/52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | TE51/52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | TE51/52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | LCB | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | LCB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | LCB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | LCB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | LCB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Bearing | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Coupling | تعویض قطعه | 85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | TE52/53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | TE52/53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | TE52/53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | TE52/53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | TE52/53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | TE52/53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | FLORESCENT LAMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ با بازو بسته کردن درب تابلو مطوئن شده و عملکرد سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | JB119/JB212 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | JB119/JB212 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | JB119/JB212 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | JB119/JB212 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | JB119/JB212 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال ها و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصالات | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه کانکشن کابل و وایرهای ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت تابلو و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | PLC1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | PLC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | PLC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | PLC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | PLC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | PLC1 | تعویض قطعه | 85 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | TR1-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | TR1-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | TR1-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | FLAME DETECTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | FLAME DETECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | FLAME DETECTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 30 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست درصورت زیاد شدن فشار باز شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | Regulator | بررسی نشتی گاز | 126 | رسی عدم نشتی گاز از رگلاتور | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی مسیر اصلی وbypass | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | Valve Unit | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | Valve Unit | بررسی نشتی گاز | 126 | عدم نشتی گاز از فلنچ ها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | Air Heater | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سالم بودن سایت گلاس نصب شده بر روی کوره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | CONTROL MOTOR -209 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | CONTROL MOTOR -209 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | CONTROL MOTOR -209 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | CONTROL MOTOR -209 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | DPT509 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | DPT509 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | DPT509 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | DPT509 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | DPT509 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | DPT509 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PS107/PS204 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PS107/PS204 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PS107/PS204 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PS107/PS204 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PS107/PS204 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PS107/PS204 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT100-105 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT100-105 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT100-105 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT100-105 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT100-105 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT100-105 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT104 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT104 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT104 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT104 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT104 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | PT104 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | TE106 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | TE106 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | TE106 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | 710MC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | 710MC1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | Casing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | Double Flap Valve1 | گریسکاری | 64 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | Double Flap Valve2 | گریسکاری | 64 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | Hopper | بررسی سایش | 7 | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | Hopper | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | 710MC1.XXXX | Unit Cyclone | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | 710MC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | 710MC2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | Casing | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910213 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | Double Flap Valve1 | گریسکاری | 64 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | Double Flap Valve2 | گریسکاری | 64 | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود. | 1800 | 1800 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | Hopper | بررسی سایش | 7 | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | Hopper | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880527 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | 710MC2.XXXX | Unit Cyclone | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های داکت و جوینت متصل به دودکش جهت هرگونه شل بودن پیچ و مهره ها و پارگی جوینت پارچه ای | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | Stack | بررسی شاقول بودن | 130 | بررسی شاقول بودن ارتفاع دودکش در چهار نقطه روبروی هم در محیط بیرونی دودکش. | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | Stack | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | بررسی حالت رنگ بدنه و رنگ آمیزی در صورت نیاز | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910630 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | 710SK1.xxxx | Stairway | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت نگهدارنده ها و قفسه محافظ مربوط به پله ها و حفاظ دایره ای بالای دودکش جهت جدا شدن نقاط جوش شده و پیچ شده که خطر سقوط در هنگام استفاده از پله ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | همکف/طبقه اول/دوم/سوم | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | همکف/طبقه اول/دوم/سوم | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 300 | 2000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | همکف/طبقه اول/دوم/سوم | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 360 | 2400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | GE01/02/03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | GE01/02/03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | GE01/02/03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | GE01/02/03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | GE01/02/03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | 710TG1.2W01 | GE01/02/03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT 22-O2 ANALYZER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که عدد نشان داده شده روی دیسپلی با سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند و همچنین سیستم تهویه درست کار می کند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT 22-O2 ANALYZER | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT 22-O2 ANALYZER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | مسیر شیلنگ نمونه گیر بوسیله آب و هوا تمیز گردد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT 22-O2 ANALYZER | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان پیدا کنید که رگولاتور آن تنظیم می باشد و مقدار نشان داده شده توسط گیج ها صحیح می باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان پیدا کنید که هیتر کار میکند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | رسوب زدایی | 42 | فیلتر سرامیکی اسد شویی شود | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید . فشار هوای گاز کالیبره مخزن بالای 10بار (اعلام جهت تعویض) و فشار پرچ هوا روی30psi تنظیم باشد . دمای کولر روی 25 درجه تنظیم باشد. مخزن فیلتر تمیز و خالی باشد. | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی فیلتر اسید | 136 | فیلتر اسید را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981016 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی فیلتر هوا | 116 | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | تخلیه اسید | 137 | اسید جمع شده در محفظه مربوط به فیلتر را تخلیه کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981016 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | AT22-O2ANALYZER-PROBE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | LT25/26/27 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | LT25/26/27 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | LT25/26/27 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | LT25/26/27 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | LT25/26/27 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | LT25/26/27 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | LT25/26/27 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT04 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT04/10/13/17 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 210 | 330 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT04/10/13/17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و پیچها آچار کشی شود | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT04/10/13/17 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT04/10/13/17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT04/10/13/17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT04/10/13/17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT10 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT13 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | PT17 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE18 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE18/21/28/29/30/31 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE18/21/28/29/30/31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE18/21/28/29/30/31 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE18/21/28/29/30/31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE18/21/28/29/30/31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE18/21/28/29/30/31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE21 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE28 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE29 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE30 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TE31 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TT18/21/28/29/30/31 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TT18/21/28/29/30/31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TT18/21/28/29/30/31 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TT18/21/28/29/30/31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TT18/21/28/29/30/31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز را نظافت کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | TT18/21/28/29/30/31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 30 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930310 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZT-7123 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه مقدار ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZT-7123 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZT-7123 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZT-7123 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZT-7123 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 30 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | PS 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | PS 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | PS 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | PS 01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | PS 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SPACE HEATER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SPACE HEATER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SPACE HEATER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SPACE HEATER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | SPACE HEATER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | THERMOSTATE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | THERMOSTATE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | THERMOSTATE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | THERMOSTATE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | THERMOSTATE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | PS 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | PS 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | PS 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | PS 01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | PS 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SPACE HEATER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SPACE HEATER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SPACE HEATER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SPACE HEATER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | SPACE HEATER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | THERMOSTAT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | THERMOSTAT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | THERMOSTAT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | THERMOSTAT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | THERMOSTAT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | Bearing | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد | 120 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | Cover Chain | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | Cover Chain | تمیز کردن | 107 | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده و موتور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | Pully | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | ٍْGear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها و موتور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | ٍْGear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | ٍْGear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | Bearing | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد | 120 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | Cover Chain | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | Cover Chain | تمیز کردن | 107 | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | Pully | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | Gear Box | بررسی سایش | 7 | وضعیت سایش سطح دندانه ها در داخل جعبه دنده ها | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت روغن گیربکس اگزلاری استک gera motor تعویض شود نوع روغن Omala 680 و مقدار ان 27 لیتر می بابشد | 30 | 30 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | Bearing Lubrication System | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های گریس در کل طول تراولینگ طبقات تحتانی، میانی و فوقانی و همچنین در مسیر اگزلاری استک و در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله های گریس و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010318 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | Bearing Lubrication System | شارژ گریس | 121 | از مخازن گریس تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز به مقدار لازم شارژ نمایید | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | Side Plate Lubrication System | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم روغنکاری | 150 | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های روغن در کل طول تراولینگ کنترل عملکرد صحیح مقسم های روغن در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله ها و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. | 840 | 1200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | Side Plate Lubrication System | شارژ روغن | 147 | از مخازن روغن تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز مخازن را شارژ نمایید | 60 | 100 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | HE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | HE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | HE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | HE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | ممقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | CS03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | CS03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | CS03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | CS03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | CS03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | CS03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | Grease Pump | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید و نوع روغن Omala 220 و مقدار آن 3 لیتر می باشد | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | CS04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | CS04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | CS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | CS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | CS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | Oil Pump | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید . نوع روغن Omalla 220 و مقدار آن 3 لیتر است | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار یک لیتر اومالای 150 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980708 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980306 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LS07-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LS07-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LS07-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LS07-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LS07-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | LS07-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LS08-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LS08-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LS08-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LS08-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LS08-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | LS08-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد کلید سلکتوری را چک کنید | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LS09-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LS09-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LS09-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LS09-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | LS09-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LS10-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LS10-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LS10-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LS10-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LS10-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | LS10-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LS11-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LS11-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LS11-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LS11-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LS11-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | LS11-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LS12-LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LS12-LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LS12-LIMIT SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LS12-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LS12-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | LS12-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LCB-CS13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LS13-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LS13-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LS13-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LS13-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LS13-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | LS13-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LCB-CS14 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LCB-CS14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LCB-CS14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LCB-CS14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LCB-CS14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LCB-CS14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LS14-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LS14-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LS14-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LS14-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LS14-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | LS14-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LCB-CS15 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LCB-CS15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LCB-CS15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LCB-CS15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LCB-CS15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LCB-CS15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LS15-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LS15-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LS15-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LS15-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LS15-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | LS15-LIMIT SWITCH 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | LCB-CS15 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو اطمینان حاصل شود. | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | LCB-CS15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | LCB-CS15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ماشین موتور تراولینگ گریت اجزای داخل تابلو | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | LCB-CS15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سرسیم ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان ازعاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | LCB-CS15 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | LCB-CS15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | LCB-CS15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | LCB-CS15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و ارت و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار ماشین موتور تراولینگ گریت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | اطمینان از روشن بودن موتور فن خنک کننده LTها و تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چآچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن تجهیز از ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40000 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها، بیمتال و کنتاکتور (روان بودن حرکت) و کنترل فاز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها ،کنتاکتور،بی متال و کنترل فاز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل فیوز ها ، کنتاکتورها، بی کتال، کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی، وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها ،کنتاکتور،بی متال ، کنترل فاز | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Auxiliary Stack | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی متعلقات باز و بسته نمودن شامل وینچ و سیم بکسل و زنجیر انتقال قدرت از موتور به وینچ و هرزگرد و یاتاقانها و دستورالعمل بازرسی از وینچ و سیم بکسل و زنجیر | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Auxiliary Stack | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کارکرد صحیح سیستم محرکه بالا و پایین دادن اگزلاری استک کپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Auxiliary Stack | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | بازرسی قسمتهای بالایی سیم بکسل وضعیت ورق محافظ لوله های آب خنک کاری و گریس یاتاقانهای بالای کپ در برابر حرارت جهت هرگونه سوختگی یا در معرض حرارت بودن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Auxiliary Stack | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بازرسی لبه کپ به جهت هرگونه دفرمگی که باعث بیرون رفتن حرارت و عدم نشستن صحیح کپ بر روی جایگاه خود گردد. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890631 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Auxillary Drive | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر و یاتاقانها و همچنین آچار کشی کلیه پیچ ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Bearin Housing | تمیز کردن | 107 | کلیه بیرینگ هوزینگ های موجود در تراولینگ تمیز شود | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900501 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Bearing Head Shaft | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن کپ های بالای یاتاقان و تمیزکردن یاتاقانها در محل و بررسی وضعیت گریسکاری و سالم بودن بیرینگ | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Bearing Head Shaft | گریسکاری | 64 | با توجه به حساس بودن بیرینگ های هدشفت سمت شمال و جنوب و وجود دمای بالا نیاز به روانکاری بیشتر می باشد که به سیله لوله کشی انجام شده در دو سمت گریسکاری بیرینگ ها هر هفته یکبار به طور کامل ASTAMINA -RL2 یا مشابهه به مقدار دو تا سه کیلو | 120 | 180 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Chain Grete Plate Cleaner | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر به لحاظ سایش و هرگونه خرابی | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930614 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Dead Plate | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی و اندازه گیری میزان سایش و جابجا شدن و یا افتادن تجهیز در اثر شل شل بودن زنجیر یا سایش بیش از اندازه ، بیست میلیمتر، ریل زنجیر می تواند باشد.گوه های تجهیز و ساپورت تجهیز نیز به طور کامل چک شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Grate Chain | تعویض قطعه | 85 | تعویض زنجیر تراولینگ به صورت کامل - تعویض قطعات پرشرپلت ساید پلیت استریپر سیل کستینگ و سیل بار | 60 | 800 | 1092 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Grate Cleaner Drive Rooler Chain | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن زنجیر و همچنین شستشوی کاور | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Grate Plate Falling Off Detector | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عنلکرد صحیح سیستم چک شود. | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890909 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Grete Plate Cleaner | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن تمیز کننده های گریت پلیتها به جهت سایش,شل شدگی پیچ چکشها و انحراف از محل نصب چکشها و زنجیر درایو آن و چرخ زنجیر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930422 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Grete Plate Cleaner | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی ساپورت ها یاتاقانها و کوپلینگ و کلیه پیچ های هامر ها و چرخ زنجیر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930614 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Grete Plate Cleaner | تمیز کردن | 107 | کلیه یاتاقانهای گریت پلیت کلینر تمیز و زنجیر آن هم تمیز شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900501 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | False
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Grete Plate Cleaner | گریسکاری | 64 | بررسی عملکرد صحیح سیستم گریسکاری یاتاقانهای گریت پلیت ها | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Head Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن الایمنت شفت اصلی هد شفت نسبت به موقعیت نصب جعبه دنده و موتور الکتریکی اصلی تلرانس 0/05mm/m | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Head Shaft Drive Sprocket | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی الایمنت و تنظیم درگیری زنجیر با اسپراکت - هم محور بودن لینک های زنجیر با موقعیت دندانه های اسپراکت جهت درگیری مناسب که باعث سایش و خرابی آنها می شود و همچنین وضعیت سایش اسپراکت بررسی و گزارش شود و کلیه پیچ های مربوط به اندپلیت آچار کشی شود | 480 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | In-Out Duckts | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی و درزبندی کلیه داکت های ورودی و خروجی تراولینگ گریت | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | JB001,JB023 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن باکس در جای خود مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | JB001,JB023 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | JB001,JB023 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها ی ورودی و خروجی باکس اقدام کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | JB001,JB023 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | JB001,JB023 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Pressure Plate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عنلکرد صحیح سیستم روانکاری با چک کلیه نقاط پرشر پلیت | 120 | 800 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Pressure Plate | بررسی سایش | 7 | در برگشت زنجیر سایش تجهیز اندازه گیری شود و در صورتی که بیش از 10 میلیمتر باشد تعویض گردد در برگشت زنجیر | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Return Roller | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تنظیم رولرهای برگشتی درجای اصلی براساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ ومهره ها وآچارکشی آنها وتک جوش زدن بررسی سایش رولرهای برگشتی (اندازه قطراستانداردداده شود) بیش از 10 میلیمترجایگزین شودبررسی رولرهایی که روی سفت افتاده اند وجایگزینی آنها براساس اولویت جایگزینی | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | SCP-CE01 -GREASE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح تایمرهای 2G,48G,62G - چک کردن سالم بودن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | SCP-CE01 -GREASE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | SCP-CE01 -GREASE | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | SCP-CE01 -GREASE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | SCP-CE01 -GREASE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | SCP-CE01 -GREASE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | SCP-CE01 -GREASE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Sprocket | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی مربوط به کلیه پیچ و مهره های مربوط به هاب و اسپراکت ها | 120 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Sprocket | بررسی سایش | 7 | وضعیت سایش اسپراکت مربوط به شفت ها بررسی گردد - اندازه سایش نسیت به مقدار استاندار - در صوزت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد. | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Sprocket | بررسی لقی | 61 | میزان لقی هاب و شفت ها و لقی بین هاب و اسپراکت بررسی گردد. | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Stripper | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کلیه زنجیرهای متصل به استریپرها ازلحاظ افتادگی و بیرون آمدن پین و یا دفرمگی رنجیر مخصوصاً پین و اشپیل اتصال زنجیر به استریپر بازرسی شده و در صورت مشاهده هرگونه عیبی سریعا گزارش گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Stripper Casting | بازرسی و سرویس کامل | 129 | عملکرد صحیح استریپرکستینگ و میزان سایش و خراشیدگی و وضعیت ظاهری آن بررسی گردد. | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900227 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Stripper Casting | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح استرپرکستینگ و ساید استریپرکستینگ و بررسی میزان سایش و خراشیدگی و ترک در استریپرهای کناری و میانی و تنظیم فاصله استریپرهای میانی از سطح زنجیر در ناحیه برگشت زنجیر و چک و باز و بسته نمودن استریپرهای کناری با اهرم بیرونی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Stripper Casting | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیم دیسک و طوقی نصب شده روی شفت و استریپر به کیسنگ جهت جلوگیری از ریزش گندله به انتهای زنجیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Support Roller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تنظیم ساپورت رولر در جای اصلی بر اساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ و مهره ها و آچارکشی آنها و تک جوش زدن آنها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Support Roller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رولر قطر گلی ساپورت ویل 472 میلیمتر و در صورت سایش بیش از 12 میلیمتر تعویض ساپورت رولر | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Support Roller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی رولرهایی که روی شفت افتاده اند و جایگزینی آنها بر اساس اولویت جایگزینی | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Suppot Roller Shaft | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی و همراستایی شفت ها در ارتفاع عمودی و در یک خط قرار گرفتن دو سر شفت ها در طول تراولینگ و موازی قرار گرفتن شفت ها رعایت فاصله شفتها | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Suppot Roller Shaft | بررسی خمیدگی | 132 | بررسی خمیدگی ساپورت رولر شفت ها و تعویض آنها در صورت خمیدگی بیش از پنج میلیمتر | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Tip Casting | بررسی سایش | 7 | بازرسی از تجهیز جهت ساییدگی و تعمیر نسوز آن در صورت لزوم | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Trou Rod | بررسی خمیدگی | 132 | بررسی خمیدگی تجهیز و کشیدگی طول زنجیر و بررسی سایش و افتادگی کلیپس سر ترو رادها | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Upper Seal Bar Assembly | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری میزان سایش سیل بار ناحیه یک و دو ،از داخل بررسی گردد در صورت مشاهده شکاف9 ملیمتر درخواست جهت تعویض صادرگردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و شل شدن یا بیرون آمدن پیچهای تجهیز | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710TG1.xxxx | 710TG01.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
710TG1.xxxx | 710TG01.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | Duckt & Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000930 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | Eliminator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | Nuzzle | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | Nuzzle | نظافت و اسید شویی | 80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | Pipe | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | POT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | Wet Scrubber | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | GE02/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | GE02/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | GE02/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | GE02/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | GE02/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | GE02/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | CB10,CP1~6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | FLORESCENT LAMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با بازو بسته کردن درب تابلو روشن وخاموش شدن لامپ وعملکرد سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | FLORESCENT LAMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | JB122 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | JB122 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | JB122 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | JB122 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | JB122 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تا تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | LOCAL CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | TB1/TB2/TB3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | TB1/TB2/TB3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 105-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 105-PT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 105-PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 105-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 105-PT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 105-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Air Pipe | بررسی نشتی هوا | 87 | عدم نشتی از خط هوا | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880402 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Air Pipe | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی مواد خارجی داخل drian زیر کلکتور و در صورت وجو تخلیه درین | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Ball valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح ball ولوهای مسیر ورودی گاز به مشعل و سرویس کردن آنها و بررسی دمپر هوای مشعل و سرویس ان | 360 | 600 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Door Access | گریسکاری | 64 | گریسکاری چرخه - گریسکاری محور هندویل گریسکاری زنجیر و چرخها با گریس W2 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | DPT-109 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | DPT-109 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | DPT-109 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | DPT-109 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | DPT-109 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | DPT-109 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLAME DETECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تجهیز باز شده و از نظافت و عدم شکستگی مطمئن شده و از عملکرد صحیح آن از روی پنل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLAME DETECTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLAME DETECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLAME DETECTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLOW CONTROL VALVE III | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLOW CONTROL VALVE III | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLOW CONTROL VALVE III | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLOW CONTROL VALVE III | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | FLOW CONTROL VALVE III | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | N2 cylinder | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و سالم بودن رگلاتور - گیج فشار و BALL ولوها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | N2 cylinder | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی نشتی گاز از خط لوله | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | N2 cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری شیلنگها و عدم پوسیدگی شیلنگها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PILOT BURNER SYSTEM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Pipe | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی ساپورتهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PLC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PLC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PLC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PLC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PLC1 | تعویض قطعه | 85 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PS-107/PS115 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عنلکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PS-107/PS115 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PS-107/PS115 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PS-107/PS115 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PS-107/PS115 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PS-107/PS115 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PT-104 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داد ه شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PT-104 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PT-104 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PT-104 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PT-104 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | PT-104 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Regulator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح دیافرگم و اطمینان از سام بودن آن | 120 | 200 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Regulator | بررسی نشتی گاز | 126 | بررسی نشتی گاز از رگلاتور | 60 | 100 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | SGS Valve | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن زنگ زدگی سطح رویی ولوها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Structure | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ساپورت های و استراکچر های جابجا کننده مشعل پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Structure | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری سطح ریل | 10 | 10 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880402 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Structure | گریسکاری | 64 | گریسکاری یاتاقانهای اهرم جعبه دنده محرک مشعل و چرخ های محرک مشعل | 20 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930306 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | TI 106 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحصح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | TI 106 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | TI 106 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | Y-strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی | 60 | 100 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | ALL SIGNAL LAMPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | ALL SIGNAL LAMPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720BU3 | 720BU03.XXXX | 720BU03.XXXX | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | لطفا نسبت به چک و بررسی کانکشن وایرینگ و ارت داخلی موتور-فیکس بودن تجهیز به ساپورت- استارت موتور و چک و بررسی صدا، دما، ویبره و آچارکشی وایرینگ کامل تابلو برق و متعلقات داخلی تابلو- شیر برقی ها- ترانس جرقه زن - ولوهای ورودی گاز - کنترلر و استارت تجهیز و آماده سازی جهت در سرویس قرار گرفتن اقدام گردد. | 240 | 240 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | تعویض روغن | 63 | روغن تجهیز تعویض گردد | 1200 | 1200 | 24 | PM1 - Routine Maintenance | 13961101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000325 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 , پس از گریسکاری به واحد تولید جهت استارت تجهیز اطلاع داده شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | ACTUATOR-AUMATIC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | GEAR BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000325 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 10گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | flexbleJoint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | flexbleJoint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی داکت فلاکسیبلی از لحاظ دفورمگی و سوراخ شدگی و پوسیدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Bearing Housing | تعویض قطعه | 85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 پس از گریسکاری جهت استپ و استارت مجدد تجهیز اطلاع داده شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Casing | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | حذف | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Coupling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Impeller | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | Shaft | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | CAMERA | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | CAMERA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | CAMERA | بررسی نشتی آب | 68 | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | CAMERA | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید ان چک شود که گرفته نباشد | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | CAMERA | رسوب زدایی | 42 | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14001224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | PANEL | بررسی فیلتر آب | 117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی نیز انجام شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14001224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | GE01/03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | GE01/03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | GE01/03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | GE01/03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | GE01/03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | GE01/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | JB051 , 52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | JB051 , 52 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | JB051 , 52 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | JB051 , 52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | JB051 , 52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | PT03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | PT03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | PT03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | PT03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | PT03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت لوله نمونه گیر و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | PT03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | PT03 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد . | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS 51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS 51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS 51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت دقت و ایمنی و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن سنسور اقدام نمایید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | SS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TE04/05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TE04/05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TE04/05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TE04/05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TE04/05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TE04/05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TE04/05 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TT5,11~18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با اعمال میلی ولت با کالیبرات.ر به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشانداده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TT5,11~18 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TT5,11~18 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TT5,11~18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TT5,11~18 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | TT5,11~18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکروسوئیچ را چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | Gear Box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، | 120 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | Gear Box | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، و بررسی لقی | 120 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | Gear Box | بررسی دما | 9 | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | Gear Box | گریسکاری | 64 | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.GB03 | 720KL1.GB03 | 720KL1.GB03 | Gear box | تعویض روغن | 63 | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر | 120 | 240 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.GB04 | 720KL1.GB04 | 720KL1.GB04 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر | 120 | 240 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01-PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | Filtr Casing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | JB01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | JB01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی شود چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | JB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | JB01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | LS86/87/88 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | LS86/87/88 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | LS86/87/88 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | LS86/87/88 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | LS86/87/88 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | LS86/87/88 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | Oil Cooller | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000322 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | Oil Reserver | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PDS 55 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PDS 55 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PDS 55 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PDS 55 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PDS 55 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PDS 55 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PS89/90/91/92 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PS89/90/91/92 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PS89/90/91/92 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PS89/90/91/92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PS89/90/91/92 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | PS89/90/91/92 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TS53-THERMO SWITCH 1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TS53-THERMO SWITCH 1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TS53-THERMO SWITCH 1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TS53-THERMO SWITCH 1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TT54-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TT54-PT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TT54-PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TT54-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TT54-PT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | TT54-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | CE01-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | CE01-PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | CE01-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | CE01-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | CE01-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | Filter Casing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | FS 70-FLOW METER L | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | FS 70-FLOW METER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | FS 70-FLOW METER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | FS 70-FLOW METER L | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | FS 70-FLOW METER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | LS56/58/60 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | LS56/58/60 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | LS56/58/60 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | LS56/58/60 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | LS56/58/60 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | LS56/58/60 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | Oil Cooller | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | Oil Reserver | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PDS 68 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد توسط کنتاکتها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PDS 68 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PDS 68 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PDS 68 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PDS 68 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PDS 68 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PS64/66 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PS64/66 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PS64/66 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PS64/66 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PS64/66 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | PS64/66 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TS72/74 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TS72/74 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TS72/74 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TS72/74 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TT62-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TT62-PT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TT62-PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TT62-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TT62-PT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | TT62-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | Filter Casing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | FS 71-FLOW METER L | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | FS 71-FLOW METER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | FS 71-FLOW METER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | FS 71-FLOW METER L | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | FS 71-FLOW METER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | LS57/59/61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | LS57/59/61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | LS57/59/61 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | LS57/59/61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | LS57/59/61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | LS57/59/61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | Oil Cooller | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | Oil Reserver | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PANEL-CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PANEL-CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PANEL-CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PANEL-CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PANEL-CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PDS 69 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PDS 69 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PDS 69 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PDS 69 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PDS 69 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PDS 69 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PS65/67 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PS65/67 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PS65/67 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PS65/67 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PS65/67 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | PS65/67 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TS73/75 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TS73/75 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TS73/75 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TS73/75 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TT63-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TT63-PT100 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TT63-PT100 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TT63-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TT63-PT100 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | TT63-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل کابل رابط و کاور آن و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو توسط فشار هوا نظافت و درصورت خرابی جهت تعویض گزارش شود | 30 | 30 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Air Pump Filter | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای مربوط به پمپ هوای سیستم گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-BG79-START PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-BG79-START PUSH BOTTON | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-BG79-START PUSH BOTTON | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-BG79-START PUSH BOTTON | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-BG79-START PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-BG79-START PUSH BOTTON | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-ZS80/81 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-ZS80/81 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-ZS80/81 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-ZS80/81 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-ZS80/81 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE02-ZS80/81 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE03-BG82-START PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE03-BG82-START PUSH BOTTON | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE03-BG82-START PUSH BOTTON | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE03-BG82-START PUSH BOTTON | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE03-BG82-START PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | CE03-BG82-START PUSH BOTTON | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Grease Drum | شارژ گریس | 121 | درام های گریس سیستم گریس کنترل شوند در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریسهای برگشتی به انبار عودت داده شود | 60 | 130 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Grease Filter | تمیز کردن | 107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی ( قبل و بعد فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلتر ها ثبت شود و همچنین فشار هوای ورودی نیز چک و مقدار آن ثبت شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | JB FOR LS77/LS78/PS76 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | JB FOR LS77/LS78/PS76 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | JB FOR LS77/LS78/PS76 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | JB FOR LS77/LS78/PS76 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | JB FOR LS77/LS78/PS76 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | LS77/78 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | LS77/78 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | LS77/78 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | LS77/78 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | LS77/78 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | LS77/78 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Lubricator | شارژ روغن | 147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای خط هوا ( 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ روغن شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها، شیرها، گیج ها و اتصالات خط گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions | بررسی نشتی هوا | 87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی چک و در صورت مشاهده برطرف گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions | تمیز کردن | 107 | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار تجهیز) توسط پارچه تمیز شوند. | 60 | 130 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | PS76/79/82 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | PS76/79/82 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | PS76/79/82 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | PS76/79/82 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | PS76/79/82 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | PS76/79/82 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | SCP-CE03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | SCP-CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | SCP-CE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | spray Nazzle | تمیز کردن | 107 | نازل های اسپری گریس باز شود و سرویس و تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | XV86/87/88/89/90/91 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | XV86/87/88/89/90/91 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | XV86/87/88/89/90/91 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | XV86/87/88/89/90/91 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | XV86/87/88/89/90/91 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | LCB.CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | LCB.CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | LCB.CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | LCB.CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | LCB.CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | LCB.CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | TT24/25/26/27/28-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | TT24/25/26/27/28-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | TT24/25/26/27/28-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه | 50 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | nan | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | HE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | HE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | TT19/20/21/22/23-PT100 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | TT19/20/21/22/23-PT100 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | TT19/20/21/22/23-PT100 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | LCB-CS05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | LCB-CS06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | LCB-CS07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | LCB-CS08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | LCB-CS09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | LCB-CS10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | LCB-CS11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | LCB-CS12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LCB.CS13 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LCB.CS13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LCB.CS13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LCB.CS13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LCB.CS13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LCB.CS13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LCB.CS14 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LCB.CS14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LCB.CS14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LCB.CS14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LCB.CS14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LCB.CS14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | ُSpring Plate | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچهای اتصالهت اسپرینگ پلیت به بدنه و چک کردن جهت شکتگی ، افتادن . . . . | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | ُSpring Plate | گریسکاری | 64 | در زمان دور پایین کوره در صورتی که بتوان دوره را به مینیمم رساند حال گریسکاری پین های اسپرینگ پلیت از محل گریسخورهای موجود تا خروج گریس از دور پین ها انجام شود گریس Alvania EP2 به مقدار تقریبی 2 کیلو گرم برای 12 تا پین | 60 | 60 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Air Seal | بررسی سایش | 7 | سایش سطح ایرسیل در Feed End و اندازه گیری ضخامت آن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930327 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Air Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری ایرسیل رینگ در قسمت فید اند و دیسشارژ اند کوره به مقدار هر کدام 700 گرم گریس سپلاتین اچ دی | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Break Retainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت نگهدارنده های آجر (شکستگی، ترک، سوختگی و سایش) ورودی و خروجی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Cluch Shifter | بررسی سایش | 7 | بررسی لقمه های برنجی دو طرف شیفتر باند از نظر سایش و خوردگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Firing Hood | بازرسی و سرویس کامل | 129 | وضعیت نسوز به جهت در معرض هوا و گندله داغ قرار داشتن از حیث سایش ، سوختگی ، ترک ، دفرمگی و . . . . و وضعیت فاصله آزاد بین بدنه کوره و نسوز جدار داخل قسمت فایرینگ هود | 480 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930327 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Fundation Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی بولت های فنداسیون | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Gear Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی از گیرکوپلینگهای موتور اصلی جهت شل بودن یا شکستگی پیچهای نگهدارنده ، چک کردن الایمنت و گریسکاری دندانه های کوپلینگ | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Girth Gear | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی تجهیز Back lash و Topclearianc با ساعت اندیکاتور | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Girth Gear | بررسی سایش | 7 | وضعیت ظاهری سایش سطح دندانه های پینیون و گرث گیر | 120 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | HE01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن باکس هیتر اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | HE01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | HE01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | HE01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | HE01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 35 | 35 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Pinion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی پیچهای نگهدارنده یاتاقان پینیون و فنداسیون | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Riding Ring | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری ساییدگی سطح رایدینگ رینگ با ابزار خاص | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Riding Ring | گریسکاری | 64 | گریسکاری بین فیلر بارها و رایدینگ رینگ وهمچنین بین استپرها و ریتینینگ رینگ درموقعیت مکانیزم غلتکها (کرینگ مکانیسم) با گریس سپلاتین اچ دی به مقدار 3 کیلوگرم برای هرکدام‏‏ | 0 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Roller | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری ساییدگی سطح رولر ها | 240 | 300 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Roller | شارژ گریس | 121 | تزریق گریس و روغن زیر یاتاقانهای کرینگ رولرها | 60 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Roller Seal | تعویض قطعه | 85 | تعویض اویل سیل رولر با مشخصه فنی 45*810*890 | 480 | 300 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Roller Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری سیل یاتاقان رولر و گیربکس کمکی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Stopper Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وجود ترک درجوش استپر پلیتهای (نگهدارنده) فیلر بارها در محیط بین بدنه کوره و رایدینگ رنگ با پی تی. | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TE11/12/13/14/15/16/17/18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TE11/12/13/14/15/16/17/18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TE11/12/13/14/15/16/17/18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Torsion Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کوپلینگهای torsion shaft | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Trust Mechanism | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی فونداسیون بلتهای مکانیزم تراست و آچارکشی تنشن بلتها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | Trust Mechanism | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن هر دو تراست به مقدار 27 لیتر روغن omala680 | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PANEL | بررسی فیلتر آب | 117 | فیلتر را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که پایرومتر دمای مناسب را نشان میدهد و تنظیم می باشد و در صورت تنظیم نبودن ، تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | بررسی نشتی آب | 68 | تیوب و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگ های مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که نگرفته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای پایرومتر که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | رسوب زدایی | 42 | پایرومتر باز و پراب آن اسید شویی شود | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | TT04-PYROMETER | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره شود | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.SU01 | 720SN1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
720SN1.SU01 | 720SN1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
720SN1.SU01 | 720SN1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
720SN1.SU01 | 720SN1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | CAMMERA | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که تصویر اسکنر درست باشد و دما را صحیح نشان بدهد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | CAMMERA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | CAMMERA | بررسی دما | 9 | دمای اتاق چک گردد کخ مناسب باشدو کولر آن استارت باشد | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | CAMMERA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | دمای اتاق چک گردد که مناسب باشد و کولر آن استارت باشد | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | CAMMERA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و سر کابل ها و آچار کشی شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی ها اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | PROXIMITY FOR SCANNER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با رعایت دقت و ایمنی و اطمینان از عدم برخورد ساپورت تحریک کننده با شما و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن هر دو پروکسیمیتی اقدام نمایید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | ساختمان کولینگ | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | ساختمان کولینگ | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | ساختمان کولینگ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | CAMERA | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد و شیلنگ های مربوط به آب و شیلنگ هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشند. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | CAMERA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | CAMERA | بررسی نشتی آب | 68 | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | CAMERA | بررسی نشتی هوا | 87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که گرفته نباشد | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | CAMERA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | CAMERA | رسوب زدایی | 42 | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | PANEL | بررسی فیلتر آب | 117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها آچار کشی نیز انجام شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | GE01/02/03/04/05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | GE01/02/03/04/05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | GE01/02/03/04/05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | GE01/02/03/04/05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | GE01/02/03/04/05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | GE01/02/03/04/05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن تجهیز و محوطه اطراف آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891215 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT33 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار شوت با مقدار نشانداده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT33 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT33 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب جانکشن باکس دتکتور را باز کرده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT33 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل های دتکتور و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT33 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی و سورس گاما و دتکتور نظافت گردد | 20 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT33 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | LT33 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز طبق دستورالعمل کالیبره شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو از نظر فیکس بودن در جای خود چک شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک - رله ها- کنتاکتورها - لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و ترانس و تایمر و نیز کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 30 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تابلو از نظر هرگونه آسیب دیدگی بدنه، شیشه، لامپ سیگنالها و پوش باتن ها و تجهیزات داخلی چک شود. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | PS 01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | PS 01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | PS 01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | PS 01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | PS 01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SPACE HEATERS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SPACE HEATERS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SPACE HEATERS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SPACE HEATERS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | SPACE HEATERS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | TANK LOW LEVEL SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | THERMOSTAT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | THERMOSTAT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | THERMOSTAT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 20 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | THERMOSTAT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | THERMOSTAT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930522 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | gear coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | Gear Reduce | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | Gear Reduce | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | Oil Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | Out Put coupling | گریسکاری | 64 | گرسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | Gear Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | Gear Reducer | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | Gear Reducer | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | Oil Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | Out Put coupling | گریسکاری | 64 | گریسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930522 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | Gear Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | Oil Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | Worm Gear Reducer | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | Worm Gear Reducer | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | Gear Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | Oil Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | Worm Gear Reducer | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | Worm Gear Reducer | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | Auxiliary Gear Reducer | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | Auxiliary Gear Reducer | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | Gear Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | Oil Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | Auxiliary Gear Reducer | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | Auxiliary Gear Reducer | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | Gear Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | Oil Seal | گریسکاری | 64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | AIR FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز نظافت گردد | 20 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | FLO SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مسیر آب به فلوسوئیچ را بسته و از آلارم دادن آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | FLO SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | FLO SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | FLO SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | GAUGE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که فشار نشانداده شده صحیح باشد. | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | GAUGE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | GAUGE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تمامی گیج ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطمئن شوید که پروسسور صحیح کار می کند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | PANEL FOR PROCESSOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True