610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | SS97102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS97
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS9710 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS97
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS9712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SS97
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZT10057 | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی میزان فاصله | ZT100102 | بررسی میزان فاصله سنسور تا لبه تحریک کننده | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | بررسی میزان فاصله سنسور تا لبه تحریک کننده - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT10010 | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی .ضمن رعایت احتیاط با اسپری مخصوص نسبت به روان کردن اهرم تجهیز اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی .ضمن رعایت احتیاط با اسپری مخصوص نسبت به روان کردن اهرم تجهیز اقدام کنید - ZT100
610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | 610WB1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 610WB1 | xxxx | WB | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT100
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | فشار گاز نیتروژن در داخل آکومولاتور بررسی گردد. P=25-30 bar | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | فشار گاز نیتروژن در داخل آکومولاتور بررسی گردد. P=25-30 bar - Accumolator
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. - Air Breather
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | گریسکاری | charger64 | گریسکاری سر پینیون ها ،چرخ ها، تراتست گایدها، پین جک arm ، جک کوپلر و شفت اصلی Arm به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | گریسکاری سر پینیون ها ،چرخ ها، تراتست گایدها، پین جک arm ، جک کوپلر و شفت اصلی Arm به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود - charger
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Checker Plate48 | کلیه هندریل ها و ساپرت ها و پله ها بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یانیاز به آچارکشی پیچ ها با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890330 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کلیه هندریل ها و ساپرت ها و پله ها بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یانیاز به آچارکشی پیچ ها با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . - Checker Plate
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupler Head10 | شفت و کوپلر به صورت کامل بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | شفت و کوپلر به صورت کامل بررسی گردد. - Coupler Head
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Cushioning Pad144 | cushionning pad ها جهت دمپ نیروی حاصل از برخورد و کشش واگن هاست لذا کنترل وضعیت آنها ( مربوط به pivot shaft و coupler shaft ) از نظر پاره شدگی و یا سایش - استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت خرابی گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | cushionning pad ها جهت دمپ نیروی حاصل از برخورد و کشش واگن هاست لذا کنترل وضعیت آنها ( مربوط به pivot shaft و coupler shaft ) از نظر پاره شدگی و یا سایش - استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت خرابی گزارش گردد . - Cushioning Pad
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Festoon48 | کلیه اتصالات مربوط به نگهدارنده تیرهای نگهدارنده کابل ماشین شارژربررسی و با torque مناسب آچارکشی گردد . | 120 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کلیه اتصالات مربوط به نگهدارنده تیرهای نگهدارنده کابل ماشین شارژربررسی و با torque مناسب آچارکشی گردد . - Festoon
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Grease Pump50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی چرخها، تراست گایدها، سر پینیون ها، روی پین جک Arm و جک کوپلر و شفت اصلی Arm - جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی چرخها، تراست گایدها، سر پینیون ها، روی پین جک Arm و جک کوپلر و شفت اصلی Arm - جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز - Grease Pump
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سایش | Guide Roller7 | نسبت به چک کردن سطح guide roller ها ی شارژر اقدام شود و میزان سایش آنها به دفتر فنی گزارش گردد حداکثر میزان سایش مجاز 7mm می باشد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | نسبت به چک کردن سطح guide roller ها ی شارژر اقدام شود و میزان سایش آنها به دفتر فنی گزارش گردد حداکثر میزان سایش مجاز 7mm می باشد . - Guide Roller
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0357 | چک کردن سالم بودن کابل هیتر و بررسی نداشتن قطعی هیتر بوسیله مولتی متر چک کردن عدم فرسودگی و سالم بودن لوله محافظ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن سالم بودن کابل هیتر و بررسی نداشتن قطعی هیتر بوسیله مولتی متر چک کردن عدم فرسودگی و سالم بودن لوله محافظ - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE03
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydraulic Cylinder48 | nan | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - Hydraulic Cylinder
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی فشار روغن | Hydraulic Pump43 | برررسی و فشار و مقایسه با فشار استاندارد Working Pressure=275 bar-- charge Pressure=15 bar-----Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | برررسی و فشار و مقایسه با فشار استاندارد Working Pressure=275 bar-- charge Pressure=15 bar-----Brake Pressure=45 bar - Hydraulic Pump
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - Hydraulic Pump
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | Hydro Motor57 | 1- نبود نشتی روغن از AIR Plug مربوط به ترمزها 2- باز کردن Emerjecy Stac مربوط به ترمز و اندازه گیری میزان سایش با استفاده از کولیس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | 1- نبود نشتی روغن از AIR Plug مربوط به ترمزها 2- باز کردن Emerjecy Stac مربوط به ترمز و اندازه گیری میزان سایش با استفاده از کولیس - Hydro Motor
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydro Motor48 | اتصالات و ساپرت و فنداسیون تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | اتصالات و ساپرت و فنداسیون تجهیز بررسی گردد - Hydro Motor
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydro Motor38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - Hydro Motor
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-L1/L257 | nan | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-L1/L248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-L1/L292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-L1/L210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-L1/L212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS01-L1/L2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. - Oil Reserver
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سطح روغن | Oil Reserver37 | سطح روغن مخزن oil reserver کنترل گردد و در صورت مشاهده آلارم اقدام به دفتر فنی گزارش گردد . | 110 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880201 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | سطح روغن مخزن oil reserver کنترل گردد و در صورت مشاهده آلارم اقدام به دفتر فنی گزارش گردد . - Oil Reserver
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سایش | Pinion7 | نسبت به بررسی سطح چرخ دنده های پینیون اقدام و با شابلون مناسب میزان سایش آنها اندازه گیری و به دفتر فنی گزارش شود . | 35 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | نسبت به بررسی سطح چرخ دنده های پینیون اقدام و با شابلون مناسب میزان سایش آنها اندازه گیری و به دفتر فنی گزارش شود . - Pinion
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Piping19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. - Piping
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی سایش | Pressure Bar7 | چک کردن میزان سایش pressure barها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن میزان سایش pressure barها - Pressure Bar
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | PS01/2/3/4/5/6/757 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS01/2/3/4/5/6/748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS01/2/3/4/5/6/792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2و3 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم در مورد 4و5و6و7 چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2و3 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم در مورد 4و5و6و7 چک شود - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی نشتی روغن | PS01/2/3/4/5/6/735 | بررسی نشتی روغن فقط برای 4و5و6و7 انجام شود | 18 | 18 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی نشتی روغن فقط برای 4و5و6و7 انجام شود - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS01/2/3/4/5/6/710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 35 | 35 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS01/2/3/4/5/6/712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01/2/3/4/5/6/7
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی پیچ و مهره ها | spine bar19 | نسبت به چک کردن پیچ های اتصال مربوط به چرخ دنده شانه ایی شارژر و ریل های دو طرف ( مربوط به چرخ ها ) در محل اتصال به بتون با torque مناسب ( M 30 ) اقدام شود . | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | نسبت به چک کردن پیچ های اتصال مربوط به چرخ دنده شانه ایی شارژر و ریل های دو طرف ( مربوط به چرخ ها ) در محل اتصال به بتون با torque مناسب ( M 30 ) اقدام شود . - spine bar
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | TT0157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی نشتی روغن | TT0135 | چک شود که نشتی روغن وجود نداشته باشد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک شود که نشتی روغن وجود نداشته باشد. - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | UC01/257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UC01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UC01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UC01/210 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UC01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - UC01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | nan - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT01
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD | CH.2J.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | LCS 11/13-PENDANT57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCS 11/13-PENDANT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCS 11/13-PENDANT92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCS 11/13-PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCS 11/13-PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.2H.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCS 11/13-PENDANT
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2 و ZY01/257 |  | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2 و ZY01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2 و ZY01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2 و ZY01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2 و ZY01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CA01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/2 و ZY01/2
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/2/357 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01/2/3
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CC01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AE01/2-FLOOD LIGHT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - AE01/2-FLOOD LIGHT
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | AE01/2-FLOOD LIGHT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - AE01/2-FLOOD LIGHT
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/357 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن/ فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن/ فلاشر - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/310 | چک کردن کامل هورن /فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی انها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن کامل هورن /فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی انها - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | nan - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZT01
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.CG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی عملکرد صحیح | UT01-TX57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UT01-TX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UT01-TX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UT01-TX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UT01-TX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - UT01-TX
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0157 | از صحت عملکرد لیمیت سوئیچ و مگنت سوئیچها مطمئن شوید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | از صحت عملکرد لیمیت سوئیچ و مگنت سوئیچها مطمئن شوید. - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو آچار کشی کامل آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو آچار کشی کامل آنها - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 15 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 50 | 15 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010802 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH.FE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME01 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME02 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110WD1 | CH01.ME03 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB16/17/18/19/21/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB16/17/18/19/21/2392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB16/17/18/19/21/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB16/17/18/19/21/2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.2J.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB16/17/18/19/21/23
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01-HCX/Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01-HCX/Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01-HCX/Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01-HCX/Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01-HCX/Y
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | nan | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | nan - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DC1/2/3/4 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/357 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن / فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن / فلاشر - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل هورن/ فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل هورن/ فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/3/457 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | nan - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/3/4
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR57 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | nan - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.DU01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی عملکرد صحیح | UT01/2-TX57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UT01/2-TX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UT01/2-TX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UT01/2-TX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - UT01/2-TX
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UT01/2-TX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH.FE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - UT01/2-TX
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME01 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110WD1 | DH01.ME02 | WD | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود - ماشین
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد. فشار بین 25 تا 30 باشد. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد. فشار بین 25 تا 30 باشد. - Accumolator
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | baffer10 | ضربه گیر زیر هیدرو موتور ها بررسی گردد و در صورت کارایی نامناسب درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ضربه گیر زیر هیدرو موتور ها بررسی گردد و در صورت کارایی نامناسب درخواست کار صادر شود . - baffer
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearings Main Shaft38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان اصلی شفت | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان اصلی شفت - Bearings Main Shaft
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Bearings Main Shaft64 | گریسکاری هر دو بیرینگ شافت اصلی در 8 نقطه با گریسخور مخروطی نوع گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار تقریبی 600گرم به میزان زده شئد تا گریس تازه خارج گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | گریسکاری هر دو بیرینگ شافت اصلی در 8 نقطه با گریسخور مخروطی نوع گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار تقریبی 600گرم به میزان زده شئد تا گریس تازه خارج گردد - Bearings Main Shaft
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Clamp Arm /Clamp beam19 | با رعایت کامل اصول ایمنی آچار کشی پیچ های M20 مربوط به end cap های هر دو سمت مفصل کلمپ آرمها و کلپ بیم ها با ترک 400 نیوتن متر انجام شود. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | با رعایت کامل اصول ایمنی آچار کشی پیچ های M20 مربوط به end cap های هر دو سمت مفصل کلمپ آرمها و کلپ بیم ها با ترک 400 نیوتن متر انجام شود. - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی میزان فاصله | Clamp Arm /Clamp beam102 | پس از توقف کامل تجهیز و با رعایت تمام اصول ایمنی اندازه گیری مقدار فاصله ساپورت پین مربوط به کلمپ آرم اندازه گیری شود مقدار اندازه در داخل نقشه اندازه دهنه 235 میلیمتر و تلورانس 5 میلیمتر | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | پس از توقف کامل تجهیز و با رعایت تمام اصول ایمنی اندازه گیری مقدار فاصله ساپورت پین مربوط به کلمپ آرم اندازه گیری شود مقدار اندازه در داخل نقشه اندازه دهنه 235 میلیمتر و تلورانس 5 میلیمتر - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | Clamp Arm /Clamp beam35 | استارت جک کلمپ ها و کنترل نشتی داخلی با حرکت نکردن وزنه ها پس از 10 دقیقه کنترل نشتی خارجی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | استارت جک کلمپ ها و کنترل نشتی داخلی با حرکت نکردن وزنه ها پس از 10 دقیقه کنترل نشتی خارجی - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Clamp Arm /Clamp beam64 | هر 4 ماه یکبار 16 عدد پین بوشهای نصب شده بر روی کلمپ ها به صورت دستی از هر دو سمت علاوه بر بازدید گریسکاری شود با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | هر 4 ماه یکبار 16 عدد پین بوشهای نصب شده بر روی کلمپ ها به صورت دستی از هر دو سمت علاوه بر بازدید گریسکاری شود با گریس Albida HD2 - Clamp Arm /Clamp beam
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Dumper19 | بررسی و آچارکشی کلیه پیچهای تجهیز housing و فنداسیون یاتاقان اصلی و spill plate و wear plate و پلتفرم و بالانس پیچ های چرخدنده های ingo, outgo | 360 | 1800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی و آچارکشی کلیه پیچهای تجهیز housing و فنداسیون یاتاقان اصلی و spill plate و wear plate و پلتفرم و بالانس پیچ های چرخدنده های ingo, outgo - Dumper
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی سایش | Dumper7 | بررسی میزان سایش رولرها و قلاب و ساپرت های تجهیز | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی میزان سایش رولرها و قلاب و ساپرت های تجهیز - Dumper
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Dumper64 | گریسکاری کلمپ ها و زیر پلت فرم با استفاده از پمپهای گریس تعبیه شده بر روی تجهیز با حصول اطمینان کامل از انتقال گریس به تمام نقاط شامل 16 نقطه روی کلمپ ها (arm clamp , beem clamp) که می بایست این انتقال گریس از طریق لوله ها مقسم ها و شلینگ ها به دوسر پین بوشها تزریق گردد .علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13970105 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 110WD1 | DH01 | WD | گریسکاری کلمپ ها و زیر پلت فرم با استفاده از پمپهای گریس تعبیه شده بر روی تجهیز با حصول اطمینان کامل از انتقال گریس به تمام نقاط شامل 16 نقطه روی کلمپ ها (arm clamp , beem clamp) که می بایست این انتقال گریس از طریق لوله ها مقسم ها و شلینگ ها به دوسر پین بوشها تزریق گردد .علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. - Dumper
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | Grease Pump57 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی از عملکرد آن و تولید دبی و فشار با نمایش عدد مانومتر و پیستون مشخص گردد. 2- پس از عملکرد مجموعه پمپ انتقال گریس به دورن 6 خط شیلنگ ها انجام شود.3- پس از انتقال گریس به دورن 6 عدد شیلینگ های اصلی و انتقال گریس به درون 6 عدد ترمیینال گریس( 4 عدد روی کلمپ ها و 2 عدد زیر پلت فرم) کنترل عملکرد 6 عدد ترمینال و خروجی گریس از آنها به سمت 16 نقطه پین بوش های کلمپ بیم و کلمپ آرم و رولر هوک ها زیر پلت فرم سمت شرق و غرب بررسی گردد. | 180 | 180 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی از عملکرد آن و تولید دبی و فشار با نمایش عدد مانومتر و پیستون مشخص گردد. 2- پس از عملکرد مجموعه پمپ انتقال گریس به دورن 6 خط شیلنگ ها انجام شود.3- پس از انتقال گریس به دورن 6 عدد شیلینگ های اصلی و انتقال گریس به درون 6 عدد ترمیینال گریس( 4 عدد روی کلمپ ها و 2 عدد زیر پلت فرم) کنترل عملکرد 6 عدد ترمینال و خروجی گریس از آنها به سمت 16 نقطه پین بوش های کلمپ بیم و کلمپ آرم و رولر هوک ها زیر پلت فرم سمت شرق و غرب بررسی گردد. - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Grease Pump50 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی بازدید از شیلنگ های اصلی به منظور نشتی و پوسیدگی و سایش در صورت مشاهده اطلاع داده شود وبا تعویض و یا ترمیم گردد | 180 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی بازدید از شیلنگ های اصلی به منظور نشتی و پوسیدگی و سایش در صورت مشاهده اطلاع داده شود وبا تعویض و یا ترمیم گردد - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | تمیز کردن | Grease Pump107 | تمیزکاری کامل پمپ و متعلقات آن با برس دستی و همچنین هر 6 عدد ترمینال گریس به صورت هفتگی تمیز کاری شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | تمیزکاری کامل پمپ و متعلقات آن با برس دستی و همچنین هر 6 عدد ترمینال گریس به صورت هفتگی تمیز کاری شود - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | شارژ گریس | Grease Pump121 | بازدید از مخزن گریس و شارژ گریس در صورت نیاز به مقدار لازم با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بازدید از مخزن گریس و شارژ گریس در صورت نیاز به مقدار لازم با گریس Albida HD2 - Grease Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0357 | با امپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | با امپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0310 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0312 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - HE03
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Hydraulic Cylinder48 | اتصالات و ساپورت نصب جک های دامپر و همچنین پین و اشپیل سر جکها از لحاظ نصب صحیح کنترل شوند. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | اتصالات و ساپورت نصب جک های دامپر و همچنین پین و اشپیل سر جکها از لحاظ نصب صحیح کنترل شوند. - Hydraulic Cylinder
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Cylinder35 | تعداد سیلندرها 4 عدد می باشد که در صورت نشتی روغن به دفتر فنی اعلام گردد و کاور مربوطه باز و کنترل و در صورت نیاز تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | تعداد سیلندرها 4 عدد می باشد که در صورت نشتی روغن به دفتر فنی اعلام گردد و کاور مربوطه باز و کنترل و در صورت نیاز تمیز شود. - Hydraulic Cylinder
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hydraulic Cylinder10 | وضعیت ظاهری و عملکرد آکاردونی جکها بررسی شده و در صورت مشاهده خرابی به کارشناس مربوطه گزارش گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | وضعیت ظاهری و عملکرد آکاردونی جکها بررسی شده و در صورت مشاهده خرابی به کارشناس مربوطه گزارش گردد. - Hydraulic Cylinder
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی فشار روغن | Hydraulic Pump43 | بررسی فشار و مقاسه آن فشار استاندارد Working Pressure=275 bar charge Pressure=15 bar--Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی فشار و مقاسه آن فشار استاندارد Working Pressure=275 bar charge Pressure=15 bar--Brake Pressure=45 bar - Hydraulic Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | بررسی وجود صدای غیرعادی در هیدرولیک پمپ تجهیز. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی وجود صدای غیرعادی در هیدرولیک پمپ تجهیز. - Hydraulic Pump
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | Hydro Motor57 | بررسی عملکرد صحیح سیستم ترمز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی عملکرد صحیح سیستم ترمز - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی بیرینگ | Hydro Motor22 | بررسی یاتاقان سمت بیرونی هیدرو موتور | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی یاتاقان سمت بیرونی هیدرو موتور - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Hydro Motor19 | کلیه پیچهای پایه های نگهدارنده هیدروموتورهای زیر دامپر آچارکشی گردد | 45 | 100 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | کلیه پیچهای پایه های نگهدارنده هیدروموتورهای زیر دامپر آچارکشی گردد - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | Hydro Motor35 | کلیه هیدروموتورهای زیر دامپر از لحاظ نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی روغن علاوه بر اطلاع رسانی به کارشناس دفتر فنی مقدار نشتی تحت نظر باشد | 30 | 30 | 42 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | کلیه هیدروموتورهای زیر دامپر از لحاظ نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی روغن علاوه بر اطلاع رسانی به کارشناس دفتر فنی مقدار نشتی تحت نظر باشد - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydro Motor38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Hydro Motor64 | گریسکاری کپ خروجی مربوط به شافت هر چهار هیدروموتور دامپر و نوع گرس از نوع alvania ep2 به میزان 50 گرم | 60 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | گریسکاری کپ خروجی مربوط به شافت هر چهار هیدروموتور دامپر و نوع گرس از نوع alvania ep2 به میزان 50 گرم - Hydro Motor
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | ingo-outgo ring19 | نسبت به آچار کشی پیچ و مهره های مربوط به RACK های تجهیز با ترک بین 345 تا 375 نیوتن متر و در صورت نیاز اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | نسبت به آچار کشی پیچ و مهره های مربوط به RACK های تجهیز با ترک بین 345 تا 375 نیوتن متر و در صورت نیاز اقدام شود . - ingo-outgo ring
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی سایش | ingo-outgo ring7 | میزان سایش چرخ دنده های دامپر با شابلون اندازه گیری شود و طبق فرم ارائه شده توسط دفتر فنی گزارش گردد. | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | میزان سایش چرخ دنده های دامپر با شابلون اندازه گیری شود و طبق فرم ارائه شده توسط دفتر فنی گزارش گردد. - ingo-outgo ring
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-L1/L257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-L1/L248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-L1/L292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-L1/L210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-L1/L212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS01-L1/L2
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. - Oil Reserver
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی سایش | Pinion7 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری پینیون و چرخ دنده اصلی بک لش بین دنده هااندازه گیری و گزارش شود . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ضمن بررسی وضعیت ظاهری پینیون و چرخ دنده اصلی بک لش بین دنده هااندازه گیری و گزارش شود . - Pinion
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Piping19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. - Piping
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی فشار روغن | Pressure Switch43 | بررسی تمامی فشارهای تنظیمی پرشرسوئیچ با مقادیر استاندارد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی تمامی فشارهای تنظیمی پرشرسوئیچ با مقادیر استاندارد - Pressure Switch
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | PS01/2/3/4/557 |  | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS01/2/3/4/548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS01/2/3/4/592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم برای 3و4و5 | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم برای 3و4و5 - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | PS01/2/3/4/535 | بررسی نشتی روغن فقط برای 3و4و5 | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی نشتی روغن فقط برای 3و4و5 - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS01/2/3/4/510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS01/2/3/4/512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01/2/3/4/5
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Rail125 | ریل روی پلتفرم و ریل های ورودی و خروجی باید الاین باشند در صورت خروج از تنظیمات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ریل روی پلتفرم و ریل های ورودی و خروجی باید الاین باشند در صورت خروج از تنظیمات درخواست کار صادر گردد . - Rail
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | TT0157 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی میزان فاصله | TT01102 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891222 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | FALSE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی نشتی روغن | TT0135 | بررسی نشتی روغن | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی نشتی روغن - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Uper& Lower Locating125 | ضمن بررسی وضعیت ریلها و کنترل الاینمنت آنها ( ریل پلت فرم و ریل های ورودی و خروجی )در صورت نیاز نسبت به کنترل وضعیت پیچ های آنها و شیم آنها اقدام و در صورت نیاز جهت الاینمنت دستور کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | ضمن بررسی وضعیت ریلها و کنترل الاینمنت آنها ( ریل پلت فرم و ریل های ورودی و خروجی )در صورت نیاز نسبت به کنترل وضعیت پیچ های آنها و شیم آنها اقدام و در صورت نیاز جهت الاینمنت دستور کار صادر گردد . - Uper& Lower Locating
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | گریسکاری | Uper& Lower Locating64 | نسبت به تمیزکاری هر دوسطح بلوک ها اقدام و بعد از تمیزکاری آنها گریسکاری سطح خارجی و داخلی بلوک ها در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | نسبت به تمیزکاری هر دوسطح بلوک ها اقدام و بعد از تمیزکاری آنها گریسکاری سطح خارجی و داخلی بلوک ها در دستور کار قرار گیرد . - Uper& Lower Locating
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/3(2,4)HCX /Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/3(2,4)HCX /Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/3(2,4)HCX /Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/3(2,4)HCX /Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01/3(2,4)HCX /Y
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - ZS01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | nan - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - ZT01
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | DH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZT01
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی عملکرد صحیح | 2H14/15/16-LCS57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2H14/15/16-LCS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2H14/15/16-LCS92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2H14/15/16-LCS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - 2H14/15/16-LCS
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2H14/15/16-LCS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | DH1.2H | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2H14/15/16-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2H 12-LCS57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2H 12-LCS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2H 12-LCS92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2H 12-LCS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2H 12-LCS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2H.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2H 12-LCS
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2J15/22-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2J15/22-JB
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2J15/22-JB92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل - 2J15/22-JB
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2J15/22-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - 2J15/22-JB
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2J15/22-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.2J.UE01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 2J15/22-JB
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/2/3/4/5/6/7/857 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | nan - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/2/3/4/5/6/7/848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/2/3/4/5/6/7/892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/2/3/4/5/6/7/810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/2/3/4/5/6/7/812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH.WG01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2/3/4/5/6/7/8
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | تعویض قطعه | ME0185 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME01 | WD | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME01
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME02103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME02123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0295 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ME02101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME02
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | تعویض قطعه | ME0285 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME02 | WD | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME02
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME03103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME03123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0395 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ME03101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME03
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | تعویض قطعه | ME0385 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110WD1 | WH01.ME03 | WD | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ME03
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی فشار گاز | Accumolator23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد - Accumolator
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Grease Pump50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی شفت ها و روی مکانیزم جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی شفت ها و روی مکانیزم جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز - Grease Pump
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/2/357 | با آمپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | با آمپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01/2/392 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هیتر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | آچار کشی کلیه ترمینالهای هیتر - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01/2/310 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/312 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - HE01/2/3
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Cylinder35 | تعداد سیلندرها 8 عدد می باشد که در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر گردد و به دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | تعداد سیلندرها 8 عدد می باشد که در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر گردد و به دفتر فنی اعلام گردد. - Hydraulic Cylinder
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی فشار روغن | Hydraulic Pump43 | بررسی فشار و مقایسه با فشار استاندارد Damper Pump Pressure =10-30 bar Ripper Pump Pressur=90-220 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی فشار و مقایسه با فشار استاندارد Damper Pump Pressure =10-30 bar Ripper Pump Pressur=90-220 bar - Hydraulic Pump
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Pump38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - Hydraulic Pump
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-L1/L257 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-L1/L248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-L1/L292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-L1/L210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-L1/L212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS01-L1/L2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | nan | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - Oil Reserver
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Piping19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. - Piping
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | PS01/2/3/457 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها فقط در مورد 3و 4 چک شود ودر مورد 1و2 قفل بودن رینگ تنظیم چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها فقط در مورد 3و 4 چک شود ودر مورد 1و2 قفل بودن رینگ تنظیم چک گردد - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی نشتی روغن | PS01/2/3/435 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور فقط در مورد 1و2 بررسی شود. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور فقط در مورد 1و2 بررسی شود. - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS01/2/3/4
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | TS01-H1/2/L157 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | nan - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS01-H1/2/L148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS01-H1/2/L192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی نشتی روغن | TS01-H1/2/L135 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS01-H1/2/L110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS01-H1/2/L112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS01-H1/2/L1
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/3/4/5/6X/6Y48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/3/4/5/6X/6Y92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/3/4/5/6X/6Y10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/3/4/5/6X/6Y12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - VE01/2/3/4/5/6X/6Y
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Wheel Gripper48 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. - Wheel Gripper
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی پیچ و مهره ها | Wheel Gripper19 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. - Wheel Gripper
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | گریسکاری | Wheel Gripper64 | گریسکاری دو سر شفت ها، گریسکاری مکانیزم بالابرنده و پایین برنده جک ها به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | گریسکاری دو سر شفت ها، گریسکاری مکانیزم بالابرنده و پایین برنده جک ها به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. - Wheel Gripper
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS01/257 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01/2
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | WH01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01/2
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS01-WT0157 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | nan - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS01-WT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS01-WT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS01-WT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01-WT01
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS01-WT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01-WT01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | nan - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن - ZS01
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110WD1 | XXXX.WT01 | WD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS01
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
150WF1.AA1 | 150WF1.AA01 | 150WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | 150WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | 150WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 4001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد - Idler
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | 150WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 150WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | 210WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | ابتدا گیربکس کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع OMALA 680 به مقدار 1.8 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | ابتدا گیربکس کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع OMALA 680 به مقدار 1.8 لیتر تعویض گردد. - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | 210WF1.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010631 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | 210WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 4001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | کلیه پیچ های هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | 210WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 210WF1 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | 510WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-JB57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | CE01 | WF | بررسی عملکرد صحیح - LCB-JB
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | CE01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-JB
510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | 510WF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | CE01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-JB
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 80درجه باید باشد | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 80درجه باید باشد - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001016 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | 510WF1.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | 510WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ تمیزی و سایش | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ تمیزی و سایش - ِDram
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط به دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط به دارم ها - ِDram
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و سایش سنتر رولرهای تفلونی کنترل شود | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و سایش سنتر رولرهای تفلونی کنترل شود - Idler
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | 510WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF1 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | 510WF10.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | بررسی نشتی روغن | Helical-Bevel Gear Unit35 | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB01 | WF | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | 510WF10.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | بررسی نشتی روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit35 | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB02 | WF | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | 510WF10.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | 510WF10.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم زاطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم زاطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF10 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | 510WF10.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF10 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | 510WF10.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF10 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000523 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | 510WF2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13990530 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | 510WF2.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF2 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF2 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | 510WF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF2 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | 510WF2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF2 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | 510WF3.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | 510WF3.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010222 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF3 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF3 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ - ماشین
510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | 510WF3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF3 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | 510WF3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF3 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | 510WF4.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | 510WF4.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001218 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF4 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF4 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | 510WF4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF4 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | 510WF4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF4 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | 510WF5.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010607 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | 510WF5.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF5 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF5 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ - ماشین
510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | 510WF5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | درصورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF5 | ME01 | WF | درصورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | 510WF5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF5 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13951124 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد - ماشین
510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | 510WF6.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد. - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | 510WF6.GB01 | تعویض روغن | Helical intermediate Gear63 | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010504 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | GB01 | WF | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر - Helical intermediate Gear
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF6 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF6 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | 510WF6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF6 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود. - Bearing Housing
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد. - Idler
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010802 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | 510WF6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 510WF6 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | 510WF7.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | 510WF7.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | 510WF7.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | 510WF7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF7 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | 510WF7.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF7 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | 510WF7.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF7 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | 510WF8.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | 510WF8.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | 510WF8.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | 510WF8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF8 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | 510WF8.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF8 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | 510WF8.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF8 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B2-B3-LOAD CELL48 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2-B3-LOAD CELL102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2-B3-LOAD CELL101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B2-B3-LOAD CELL10 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B2-B3-LOAD CELL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2-B3-LOAD CELL
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A1,JB A10995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A1,JB A10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A1,JB A10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A1,JB A10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1,JB A109
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ON/OFF VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ON/OFF VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ON/OFF VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ON/OFF VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ON/OFF VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ON/OFF VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ON/OFF VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000819 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE
510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | 510WF9.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Helical-Bevel Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | GB01 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Helical-Bevel Gear Unit
510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | 510WF9.GB01 | تعویض روغن | Helical-Bevel Gear Unit63 | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | GB01 | WF | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود. - Helical-Bevel Gear Unit
510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Parallel Shaft Helical Gear Unit19 | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | GB02 | WF | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | 510WF9.GB02 | تعویض روغن | Parallel Shaft Helical Gear Unit63 | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001223 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | GB02 | WF | روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد. - Parallel Shaft Helical Gear Unit
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | 510WF9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF9 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF9 | ME02 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 510WF9 | ME02 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | 510WF9.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891204 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 510WF9 | ME02 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing Housing26 | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ - Bearing Housing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pedestal Bearing19 | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی - Pedestal Bearing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pedestal Bearing38 | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن - Pedestal Bearing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | گریسکاری | Pedestal Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP | 15 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010630 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP - Pedestal Bearing
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی سایش | Protection Sleeve7 | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود - Protection Sleeve
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی سایش | Screw Shaft Agitator7 | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود - Screw Shaft Agitator
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | بررسی نشتی مواد | Stuffing Box65 | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود - Stuffing Box
510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | 510WF9.xxxx | گریسکاری | Stuffing Box64 | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 | 15 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 510WF9 | xxxx | WF | شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2 - Stuffing Box
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | روغن گیربکس تعویض گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | روغن گیربکس تعویض گردد. - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد - Idler
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP1 | ME01 | WP | گریسکاری انجام شود - ماشین
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Ball Bearing22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد - Ball Bearing
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی دما | Ball Bearing9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Ball Bearing
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coopling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coopling
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Coopling7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ - Coopling
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 600 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1310WP2 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Ball Bearing22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد - Ball Bearing
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی دما | Ball Bearing9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Ball Bearing
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coopling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coopling
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Coopling7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ - Coopling
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1310WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه - PTC
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید - ماشین
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP1 | ME01 | WP | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP10 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP10 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP11 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP11 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP12 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP12 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP13 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP13 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP14 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP14 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه - PTC
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید - ماشین
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP2 | ME01 | WP | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP3 | ME01 | WP | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | رسوب زدایی | Check Valve42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. - Check Valve
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | رسوب زدایی | Check Valve42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. - Check Valve
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP5 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP5 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP6 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP6 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP7 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP7 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP8 | ME01 | WP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP8 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320WP9 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | 1320WP9 | ME01 | WP | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری - ماشین
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | گریسکاری | Ball Bearing64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم - Ball Bearing
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | حذف | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | حذف - Pump
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Strainer10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WP9 | XXXX | WP | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود - Strainer
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP3 | ME01 | WP | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری - ماشین
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1330WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1330WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل سه فیوز-رله ها-تترانسها-کنتاکتورو بی متالها- لامپ سیگنال و کلید سلکتوری مربوط به تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل سه فیوز-رله ها-تترانسها-کنتاکتورو بی متالها- لامپ سیگنال و کلید سلکتوری مربوط به تابلو - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها -کنتاکتور و بی متال-ترانس-تایمر-CTها و دیسپلی سیستم | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها -کنتاکتور و بی متال-ترانس-تایمر-CTها و دیسپلی سیستم - PANEL
1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | 1400WP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP1 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - PANEL
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرهافعدم زدگی و پارگیفوصل بودن تگ،سالم بودن گلند مربوطه و اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و عدم قطعی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرهافعدم زدگی و پارگیفوصل بودن تگ،سالم بودن گلند مربوطه و اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و عدم قطعی آن - HE
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | اچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها ،تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی ،محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | اچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها ،تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی ،محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل - PTC
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت نگهدارنده را بررسی کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت نگهدارنده را بررسی کنید - ماشین
1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | 1400WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901018 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ُِStuffing Box48 | چک کردن میزان نشتی از پکینگها (120 قطره در دقیقه) عدم گرفتگی مسیر درین Drain خروجی پمپ | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن میزان نشتی از پکینگها (120 قطره در دقیقه) عدم گرفتگی مسیر درین Drain خروجی پمپ - ُِStuffing Box
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ُِStuffing Box10 | چک کردن آسیب دیدگی محفظه آب بند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن آسیب دیدگی محفظه آب بند - ُِStuffing Box
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | All Gasket10 | عدم آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - All Gasket
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | باز بودن ولو ها هنگام کار پمپ (به هیچ وچه پمپ نباید بدون آب کار کند) به دلیل اینکه پمپ دائماً در سرویس می باشد می بایست Suction & Discharge Valve دائماً باز باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | باز بودن ولو ها هنگام کار پمپ (به هیچ وچه پمپ نباید بدون آب کار کند) به دلیل اینکه پمپ دائماً در سرویس می باشد می بایست Suction & Discharge Valve دائماً باز باشد. - All Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | All Valve48 | بررسی عدم نشتی از گسکت واتصالات و سالم بودن ولو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی عدم نشتی از گسکت واتصالات و سالم بودن ولو - All Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing22 | چک کردن آسیب دیدگی در صورت عدم آسیب دیدگی شتشو با روغن و گازوییل | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن آسیب دیدگی در صورت عدم آسیب دیدگی شتشو با روغن و گازوییل - Bearing
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی دما | Bearing9 | چک کردن دما Baling | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن دما Baling - Bearing
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | By pass Valve57 | بسته بودن ولو هنگام کارکرد پمپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بسته بودن ولو هنگام کارکرد پمپ - By pass Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | عدم خرابی فنر - آزاد باز و بسته شدن - عدم نشتی آب | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم خرابی فنر - آزاد باز و بسته شدن - عدم نشتی آب - Check Valve
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی و چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 168 | CM3 - Current | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی و چک کردن الایمنت - Coupling
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | عدم آسیب دیدگی و ضربه گیر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم آسیب دیدگی و ضربه گیر - Coupling
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | سالم بودن فونداسیون، و عدم وجود شیار | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | سالم بودن فونداسیون، و عدم وجود شیار - Foundation
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | چک کردن سالم بودن و در صورت نیاز تعویض پکینگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن سالم بودن و در صورت نیاز تعویض پکینگ - Gland
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | آزاد بودن پرره | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | آزاد بودن پرره - Impeller
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller Cover19 | محکم بودن کاور محافظ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | محکم بودن کاور محافظ - Impeller Cover
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | تمیز کردن | Name Plate107 | تمیز کردن (دقت شود همیشه پلاک مشخصات پمپ خوانا و تمیز باشد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | تمیز کردن (دقت شود همیشه پلاک مشخصات پمپ خوانا و تمیز باشد. - Name Plate
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی ویبره | Pipe11 | بررسی عدم وجود لرزش در لوله هنگام کارکرد پمپ (سالم بودن ساپرت ها و...) پیچ های نگهدارنده U-Boltها | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی عدم وجود لرزش در لوله هنگام کارکرد پمپ (سالم بودن ساپرت ها و...) پیچ های نگهدارنده U-Boltها - Pipe
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Gauge57 | بررسی سالم بودن گیچ فشار روی پمپ ورودی مسیر By pass در صورت تعویض گیج روغنی تا فشار 16 بار استفاده شود. فشار پمپ می بایستی کارکرد و تست سالم بوده و خط لوله 9 بار باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | بررسی سالم بودن گیچ فشار روی پمپ ورودی مسیر By pass در صورت تعویض گیج روغنی تا فشار 16 بار استفاده شود. فشار پمپ می بایستی کارکرد و تست سالم بوده و خط لوله 9 بار باشد. - Pressure Gauge
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pressure Gauge38 | عدم لرزش لوله رابط و نگهداری گیج فشار- جام بودن شیر شماوری گیج فشار می بایست بررسی شود و در صورت وجود رسوب از روی آن زدوده شود. | 60 | 100 | 28 | CM1 - Vibration | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم لرزش لوله رابط و نگهداری گیج فشار- جام بودن شیر شماوری گیج فشار می بایست بررسی شود و در صورت وجود رسوب از روی آن زدوده شود. - Pressure Gauge
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Switch57 | چک کردن کالیبر بودن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن کالیبر بودن - Pressure Switch
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره و آب به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره و آب به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PS01
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | عملکرد صحیح پمپ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عملکرد صحیح پمپ - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pump19 | عدم لقی و آسیبگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | عدم لقی و آسیبگی - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن سطح خاذجی پمپ و موتوذ از گرد و غبار | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | تمیز کردن سطح خاذجی پمپ و موتوذ از گرد و غبار - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | فلاشینگ | Pump128 | فلاشتینگ بعد از تعمیرات و قبل از تعمیرات | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | فلاشتینگ بعد از تعمیرات و قبل از تعمیرات - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | هواگیری | Pump127 | هواگیری پمپ قبل از ره اندازی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | هواگیری پمپ قبل از ره اندازی - Pump
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی سایش | Shaft7 | چک کردن عدم سایش شفت و خار و پیچش | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13910324 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردن عدم سایش شفت و خار و پیچش - Shaft
1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | 1400WP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft Sleeve10 | چک کردنو سالم بودن درصورت نیاز تعویض | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP1 | xxxx | WP | چک کردنو سالم بودن درصورت نیاز تعویض - Shaft Sleeve
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری از تک تک آنها و ثبت در برگه ضمیمه مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری از تک تک آنها و ثبت در برگه ضمیمه مطمئن شوید - BATTERY
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید. - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-ماژول های شارژ باتری-پوش باتنها-نمایشگرهای ولتاژ و جریان-برد الکترونیکی و دیسپلی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-ماژول های شارژ باتری-پوش باتنها-نمایشگرهای ولتاژ و جریان-برد الکترونیکی و دیسپلی - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و فیوزهاو پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها-ترانس-نمایشگرهای ولتاژو جریان-بردکنترلی-ماژولهای شارژ باتری-و دیسپلی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و فیوزهاو پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها-ترانس-نمایشگرهای ولتاژو جریان-بردکنترلی-ماژولهای شارژ باتری-و دیسپلی - PANEL
1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | 1400WP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | CE01 | WP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - PANEL
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Air Fiter107 | فیلتر هوا باز و با هوا تمیز گردد و دوباره نصب شود | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | فیلتر هوا باز و با هوا تمیز گردد و دوباره نصب شود - Air Fiter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | All Bolts19 | بررسی میزان سفتی پیچها چک شود مخصوصا پیچها فونداسیون و بررسی فونداسیون از لحاظ ظاهری | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000917 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی میزان سفتی پیچها چک شود مخصوصا پیچها فونداسیون و بررسی فونداسیون از لحاظ ظاهری - All Bolts
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Battery19 | بررسی کاور محفظ باتری ها و بست های آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی کاور محفظ باتری ها و بست های آن - Battery
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Diesel Tank57 | بررسی باز بودن مسیر تخلیه هوا سالم بودن sight glass حجم گازاوییل داخل مخزن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی باز بودن مسیر تخلیه هوا سالم بودن sight glass حجم گازاوییل داخل مخزن - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Diesel Tank78 | عایق کاری لوله ها های رفت و برگستی گازوییل چک شود و عدم نشتی از خط لوله عدم ویبره زیاد مخصوطا در محلاتصال به پمپ | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | عایق کاری لوله ها های رفت و برگستی گازوییل چک شود و عدم نشتی از خط لوله عدم ویبره زیاد مخصوطا در محلاتصال به پمپ - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی مواد | Diesel Tank65 | بررسی عدم نشتی از شیر گازوییل | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی عدم نشتی از شیر گازوییل - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Diesel Tank107 | تمیز کردن مخزن گازوییل (سطح خارجی ) و عدم نشتی هوا به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | تمیز کردن مخزن گازوییل (سطح خارجی ) و عدم نشتی هوا به داخل تجهیز - Diesel Tank
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تعویض قطعه | Fuel Filter85 | فیلتر گازوییل تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | فیلتر گازوییل تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد. - Fuel Filter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی روغن | Generator35 | کل تجهیز از لحاظ نشتی روغن و گازوییل چک و بررسی گردد و در صورت نشتی مشکل آن برطرف گردد | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | کل تجهیز از لحاظ نشتی روغن و گازوییل چک و بررسی گردد و در صورت نشتی مشکل آن برطرف گردد - Generator
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تعویض روغن | Generator63 | روغن تجهیز از نوع 15W40 و به مقدار 15 لیتر تعویض گردد | 60 | 60 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001012 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | روغن تجهیز از نوع 15W40 و به مقدار 15 لیتر تعویض گردد - Generator
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | فیلتر روغن هم همراه روغن تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001218 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | فیلتر روغن هم همراه روغن تعویض گردد. - Oil Filter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Oil Filter107 | تمیز کردن صاقی فیلتر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | تمیز کردن صاقی فیلتر - Oil Filter
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pressure Switch19 | چک کردن عملکرد صحصیح (در زمانی که پمپ روی حالت Atu می باشد هنگامی که فشار خط به 4 بار می رسد پمپ می بایست به طور خودکار و اردمدار شود پس از تست می بایست به صورت دستی استپ شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | چک کردن عملکرد صحصیح (در زمانی که پمپ روی حالت Atu می باشد هنگامی که فشار خط به 4 بار می رسد پمپ می بایست به طور خودکار و اردمدار شود پس از تست می بایست به صورت دستی استپ شود. - Pressure Switch
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | پمپ به صورت دستی استارت شود و به مدت 10دقیق اتارت باشد لازم بذکر است پمپ به صورت اتوماتیک استوپ نمی شود. به همراه پرسنل برق | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | پمپ به صورت دستی استارت شود و به مدت 10دقیق اتارت باشد لازم بذکر است پمپ به صورت اتوماتیک استوپ نمی شود. به همراه پرسنل برق - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pump53 | بررسی الایمنت پمپ و تجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910908 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی الایمنت پمپ و تجهیز چک شود - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی سطح روغن | Pump37 | چک کردن سطح روغن و کثیفی آن میزان روغن می بایست حد وسط باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | چک کردن سطح روغن و کثیفی آن میزان روغن می بایست حد وسط باشد. - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی فشار آب | Pump70 | انداره گیری فشار خروجی پمپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | انداره گیری فشار خروجی پمپ - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی فشار روغن | Pump43 | بررسی فشار روغن (5.5 بار) | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | بررسی فشار روغن (5.5 بار) - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی آب | Pump68 | مسیر ورود آب گولینگ به تجهیز چک شود عدم نشتی از مسیر ، چک کردن سالم بودن کانکشن ها توضیح : می بایست در زمستان جهت جلوگیری از یخ زدگی اقدامات لازم صورت گیرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | مسیر ورود آب گولینگ به تجهیز چک شود عدم نشتی از مسیر ، چک کردن سالم بودن کانکشن ها توضیح : می بایست در زمستان جهت جلوگیری از یخ زدگی اقدامات لازم صورت گیرد - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی روغن | Pump35 | عدم نشتی روغن از فیلتر و کارترو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | عدم نشتی روغن از فیلتر و کارترو - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی نشتی مواد | Pump65 | عدم نشتی از شیلنگ های اتصال گازاییل مسیر خروج دود چک شود که هیچ گونه نشتی نداشته باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | عدم نشتی از شیلنگ های اتصال گازاییل مسیر خروج دود چک شود که هیچ گونه نشتی نداشته باشد. - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | چک کردن صدای غیره عادی (استفاده از قبیل عینک محافظ و... در موقع استارت پمپ ضروری است . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | چک کردن صدای غیره عادی (استفاده از قبیل عینک محافظ و... در موقع استارت پمپ ضروری است . - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن پمپ ها و موتور -میز کردن فیلتر هوا به هیچ عنوان نباید پمپ بدون فیلتر هوا و رغن استارت شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | تمیز کردن پمپ ها و موتور -میز کردن فیلتر هوا به هیچ عنوان نباید پمپ بدون فیلتر هوا و رغن استارت شود. - Pump
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | V-Belt19 | محکم بودن کاور محفظ تسمه ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | محکم بودن کاور محفظ تسمه ها - V-Belt
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | وضعیت تسمه ها چک شود و در صورت خرابی در خواست تعویض آن صادر گردد نوع V-Belt 10X1175 | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001110 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | وضعیت تسمه ها چک شود و در صورت خرابی در خواست تعویض آن صادر گردد نوع V-Belt 10X1175 - V-Belt
1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | 1400WP2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP2 | xxxx | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | 1400WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1400WP3 | ME01 | WP | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی نشتی آب | All valve68 | عدم نشتی از گسکت و اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | عدم نشتی از گسکت و اتصالات - All valve
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | By pass Valve57 | بسته بودن ولو هنگام کارکرد عادی پمپ بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بسته بودن ولو هنگام کارکرد عادی پمپ بررسی گردد - By pass Valve
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | سالم بودن فنداسیون بررسی گردد عدم وجود ترک و شیار | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | سالم بودن فنداسیون بررسی گردد عدم وجود ترک و شیار - Foundation
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تعویض قطعه | Gasket85 | تعویض گسکت در صورت نشتی و آسیب دیدگی | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض گسکت در صورت نشتی و آسیب دیدگی - Gasket
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش پره ها | 60 | 100 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی سایش پره ها - Impeller
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | شارژ گریس | Motor Bearing121 | تعویض گریس بیرینگ | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض گریس بیرینگ - Motor Bearing
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تعویض قطعه | Neck Ring85 | تعویض قطعه | 60 | 100 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض قطعه - Neck Ring
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تعویض قطعه | O-Ring85 | تعویض o-ring | 60 | 100 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13910922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تعویض o-ring - O-Ring
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی لرزش لوله ها هنگام کار و ساپورت ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی لرزش لوله ها هنگام کار و ساپورت ها - Pipe
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی نشتی آب | Plug68 | بررسی عدم نشتی و سالم بودن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی عدم نشتی و سالم بودن تجهیز - Plug
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Switch57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و سالم بودن آن و چک کردن اینکه آیا پمپ فرمان باز و بسته شدن می گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی عملکرد صحیح تجهیز و سالم بودن آن و چک کردن اینکه آیا پمپ فرمان باز و بسته شدن می گیرد. - Pressure Switch
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | بررسی گردد که پمپ سر و صدای غیر عادی ندارد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | بررسی گردد که پمپ سر و صدای غیر عادی ندارد - Pump
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کردن سطح خارجی موتور از گردو غبار | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تمیز کردن سطح خارجی موتور از گردو غبار - Pump
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | هواگیری | Pump127 | هواگیری پمپ | 30 | 30 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910922 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | هواگیری پمپ - Pump
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Suction & Discharj Valve57 | باز بودن ولوها هنگام کارکرد پمپ بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | باز بودن ولوها هنگام کارکرد پمپ بررسی گردد - Suction & Discharj Valve
1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | 1400WP3.xxxx | تمیز کردن | Y strainer Filter107 | تمیز کردن صافی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1400WP3 | xxxx | WP | تمیز کردن صافی - Y strainer Filter
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | 150WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000918 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | mechanical seal68 | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد - mechanical seal
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار - Pump
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pump12 | بررسی گردد . | 15 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13961215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی گردد . - Pump
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | 150WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | 150WP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP2 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000918 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Mechanical Seal68 | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد - Mechanical Seal
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار - Pump
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000918 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
150WP2.ME01 | 150WP2.XXXX | 150WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 150WP3 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 150WP3 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
150WP3 | 150WP3.XXXX | 150WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | 150WP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150WP3 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001005 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001029 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001009 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP01.XXXX | 1510WP1.XXXX | 1510WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001102 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP02.XXXX | 1510WP2.XXXX | 1510WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001011 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001115 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001115 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001108 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001011 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP03.XXXX | 1510WP3.XXXX | 1510WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP04.XXXX | 1510WP4.XXXX | 1510WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001030 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010301 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP05.XXXX | 1510WP5.XXXX | 1510WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010231 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP06.XXXX | 1510WP6.XXXX | 1510WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001008 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1510WP07.XXXX | 1510WP7.XXXX | 1510WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL-CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL-CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL-CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL-CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL-CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL-CE01
1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | 1520WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL-CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL-CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL-CE0157 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL-CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL-CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL-CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL-CE01
1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | 1520WP01.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL-CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520WP01 | CE02 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL-CE01
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP05.ME01 | 1520WP5.ME01 | 1520WP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP5 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP05.XXXX | 1520WP5.XXXX | 1520WP5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP5 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP08.ME01 | 1520WP8.ME01 | 1520WP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP8 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP08.XXXX | 1520WP8.XXXX | 1520WP8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP8 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP09.ME01 | 1520WP9.ME01 | 1520WP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP9 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP09.XXXX | 1520WP9.XXXX | 1520WP9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP9 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | 1520WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001015 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001221 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001022 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001027 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001014 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | 1520WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | 1520WP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP10 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | 1520WP10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP10 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | 1520WP11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP11 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | 1520WP11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP11 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | 1520WP12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP12 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | 1520WP12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP12 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | 1520WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | کاور محافظ باز و چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد و کنترل و مجدد محافظ کوپلینگ بسته شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | کاور محافظ باز و چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد و کنترل و مجدد محافظ کوپلینگ بسته شود. - Coupling
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز و یو بلت های بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز و یو بلت های بررسی گردد - Foundation
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13981020 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | FALSE | 1520WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگیسیل زغالی و پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند ن نشتی زیاد داداشته باشد تعویض گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010722 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگیسیل زغالی و پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند ن نشتی زیاد داداشته باشد تعویض گردد - Gland
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13981020 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | FALSE | 1520WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ و بازدید از ضربه گیر آن | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001007 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ و بازدید از ضربه گیر آن - Pump
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980924 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | FALSE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | 1520WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | 1520WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | 1520WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP3 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | 1520WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | 1520WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP4 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | 1520WP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP6 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | 1520WP6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP6 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | 1520WP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520WP7 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | 1520WP7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520WP7 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | MAIN PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - MAIN PANEL
1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | 1570WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010423 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MAIN PANEL
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP01 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | 1570WP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910724 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570WP01 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP02 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | 1570WP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1570WP02 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | 1570WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Cover10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز - Bearing Cover
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearings22 | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان - Bearings
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی دما | Bearings9 | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 14 | CM2 - Thermal | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد - Bearings
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود - Bearings
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Casing Wear Ring102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش - Casing Wear Ring
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. - Check Valve
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد - Coupling
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی - Cover
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی نشتی آب | Drain Cap68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم نشتی از محل - Drain Cap
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Flag Gasket10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی - Flag Gasket
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Foundation10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز - Foundation
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gland57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد - Gland
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Gland26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند - Gland
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند - Gland
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Impeller57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب - Impeller
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی فشار آب | Pump70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | ثبت فشار خروجی پمپ - Pump
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | شستشوی و تمیز کردن پمپ - Pump
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی تاب داشتن شفت | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی تاب داشتن شفت - Shaft
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی و سایش شفت - Shaft
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی سایش | Stuffing Box Ring7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض - Stuffing Box Ring
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد - Suction Valve
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Foot10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... - Support Foot
1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | 1570WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Thrower10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570WP2 | XXXX | WP | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی - Thrower
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1590 | 1590WP05-CE01 | 1590WP05-CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP05 |  | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1590 | 1590WP06.CE01 | 1590WP06.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP06 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | 1590WP02.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP02 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | 1590WP03.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP03 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | 1590WP04.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP04 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10257 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10295 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10210 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10212 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT102
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP1.XXXX | 1590WP1.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته توسط اپراتور و ماهی یکبار توسط گروه مکانیک تاسیسات | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP1 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته توسط اپراتور و ماهی یکبار توسط گروه مکانیک تاسیسات - Pump WKL
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 120 | 200 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
1590WP1.ME01 | 1590WP01.ME01 | 1590WP01.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود | 240 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1590WP01 | ME01 | WP | گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود - MOTOR
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | INCOMING PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری نشانگرها و ... نصب شده روی تابلو. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری نشانگرها و ... نصب شده روی تابلو. - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | INCOMING PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل کلید- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل کلید- و غیره مطمئن گردید - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | INCOMING PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | INCOMING PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INCOMING PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INCOMING PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - INCOMING PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و امر جنسی پوش باتن های نصب شده روی تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و امر جنسی پوش باتن های نصب شده روی تابلو - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید | 20 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی - PANEL
1590WP1.XXXX | 1590WP01.CE01 | 1590WP01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1590WP01 | CE01 | WP | محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - PANEL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10395 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10392 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10310 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.xx | 1590WP2.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10312 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10357 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10395 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10392 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10310 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10312 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT103
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | 1590WP2.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP2 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی عملکرد صحیح | PT10457 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10495 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10492 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10410 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.xx | 1590WP3.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10412 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10457 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10495 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10492 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10410 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10412 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT104
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | 1590WP3.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP3 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عملکرد صحیح | PT10557 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10595 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10592 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10510 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10512 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عملکرد صحیح | PT10657 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10695 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10692 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10610 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.xx | 1590WP4.xx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10612 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | xx | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | Bearing85 | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود - Bearing
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Butterfly valve57 | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد - Butterfly valve
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 15 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | cooling Pipe85 | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد - cooling Pipe
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Coupling Cover3 | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن | 60 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن - Coupling Cover
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate valve57 | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate valve
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تعویض قطعه | Packing85 | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. | 240 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | مسئول تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد. - Packing
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT 10657 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT 10695 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT 10692 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT 10610 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT 10612 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT 106
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10557 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10595 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10592 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10510 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10512 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - PT105
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | آچار کشی پیچ و مهره ها | Pump WKL3 | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump WKL53 | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد. - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump WKL10 | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | تمیز کردن | Pump WKL107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه - Pump WKL
1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | 1590WP4.XXXX | گریسکاری | Pump WKL64 | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP4 | XXXX | WP | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته - Pump WKL
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate Valve57 | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها - Pump
1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | 1590WP5.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد | 30 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP5 | XXXX | WP | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد - Strainer
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | تعویض قطعه | Air Vent85 | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار | 240 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | نظافت و اسید شویی | Air Vent80 | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود - Air Vent
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. | 60 | 60 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001225 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد. - Check Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate Valve57 | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد. - Gate Valve
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | تمیز کردن | Pump107 | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها - Pump
1590WP5.XXXX | 1590WP6.XXXX | 1590WP6.XXXX | تمیز کردن | Strainer107 | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد | 30 | 60 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590WP6 | XXXX | WP | هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد - Strainer
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | 940WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP1 | ME01 | WP | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14000408 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | تعویض روغن | Ball Bearing63 | بعد از 2000ساعت کارکرد. ابتدا محفظهء روغن تخلیه و با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر میباشد | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | بعد از 2000ساعت کارکرد. ابتدا محفظهء روغن تخلیه و با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر میباشد - Ball Bearing
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | 940WP1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP1 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | 940WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940WP2 | ME01 | WP | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | تعویض روغن | Ball Bearing63 | بعد از 2000ساعت کارکرد ابتدا محفظهء روغن تخلیه شده با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر است | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | بعد از 2000ساعت کارکرد ابتدا محفظهء روغن تخلیه شده با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر است - Ball Bearing
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impeller10 | بررسی م عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | بررسی م عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... - Impeller
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | 940WP2.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940WP2 | XXXX | WP | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت - Shaft Sleeve
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | 950WP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP1 | ME01 | WP | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین - ماشین
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP1 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP1 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | 950WP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت موتور و پمپ | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001011 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP1 | XXXX | WP | برسی الایمنت موتور و پمپ - Pump
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | 950WP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP2 | ME01 | WP | گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین - ماشین
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP2 | XXXX | WP | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - All Valve
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010106 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP2 | XXXX | WP | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Foundation
950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | 950WP2.XXXX | بررسی الاینمنت | Pump53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001011 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950WP2 | XXXX | WP | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ - Pump
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP3 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | 950WP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 950WP3 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010411 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950WP4 | ME01 | WP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | 950WP4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 950WP4 | ME01 | WP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | nan - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS1 | CP1 | WS | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | nan - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS2 | CP1 | WS | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | nan - Air Filter
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1210WS3 | CP1 | WS | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بازرسی و سرویس کامل | PS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - PS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بازرسی و سرویس کامل | TS1/2129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی عملکرد صحیح | TS1/257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS1/292 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS1/212 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1210WS4 | BU01 | WS | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز - TS1/2
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | روغنکاری | Liner Pump120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910820 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | نامشخص | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | روغنکاری یاتاقانهای پمپ - Liner Pump
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP01 | WS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | TRUE | 1210WS4 | LP02 | WS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991028 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | 520WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 520WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000930 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Wet Scrubber74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - Wet Scrubber
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | تمیز کردن | Eliminator107 | شستشوی مش ها و بدنه داخلی سپراتورها با فشار آب | 30 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13900205 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | شستشوی مش ها و بدنه داخلی سپراتورها با فشار آب - Eliminator
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Wet Scrubber74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - Wet Scrubber
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | رسوب زدایی | Y-Filter42 | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد | 30 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد - Y-Filter
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی سایش | Duckt & Body7 | داکتها و سپراتور بالایی و پاینی تجهیز از لحاظ هرگونه ساییدگی و سوراخ شدگی و گرفتگی کنترل شود. | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13920912 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | FALSE | 740WS1 | xxxx | WS | داکتها و سپراتور بالایی و پاینی تجهیز از لحاظ هرگونه ساییدگی و سوراخ شدگی و گرفتگی کنترل شود. - Duckt & Body
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13971002 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 740WS1 | xxxx | WS | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | بازکردن کلکتور و رفع انسداد مسیر ورودی به نازل ها و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بازکردن کلکتور و رفع انسداد مسیر ورودی به نازل ها و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Wet Scrubber74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - Wet Scrubber
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | رسوب زدایی | Y-Filter42 | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد | 30 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد - Y-Filter
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0257 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT02
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | کالیبراسیون | LT02140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1310WT1 | AA01 | WT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT02
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT1157 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT1148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT1195 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LT11
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT1112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WT1 | AA01 | WT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT11
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | باز بودن ولوهای ورودی و خروجی | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | باز بودن ولوهای ورودی و خروجی - All Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Check Valve57 | بررسی فنر مربوط به آب بندی و اطمینان از سالم بودن آن | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | بررسی فنر مربوط به آب بندی و اطمینان از سالم بودن آن - Check Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drain Pipe57 | باز بودن مسیر تخلیه اب | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | باز بودن مسیر تخلیه اب - Drain Pipe
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Tank57 | بسته بودن درب روی تجهیز | 10 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | بسته بودن درب روی تجهیز - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی دبی آب | Tank114 | تانک نباید بهیج عنوان نباید از اب خارج شود | 10 | 0 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | تانک نباید بهیج عنوان نباید از اب خارج شود - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Tank75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی از قبیل پلاستیک و کاعذ و... | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT1 | xxxx | WT | بررسی عدم وجود مواد خارجی از قبیل پلاستیک و کاعذ و... - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valve57 | عملکرد ولو های ورودی و خروجی بررسی گردد | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | عملکرد ولو های ورودی و خروجی بررسی گردد - All Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drain Pipe57 | باز بودن مسیر تخلیه اب چک شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | باز بودن مسیر تخلیه اب چک شود - Drain Pipe
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | تمیز کردن | Filter107 | درپوش فیلترها باز شود و توری فیلتر چک و نظافت گردد. | 0 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | درپوش فیلترها باز شود و توری فیلتر چک و نظافت گردد. - Filter
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floter Valve57 | عملکرد فلوتر ولو چک شود و در صورت خرابی اطلاع داده شود | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | عملکرد فلوتر ولو چک شود و در صورت خرابی اطلاع داده شود - Floter Valve
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Tank57 | بسته بودن درب روی تجهیز چک و بررسی گردد | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | بسته بودن درب روی تجهیز چک و بررسی گردد - Tank
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Tank75 | تانک از لحاظ هرگونه جسم خارجی داخل ان چک و نظافت گردد و تعویض آب کولینگ سیستم مدار بسته دوربین ها و شارژ با آب سختی گیر شده انجام شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320WT2 | xxxx | WT | تانک از لحاظ هرگونه جسم خارجی داخل ان چک و نظافت گردد و تعویض آب کولینگ سیستم مدار بسته دوربین ها و شارژ با آب سختی گیر شده انجام شود - Tank
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | کالیبراسیون | LT01140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT1 | AA01 | WT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT01
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01/02/0357 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT2 | AA01 | WT | اطمینان از عملکرد صحیح آن - LS01/02/03
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01/02/0348 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT2 | AA01 | WT | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS01/02/03
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01/02/0312 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1330WT2 | AA01 | WT | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ - LS01/02/03
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950916 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | 1390WT1 |  | WT | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000518 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1390WT1 | 1390WT1 | 1390WT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1390WT1 |  | WT | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | نظافت و اسید شویی | Chek Valve80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910814 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن - Chek Valve
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | تعویض قطعه | Expantion Joint85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910814 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود - Expantion Joint
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - LT01
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT10257 | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT10295 | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT10292 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT10210 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT102
1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | 1590WT01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT10212 | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1590WT01 | XXXX | WT | اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز - LT102
1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | نظافت و اسید شویی | Chek Valve80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13911101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT02 | XXXX | WT | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن - Chek Valve
1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | 1590WT02.XXXX | تعویض قطعه | Expantion Joint85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT02 | XXXX | WT | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود - Expantion Joint
1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | نظافت و اسید شویی | Chek Valve80 | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن | 360 | 600 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT03 | XXXX | WT | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن - Chek Valve
1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | 1590WT03.XXXX | تعویض قطعه | Expantion Joint85 | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910101 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | TRUE | 1590WT03 | XXXX | WT | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود - Expantion Joint
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0457 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT04
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | کالیبراسیون | LT04140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320WW1 | AA01 | WW | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT04
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1390Building | 1390SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1390Building | 1390SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1390Building | 1390SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1390Building | 1390SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
150RL1.xxxx | 150SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
150RL1.xxxx | 150SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
150RL1.xxxx | 150SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
150RL1.xxxx | 150SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1550Guesthouse | Guesthouse01.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M02 | Camp.M03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M04 | Camp.M04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M05 | Camp.M05.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M06 | Camp.M06.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M07 | Camp.M07.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1560Directors Camp.M08 | Camp.M08.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1570Engineers Camp.E01 | Camp E.SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1570Engineers Camp.E01 | Camp E.SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1570Engineers Camp.T01 | Camp T .SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1570Engineers Camp.T01 | Camp T .SU01~12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1590SU01 | 1590SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1590SU01 | 1590SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1590SU02 | 1590SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1590SU02 | 1590SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
1590SU03 | 1590SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
1590SU03 | 1590SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
160MC1 | 160SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
160MC1 | 160SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
160MD1 | 160SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
160MD1 | 160SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
510SU01 | 510SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
510SU01 | 510SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
610SU | 610SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
610SU | 610SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
610SU | 610SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
610SU | 610SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
610SU | 610SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
610SU | 610SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
610SU | 610SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
610SU | 610SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
710TG1.xxxx | 710TG01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
710TG1.xxxx | 710TG01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
720SN1.SU01 | 720SN1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
720SN1.SU01 | 720SN1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
720SN1.SU01 | 720SN1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
720SN1.SU01 | 720SN1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
730SU01 | 730SU01.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
730SU01 | 730SU01.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
730SU02 | 730SU02.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
730SU02 | 730SU02.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820CL1.SU01 | 820CL1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
820CL1.SU01 | 820CL1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
820TS1.SU01 | 820TS1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
820TS1.SU01 | 820TS1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C390-Railway | C390.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C390-Railway | C390.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU15 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
C410-Plant Office Maneger | Maneger.SU15 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C420-Gate House | C420.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
C420-Gate House | C420.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C420-Gate House | C420.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
C420-Gate House | C420.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
C420-Gate House | C420.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
C420-Gate House | C420.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ECCR | CCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | CCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ECCR | CCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | CCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ECCR | ECCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | ECCR.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ECCR | ECCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ECCR | ECCR.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER00.XXXX | ER00.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER011S01 | ER01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER011S01 | ER01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER011S01 | ER01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER011S01 | ER01.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU03 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU04 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU05 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU06 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU07 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU08 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU09 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU10 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU11 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU12 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU13 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی - Indoor Unit
ER02.XXXX | ER02.SU14 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER03.XXXX | ER03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER03.XXXX | ER03.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER03.XXXX | ER03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل - Indoor Unit
ER03.XXXX | ER03.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI - Outdoor Unit
ER041T01 | ER04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ER041T01 | ER04.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ER042D01 | ER04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
ER042D01 | ER04.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی سطح آب | BATTERY86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب، باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب، باطری با آب مقطر شارژ شود - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی غلظت | BATTERY146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | گریسکاری | BATTERY64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید - BATTERY
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FUSE BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FUSE BOX95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FUSE BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | FUSE BOX101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FUSE BOX10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید - FUSE BOX
ER012D01 | ER012D01 | باطریها | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FUSE BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی سطح آب | BATTERY86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی غلظت | BATTERY146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | گریسکاری | BATTERY64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید - BATTERY
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FUSE BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FUSE BOX95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FUSE BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | FUSE BOX101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FUSE BOX10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید - FUSE BOX
ER022D01 | ER022D01 | باطریها | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FUSE BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی سطح آب | BATTERY86 | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی غلظت | BATTERY146 | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | گریسکاری | BATTERY64 | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید | 25 | 25 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید - BATTERY
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FUSE BOX48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FUSE BOX95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FUSE BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | FUSE BOX101 | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FUSE BOX10 | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید - FUSE BOX
ER032D01 | ER032D01 | باطریها | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FUSE BOX12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010325 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FUSE BOX
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی دما | BATTERY9 | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی وضعیت ارت | BATTERY101 | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید - BATTERY
ER042D01 | ER042D01 | باطریها | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BATTERY10 | سلولها و بدنه باطریها را با پارچه تمیز کنید و هر گونه گرد و غبار و یا سولفاته را برطرف کنید و باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی نمایید | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | باطریها |  | باطریها | سلولها و بدنه باطریها را با پارچه تمیز کنید و هر گونه گرد و غبار و یا سولفاته را برطرف کنید و باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی نمایید - BATTERY
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | COOLANT SYSTEM57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید - COOLANT SYSTEM
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRY TRANSFORMER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | DRY TRANSFORMER19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRY TRANSFORMER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRY TRANSFORMER92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | DRY TRANSFORMER101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DRY TRANSFORMER10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRY TRANSFORMER12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل - DRY TRANSFORMER
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT01,2,357 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) - PT100-TT01,2,3
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT01,2,392 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید - PT100-TT01,2,3
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT01,2,312 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ - PT100-TT01,2,3
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | T-15457 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T-15448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T-15492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T-15410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T-154
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T-15412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | COOLANT SYSTEM57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید - COOLANT SYSTEM
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRY TRANSFORMER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | DRY TRANSFORMER19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRY TRANSFORMER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRY TRANSFORMER92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | DRY TRANSFORMER101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DRY TRANSFORMER10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRY TRANSFORMER12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل - DRY TRANSFORMER
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT01,2,357 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) - PT100-TT01,2,3
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT01,2,392 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید - PT100-TT01,2,3
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT01,2,312 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ - PT100-TT01,2,3
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | T-15457 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T-15448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T-15492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T-15410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T-154
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T-15412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - T-154
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T01 | ER00L023-T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T02 | ER00L023-T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T03 | ER00L023-T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T04 | ER00L023-T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T05 | ER00L023-T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T06 | ER00L023-T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T07 | ER00L023-T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T10 | ER00L023-T10 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T11 | ER00L023-T11 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T12 | ER00L023-T12 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T13 | ER00L023-T13 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T14 | ER00L023-T14 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T15 | ER00L023-T15 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T16 | ER00L023-T16 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T17 | ER00L023-T17 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T18 | ER00L023-T18 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T19 | ER00L023-T19 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T20 | ER00L023-T20 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T21 | ER00L023-T21 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T22 | ER00L023-T22 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T23 | ER00L023-T23 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T24 | ER00L023-T24 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T25 | ER00L023-T25 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T26 | ER00L023-T26 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T27 | ER00L023-T27 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T28 | ER00L023-T28 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T29 | ER00L023-T29 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T30 | ER00L023-T30 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T31 | ER00L023-T31 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T32 | ER00L023-T32 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T33 | ER00L023-T33 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
ER00L023-T9 | ER00L023-T9 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER011T01 | ER011T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T01 | ER021S01T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T02 | ER021S01T02 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T03 | ER021S01T03 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردچک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتین کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردچک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتین کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T04 | ER021S01T04 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتیکردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتیکردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T05 | ER021S01T05 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T06 | ER021S01T06 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL IEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL IEVEL INDICATOR
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001008 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER021S01T07 | ER021S01T07 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 160 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER031T01 | ER031T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | BUCHHOLZ RELAY37 | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن - BUCHHOLZ RELAY
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000910 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER041T01 | ER041T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | BUCHHOLZ RELAY57 | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید - BUCHHOLZ RELAY
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | OIL LEVEL INDICATOR57 | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود - OIL LEVEL INDICATOR
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | PRESSURE RELIFE VALVE57 | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید. - PRESSURE RELIFE VALVE
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA JEL10 | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود. - SILICA JEL
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود) - TANK
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | TANK37 | سطح روغن در حد مجاز باشد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن در حد مجاز باشد - TANK
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی نشتی روغن | TANK35 | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد. - TANK
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHENGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید - TAP CHENGER
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | THERMOMETER57 | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود. - THERMOMETER
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها | TRANS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد. - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TRANS10 | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی - TRANS
ER311T01 | ER311T01 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BUSHING10 | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید - BUSHING
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب - LIGHTING
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی سطح روغن | OIL LEVEL INDICATOR37 | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد | 10 | 10 | 11 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد - OIL LEVEL INDICATOR
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SILICA GEL10 | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد - SILICA GEL
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | آنالیز روغن | TANK41 | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد) - TANK
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی عملکرد صحیح | TAP CHANGER57 | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید - TAP CHANGER
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بازرسی و سرویس کامل | TRANS129 | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRANS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRANS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRANS92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت ارت | TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب - TRANS
نامشخص | ER00L023-T08 | ترانسفورماتور | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRANS12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ترانسفورماتور |  | ترانسفورماتور | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند - TRANS
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه کنترل پنل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه کنترل پنل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | MVD PANEL155 | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13990522 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | گریسکاری | MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید - MVD PANEL
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ترانس48 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | FALSE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه ترانس، چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ، عدم روغن زدگی،سالم بودن مقره ها ، سالم بودن محفظه سیلیکاژل و آبی بودن رنگ آن و چک نمودن سطح روغن که روی خط نرمال باشد. - ترانس
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ترانس92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | FALSE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سرکابلها - ترانس
ER03.XXXX | 6.3KV.RO LINE | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | سیم شبکه48 | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن | 60 | 60 | 186 | PI - Periodic Inspection | 13970426 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار | TRUE | خط شش و سه دهم کیلو ولت |  | خط شش و سه دهم کیلو ولت | بررسی ظاهری محل اتصال سیم به مقره ها و سالم بودن باندیک آن - سیم شبکه
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید - BATTERY
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - CE01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | COOLING SYSTEM57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - CT PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CT PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | DIESEL57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی سطح روغن | DIESEL37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی فیلتر هوا | DIESEL116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی نشتی روغن | DIESEL35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - DIESEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL PANEL12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - LOCAL PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR-ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR-ME01103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR-ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR-ME0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR-ME0110 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR-ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تعویض قطعه | MOTOR-ME0185 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - MOTOR-ME01
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NGR PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - NGR PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NGR PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - NGR PANEL
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | آنالیز روغن | Oil reserver41 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. | 30 | 60 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. - Oil reserver
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 360 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | آچار کشی پیچ و مهره ها | ماشین3 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات | 360 | 360 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | بررسی سیستم خنک کاری | ماشین133 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار | 240 | 240 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تخلیه گازوئیل | ماشین156 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن | 720 | 720 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001013 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن - ماشین
ER021G1-GE02-1500KVA | ER021G1-GE02-1500KVA | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن | ماشین107 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل | 120 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 1500 |  | دیزل ژنراتور 1500 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | BATTERY57 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید - BATTERY
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BATTERY92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری - BATTERY
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | CE01107 | باجارو برقی تمییز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | باجارو برقی تمییز شود - CE01
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | COOLING SYSTEM57 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی بیرینگ | COOLING SYSTEM22 | وضعیت دما وصدای بیرینگ را چک کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | وضعیت دما وصدای بیرینگ را چک کنید - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | COOLING SYSTEM123 | دما کمتر از 95درجه سانتیگراد باشدو در صورت نیاز موتور نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | دما کمتر از 95درجه سانتیگراد باشدو در صورت نیاز موتور نظافت گردد - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی نشتی آب | COOLING SYSTEM68 | کلیه اتصالات جنتها از نظر نشتی چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | کلیه اتصالات جنتها از نظر نشتی چک شود - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ارت | COOLING SYSTEM101 | محکم بودن اتصالات و سالم بودن کابل | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940112 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | محکم بودن اتصالات و سالم بودن کابل - COOLING SYSTEM
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CT PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - CT PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CT PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - CT PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | DIESEL57 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی سطح روغن | DIESEL37 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی فیلتر هوا | DIESEL116 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی نشتی آب | DIESEL68 | کلیه جنتها و اتصالات سیستم خنک کاری دیزل از نظر نشتی چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | کلیه جنتها و اتصالات سیستم خنک کاری دیزل از نظر نشتی چک شود - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی نشتی روغن | DIESEL35 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL10 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL12 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | DIESEL107 | با بلوور تمیز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | با بلوور تمیز شود - DIESEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | FUEL TANK57 | سطح و نشتی مخزن گازوئیل و بدنه چک شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | سطح و نشتی مخزن گازوئیل و بدنه چک شود - FUEL TANK
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL PANEL12 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها - LOCAL PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 480 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/892 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010416 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/810 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 80 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تعویض قطعه | MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/885 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900928 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - MOTOR-ME1/2/3/4/5/6/7/8
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NGR PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل - NGR PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NGR PANEL10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی - NGR PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | NGR PANEL107 | با بلوور تمیز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940112 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | با بلوور تمیز شود - NGR PANEL
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | آنالیز روغن | Oil reserver41 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. | 30 | 60 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | سرویسکار ماشین آلات | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود. - Oil reserver
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تعویض روغن | Oil reserver63 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر رسوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و د رصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. | 360 | 300 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010306 | سرویسکار ماشین آلات | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر رسوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و د رصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد. - Oil reserver
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | آچار کشی پیچ و مهره ها | ماشین3 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار | 60 | 60 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات | 360 | 360 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | بررسی سیستم خنک کاری | ماشین133 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار | 240 | 240 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تخلیه گازوئیل | ماشین156 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن | 720 | 720 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن - ماشین
ER021G1-GE01-2500KVA | ER021G1-GE01-2500KVA | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن | ماشین107 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل | 120 | 120 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | ترانسپورت(قسمت صادرکننده) | ترانسپورت و ماشین آلات | TRUE | دیزل ژنراتور 2500 |  | دیزل ژنراتور 2500 | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل - ماشین
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 110BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 110BC1
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 110BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 110BC1
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 110BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 110BC1
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | استکر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 360 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - استکر
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | استکر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | استکر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 420 | 2800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 110TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 110TT1
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 110TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 110TT1
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 110TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 110TT1
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | واگن دمپر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپ و پروژکتورها،سوکتهای برق و تلفن،کلیدها،جعبه تقسیمها و تابلوهای برق در موقعیت سالن،اتاق کنترل،پست و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپ و پروژکتورها،سوکتهای برق و تلفن،کلیدها،جعبه تقسیمها و تابلوهای برق در موقعیت سالن،اتاق کنترل،پست و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت - واگن دمپر
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | واگن دمپر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و بررسی تابلوهای برق موقعیت سالن،اتاق کنترل و پست | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و بررسی تابلوهای برق موقعیت سالن،اتاق کنترل و پست - واگن دمپر
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | واگن دمپر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در محل | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در محل - واگن دمپر
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900522 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC1
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC1
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910230 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC1
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC2
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC2
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC2
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC3
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC3
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC3
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120BC4129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120BC4
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120BC410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC4
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120BC412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 120BC4
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ریکلایمر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ریکلایمر
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ریکلایمر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - ریکلایمر
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ریکلایمر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - ریکلایمر
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120TT1
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 120TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 120TT1
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 120TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 120TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 120TT1
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | COMPRESSOR ROOM129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - COMPRESSOR ROOM
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COMPRESSOR ROOM10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - COMPRESSOR ROOM
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | COMPRESSOR ROOM12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - COMPRESSOR ROOM
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی
1400FI | 1400FI.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910110 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | آتش نشانی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | آتش نشانی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | آتش نشانی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | آتش نشانی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | آتش نشانی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - آتش نشانی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | آزمایشگاه129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | آزمایشگاه57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | آزمایشگاه101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | آزمایشگاه10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | آزمایشگاه12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - آزمایشگاه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | انبار مرکزی و سوله های مربوطه129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | انبار مرکزی و سوله های مربوطه57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | انبار مرکزی و سوله های مربوطه101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | انبار مرکزی و سوله های مربوطه10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | انبار مرکزی و سوله های مربوطه12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - انبار مرکزی و سوله های مربوطه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | انتظامات ورودی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | انتظامات ورودی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | انتظامات ورودی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | انتظامات ورودی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | انتظامات ورودی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - انتظامات ورودی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | باسکول129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | باسکول57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | باسکول101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | باسکول10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | باسکول12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - باسکول
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | پست ER00129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | پست ER0057 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | پست ER00101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | پست ER0010 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پست ER0012 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - پست ER00
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ترانسپورت129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ترانسپورت57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ترانسپورت101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ترانسپورت10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ترانسپورت12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ترانسپورت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | تصفیه خانه129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | تصفیه خانه57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | تصفیه خانه101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تصفیه خانه10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تصفیه خانه12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - تصفیه خانه
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | چاه آب شور129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | چاه آب شور57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | چاه آب شور101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چاه آب شور10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چاه آب شور12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - چاه آب شور
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | حرارت مرکزی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | حرارت مرکزی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | حرارت مرکزی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | حرارت مرکزی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | حرارت مرکزی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - حرارت مرکزی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | رختکن129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | رختکن57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | رختکن101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | رختکن10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | رختکن12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - رختکن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | رستوران129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | رستوران57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | رستوران101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | رستوران10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | رستوران12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - رستوران
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان راه آهن129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان راه آهن57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان راه آهن101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان راه آهن10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان راه آهن12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان کنسرسیوم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان کنسرسیوم57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان کنسرسیوم101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان کنسرسیوم10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان کنسرسیوم12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان کنسرسیوم
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان مدیریت129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان مدیریت57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ساختمان مدیریت101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان مدیریت10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان مدیریت12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ساختمان مدیریت
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | طبقات اداری بالینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | طبقات اداری بالینگ57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | طبقات اداری بالینگ101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقات اداری بالینگ10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910908 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقات اداری بالینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - طبقات اداری بالینگ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کارت زنی129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کارت زنی57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کارت زنی101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کارت زنی10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کارت زنی12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کارت زنی
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کانکسهای راه آهن129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کانکسهای راه آهن57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کانکسهای راه آهن101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کانکسهای راه آهن10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کانکسهای راه آهن12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | FALSE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کانکسهای راه آهن
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کمپ های T,E129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کمپ های T,E57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کمپ های T,E101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کمپ های T,E10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کمپ های T,E12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کمپ های T,E
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | کمپهای F,M129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | کمپهای F,M57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | کمپهای F,M101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کمپهای F,M10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کمپهای F,M12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - کمپهای F,M
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | مخازن 5000129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | مخازن 500057 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | مخازن 5000101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مخازن 500010 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | مخازن 500012 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - مخازن 5000
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | مسجد129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | مسجد57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | مسجد101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مسجد10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | مسجد12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - مسجد
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | مهمانسرا129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | مهمانسرا57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | مهمانسرا101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مهمانسرا10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911018 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | مهمانسرا12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - مهمانسرا
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | موتورخانه کمپ ها129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | موتورخانه کمپ ها57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | موتورخانه کمپ ها101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | موتورخانه کمپ ها10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | موتورخانه کمپ ها12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - موتورخانه کمپ ها
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ورک شاپ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی عملکرد صحیح | ورک شاپ57 | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد) - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ارت | ورک شاپ101 | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ورک شاپ10 | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910919 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه - ورک شاپ
1500LI01.xxxx | 1500LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ورک شاپ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910331 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ورک شاپ
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150BC1
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC1
150BC01.LI01 | 150BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC1
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150BC2
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC2
150BC02.LI01 | 150BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC2
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150BC3
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC3
150BC03.LI01 | 150BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150BC3
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150RL129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150RL
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150RL10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150RL
150RL01.LI01 | 150RL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150RL12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 150RL
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 150TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910507 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 150TT1
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 150TT1
150TT01.LI01 | 150TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910501 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 150TT1
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 160TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 160TT1
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 160TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
160TT1 | 160TW1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 160TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 160TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 160TT1
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 160TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911024 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
160TT1 | 160TW2.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 160TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 160TT1
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 510BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 510BC1
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 510BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC1
510BC01.LI01 | 510BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 510BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC1
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 510BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 510BC2
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 510BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC2
510BC02.LI01 | 510BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 510BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 510BC2
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC1
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC1
520BC01.LI01 | 520BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC1
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC2
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC2
520BC02.LI01 | 520BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC2
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC3
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC3
520BC03.LI01 | 520BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC3
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC4129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC4
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC4
520BC4 | 520BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC4
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 520BC5129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 520BC5
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 520BC510 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911025 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC5
520BC5 | 520BC05.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 520BC512 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 520BC5
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان میکسینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان میکسینگ
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان میکسینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان میکسینگ
520MX01.LI01 | 520MX01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان میکسینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان میکسینگ
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه اول10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه | 960 | 3200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه - طبقه اول
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه اول12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل | 50 | 140 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل - طبقه اول
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | طبقه چهارم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 720 | 4800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت - طبقه چهارم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه چهارم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 300 | 1500 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و جعبه تقسیمهای نصب شده - طبقه چهارم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه چهارم12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده - طبقه چهارم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه دوم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه | 960 | 3200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه - طبقه دوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه دوم12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل | 50 | 140 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل - طبقه دوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | طبقه سوم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 600 | 4000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت - طبقه سوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | طبقه سوم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمها | 300 | 1000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمها - طبقه سوم
610PE01.LI01 | 610PE01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | طبقه سوم12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده | 240 | 1600 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده - طبقه سوم
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC1
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC1
620BC01.LI01 | 620BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC1
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC2
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC2
620BC02.LI01 | 620BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC2
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC3
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC3
620BC03.LI01 | 620BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC3
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 620BC4129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 620BC4
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 620BC410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC4
620BC04.LI01 | 620BC04.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 620BC412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 620BC4
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | همکف/طبقه اول/دوم/سوم129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - همکف/طبقه اول/دوم/سوم
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | همکف/طبقه اول/دوم/سوم10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 300 | 2000 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - همکف/طبقه اول/دوم/سوم
710TG01.LI01 | 710TG01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | همکف/طبقه اول/دوم/سوم12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 360 | 2400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - همکف/طبقه اول/دوم/سوم
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان کولینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان کولینگ
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان کولینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان کولینگ
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان کولینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان کولینگ
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 740BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 740BC1
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 740BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 740BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 740BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 740BC1
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 740BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 740BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 740TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 740TT1
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 740TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 740TT1
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 740TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 740TT1
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان اسکرین129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان اسکرین
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان اسکرین10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 2400 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان اسکرین
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان اسکرین12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان اسکرین
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 810BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 810BC1
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 810BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 810BC1
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 810BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 810BC1
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | استکر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - استکر
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | استکر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | استکر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 810TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 810TT1
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 810TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 810TT1
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 810TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 810TT1
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820BC1
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC1
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC1
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820BC2
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC2
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC2
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820BC3
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC3
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC3
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان لودینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان لودینگ
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان لودینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان لودینگ
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان لودینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان لودینگ
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820TT1/2129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820TT1/2
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820TT1/210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 820TT1/2
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820TT1/212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 820TT1/2
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910BC1
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC1
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC1
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910BC2
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC2
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC2
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910BC3
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC3
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC3
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910TT1/2129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910TT1/2
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910TT1/210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 910TT1/2
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910TT1/212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910507 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 910TT1/2
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 920BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 920BC1
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 920BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC1
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 920BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC1
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 920BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 920BC2
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 920BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC2
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 920BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC2
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 920BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 920BC3
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 920BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC3
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 920BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC3
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 930BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 930BC1
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 930BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 930BC1
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 930BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 930BC1
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | بالمیل129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - بالمیل
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بالمیل10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - بالمیل
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | بالمیل12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - بالمیل
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | PUMP HOUSE129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - PUMP HOUSE
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUMP HOUSE10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PUMP HOUSE12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان فیلترینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901225 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان فیلترینگ
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان فیلترینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920818 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان فیلترینگ
950FT01.LI.01 | 950FT01.LI.01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان فیلترینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13920623 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان فیلترینگ
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | PUMP HOUSE129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - PUMP HOUSE
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUMP HOUSE10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900517 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
950TH01.LI01 | 950TH01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PUMP HOUSE12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | DIESEL GENERATOR ROOM129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - DIESEL GENERATOR ROOM
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DIESEL GENERATOR ROOM10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - DIESEL GENERATOR ROOM
ER021G1.LI01 | ER021G1.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DIESEL GENERATOR ROOM12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - DIESEL GENERATOR ROOM
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | RAIL WAY129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - RAIL WAY
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RAIL WAY10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - RAIL WAY
RAILWAY.LI.XXXX | RAILWAY.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RAIL WAY12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - RAIL WAY
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | WORK SHOP129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - WORK SHOP
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WORK SHOP10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WORK SHOP
WORKSHOP.LI01 | WORKSHOP.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WORK SHOP12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - WORK SHOP
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER01129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER01
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - ER01
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER01
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER02129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER02
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده - ER02
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER02
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER03129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER03
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - ER03
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER03
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ER04129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ER04
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER0410 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 360 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - ER04
نامشخص | ER.LI.XXXX | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER0412 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 300 | 2000 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - ER04
110WD1.XXXX | ساختمان واگن دامپر | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان واگن دامپر15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان واگن دامپر
1110LE1.A-8 | ساختمان آزمایشگاه | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان آزمایشگاه15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان آزمایشگاه
1210WS1 | Building-NO8 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه مکانیک و ساخت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه مکانیک و ساخت
1210WS3 | Building-NO4 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه ابزاردقیق15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه ابزاردقیق
1210WS3 | Building-NO9 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه تاسیسات15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه تاسیسات
1210WS5 | Building-NO11 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کارگاه پیمانکار زرپی جوش15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کارگاه پیمانکار زرپی جوش
1390Building | Building-NO10 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان مخازن آب شیرین و شور15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان مخازن آب شیرین و شور
1550Guesthouse | Guesthouse | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | مهمانسرا15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - مهمانسرا
1560Directors Camp.M01 | Camp.F | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مدیریت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مدیریت
1560Directors Camp.M01 | Camp.M | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مدیریت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مدیریت
1570Engineers Camp.E01 | Camp.E | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مهندسین15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مهندسین
1570Engineers Camp.E01 | Camp.L | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مهندسین15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مهندسین
1570Engineers Camp.E01 | Camp.T | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ مهندسین15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ مهندسین
1580Workers' Camp | Camp.A | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | کمپ کارگری15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - کمپ کارگری
500 | Building-NO1 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان میکسینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان میکسینگ
610SU | ساختمان بالینگ | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان بالینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان بالینگ
730AN1.XXXX | ساختمان کولینگ | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کولینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010627 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کولینگ
820 | Building-NO3 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان باسکول15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان باسکول
820CL2.XXXX | ساختمان لودینگ | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان لودینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان لودینگ
C210-Wearhouse Pamidco | انبار گندله سازی | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انبار گندله سازی15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010729 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انبار گندله سازی
C390-Railway | ایستگاه راه آهن | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان ایستگاه راه آهن15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان ایستگاه راه آهن
C410-Plant Office ATIECO | Building-NO5 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان اداری ارکان تدبیر15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان اداری ارکان تدبیر
C410-Plant Office ATIECO | ساختمان حراست | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان حراست15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010722 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان حراست
C410-Plant Office CPG | ساختمان شرکت CPG | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان شرکت CPG15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان شرکت CPG
C410-Plant Office Pamidco | رستوران | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان رستوران15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان رستوران
C410-Plant Office Pamidco | ساختمان مسجد | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان مسجد15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010718 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان مسجد
C410-Plant Office Pamidco | اداری پامیدکو | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان اداری پامیدکو15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان اداری پامیدکو
C410-Plant Office Pamidco | دفتر انباشت و برداشت | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انباشت و برداشت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010721 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انباشت و برداشت
C420-Gate House | Building-NO2 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انتظامات اصلی مجتمع15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انتظامات اصلی مجتمع
C420-Gate House | انتظامات راه آهن | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان انتظامات راه آهن15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان انتظامات راه آهن
C420-Gate House | انتظامات گندله سازی | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | انتظامات گندله سازی15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010610 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - انتظامات گندله سازی
C430-First Aid and Fire Station | ساختمان بهداری | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان بهداری15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان بهداری
C430-First Aid and Fire Station | ساختمان آتش نشانی | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان آتش نشانی15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان آتش نشانی
C440-Change House | Building-NO6 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان رختکن شماره یک(پیمانکاران)15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان رختکن شماره یک(پیمانکاران)
C440-Change House | Building-NO7 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان رختکن شماره دو(بهره بردار)15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان رختکن شماره دو(بهره بردار)
C450- Transport | ساختمان ترانسپورت | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان ترانسپورت15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان ترانسپورت
ER00.XXXX | ساختمان پست ER00 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان پست ER0015 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010805 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان پست ER00
ER02.XXXX | ساختمان پستER02 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان پستER0215 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010716 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان پستER02
110WD1.XXXX | 110WD01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1110LE1 | 1110LE01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC05 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC06 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC07 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC08 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS1.WC09 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS1 | 1210WS2.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS2 | 1210WS2.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS3 | 1210WS3.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS3 | 1210WS3.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1210WS3 | 1210WS3.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1350 | 1350WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1350 | 1350WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1350 | 1350WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010711 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1540 | 1540WC05 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1560Directors Camp.F01 | Directors Camp.F.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1560Directors Camp.M01 | Directors Camp.M.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMP.E.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های بزرگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابی و گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های بزرگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابی و گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMP.T.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
1570Engineers Camp.L1 | 1570CAMPL01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
610RB1 | C450.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010320 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C210-Wearhouse Pamidco | Wearhous Pamidco.WC1 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office CPG | Plant OfficeCPG.WC05 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010701 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office Maneger | Guesthouse.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office Maneger | Workers camp.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C410-Plant Office Maneger | Office Maneger.WC | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C420-Gate House | Gate House02.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010317 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C430-First Aid and Fire Station | C430.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010318 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C440-Change House | Change House01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C440-Change House | Change House02.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C440-Change House | Change House02.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C440-Change House | Change House02.WC03 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010631 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | C450.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | C450.WC02 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | C450.WC04 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C450- Transport | 610RB01.WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
ساختمانهای ناحیه 830 | 830WC01 | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس کامل | کولر آبی129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000131 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | کولرهای آبی |  | کولرهای آبی | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. - کولر آبی
C350-Road & Paving | General manhole 01 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 02 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 03 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 04 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 05 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 06 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 07 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 08 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 09 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 10 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 11 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 12 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 13 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 14 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 15 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 16 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 17 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 18 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 19 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 20 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 21 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 22 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 23 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 24 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 25 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | General manhole 26 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول اصلی رینگ اصلی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول اصلی رینگ اصلی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 01 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 02 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 03 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 04 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 05 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 06 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 07 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 08 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 09 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 10 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 11 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 12 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 13 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 14 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 15 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 16 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 17 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 18 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 19 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 20 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 21 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 22 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 23 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 24 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 25 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 26 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 27 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی
C350-Road & Paving | Ancillary manhole 28 | منهولها | بازرسی و سرویس کامل | منهول فرعی129 | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010621 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | منهولها |  | منهولها | با رعایت موارد ایمنی موارد ذکر شده بررسی گردد. 1- بسته بودن درب منهول بررسی گردد.2- تمیز بودن داخل منهول بررسی گردد.3- خشک بودن منهول از آب بررسی گردد. 4- تمام شیرآلات و اتصالات از لحاظ هر گونه نشتی، زنگ زدگی و خراشیدگی بررسی گردد. 5- در صورت شل بودن پیچ و مهره ای شییرآلات حتما آچار کشی شود.6- عملکرد صیح شیرها با یکبار باز و بسته کردن بررسی گردد و در صورت روان نبودن روغنکاری گردد. 7 - در صورت هر گونه خرابی و معایب دیگر درخواست کار صادر گردد - منهول فرعی

## Origin_data
location | machine_code | changed_machine_code | joze_machine | sharhe_service_fa | service | tozihat | zamane_anjam | zamane_standard | priod | noe_service | tarikh_anjam | maharat | vahede_ejraii | active
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | 1010CA01.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | 1010CA01.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010529 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنتهای هر موتور ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910116 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010612 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910310 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شده باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | 1010CA01.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | 1010CA02.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | 1010CA02.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،کلید حرارتی ،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت)رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT-ALL OF PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها و سالم بودن باتری (در صورت داشتن) مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها و غیره مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010321 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | بقطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010321 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990225 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | 1010CA02.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | 1010CA03.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | 1010CA03.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Troelly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010612 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | 1010CA03.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | 1010CA04.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | 1010CA04.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1092 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با گریس mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000920 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 336 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980707 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری درام با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010619 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000509 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.2 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تعملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 13990319 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.4 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870126 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961220 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد موتور و بریک | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | سلامت کابل ها را بررسی نموده و از سیل بودن آن ها مطمئن گردید . همچنین کانکشن ها را بررسی نموده و در صورت نیاز محکم نمایید . | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | HOISTING MOTOR & BRAKE | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931227 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971027 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | BREAK FOR TRAVELLING 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | TRAVELLING MOTOR 1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | BREAK FOR HOISTING 3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | bridge | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Buffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Crane | تمیز کردن | 107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT - BATTERY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rope Guide And Rope Clamp | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Rops | روغنکاری | 120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Sheave | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Trolly | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wheels | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wheels | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990230 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | تمیز کردن | 107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،ترانس(ولتاژگیری)،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930324 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981028 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010425 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870103 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | شین برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | شین برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981102 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870106 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | شین های برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | شین های برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000426 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001207 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960121 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960529 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960608 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 13960503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970115 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960406 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961019 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | C-RAIL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | C-RAIL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CABLES ROLLERS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | شین برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | شین برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | BREAK FOR HOISTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | HOISTING MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | BREAK FOR TRAVELLING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Bearings | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | COLLECTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | COLLECTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Coupling | روغنکاری | 120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Drum | بررسی سایش | 7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Drum | روغنکاری | 120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Electric Hoist | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Electric Hoist | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Electric Hoist | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hoisting Gears | بررسی سطح روغن | 37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hoisting Gears | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hook | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hook | بررسی سایش | 7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Hook | روغنکاری | 120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | POWER SUPPLY PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Rail Wheel | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Rail Wheel | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Rail Wheel | تمیز کردن | 107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Shaft | روغنکاری | 120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | structure | بررسی جوش | 145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | trolley | تمیز کردن | 107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wheel | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wheel | روغنکاری | 120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | بررسی سایش | 7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | تعویض قطعه | 85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | Wire Rope | روغنکاری | 120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | شین برقی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | شین برقی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | قرقره | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | قرقره | روغنکاری | 120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 13920410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور پشت موتور باز و بریک (ترمز) چک و نسبت به نظافت بریک با بلور و چک سالم بودن آن اقدام گردد. | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010101 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت ترمز و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید استارت و استپ تجهیز در طبقات با زدن کلید امرجنسی و تست ترمز | 60 | 100 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14000615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | MOTOR | تعویض قطعه | 85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ُSafety Brake | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ُSafety Brake | گریسکاری | 64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سایش | 7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلیمتر قطر رولرها | 20 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و لقی آنها کنترل شده و در صورت لقی بیش از حد رولرها تنظیم شود | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیرموتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Elevator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | انجام دادن Drop Test بدون بار و با وزنه | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Elevator | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (راک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Elevator | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 10 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | LOCAL BPX-FLOOR CTRL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | PARACHUTE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | PARACHUTE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Pinions | بررسی سایش | 7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Pinions | گریسکاری | 64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | Rack | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری با استفاده از یک شفت با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر و بین دو دنده متوالی 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ُSafety Brake | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ُSafety Brake | گریسکاری | 64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سایش | 7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلمتر | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی سطح تماس | 134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | ِDrive Wheel | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و کنترل خارهای دوطرف انجام شود. | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE01-BASE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE02-BOX PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | CE03-DRIVE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Drive | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگه دارنده موتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Elevator | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Elevator | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (رک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Elevator | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | LOCAL BOX-FLOOR CTRL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | PARACHUTE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Pinions | بررسی سایش | 7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Pinions | گریسکاری | 64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Rack | بررسی سایش | 7 | اندازه گیری با استفاده از یک رولر با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر باشد بین دو دنده متوالی باید 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | Rack | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری و تمیزی جوشهای ساپورت نگهدارنده رکها به صورت دقیق کنترل شود | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | آنالیز روغن | 41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی الاینمنت | 53 | چک کردن تنظیمات گیرکوپلینگ گیربکس اصلی | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001012 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 10 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | 110AP1.GB01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | آنالیز روغن | 41 | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد . | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های - ساپورت و arm torque - نگهدارنده موتور و گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 15 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی دما | 9 | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) | 10 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | 110AP1.GB02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 220 به مقدار10 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است . | 60 | 100 | 364 | TCH - Type Change | 14010708 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | 110AP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | 110AP1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | بررسی دما | 9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | CM2 - Thermal | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Chain | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن استارت نوار تمیزکننده به صورت دستی وضعیت کلی زنجیر از نظر استقرار و عدم انحراف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انحراف نسبت به ریگلاژ زنجیر اقدام شود در ضمن وضعیت پین ها و خار ها بررسی گردد و در صورت مشاهده افتادگی خارها نسبت به جوش آنها اقدام شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | L-beam | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی نسبت به چگونگی استقرار اسکراپرها ( فاصله نوار تمیزکننده از فریم اصلی ) و همچنین سالم بودن و flap بودن تیغه ها اطمینان حاصل گردد و در صورت مشاهده دفرمگی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | L-beam | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی نبشیها و پیچهای اتصال دهنده آنها بررسی و در صورت شل بودن پیچ ها آچارکشی گردد . | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Link | بررسی سایش | 7 | تمامی لینک های زنجیر از لحاظ سایش بررسی گردد و در صورت ساییدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Pan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | وضعیت پنهای زنجیر بررسی گردد | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901130 | تعمیرکار - زرپی جوش | کارگاه برق | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Rail | بررسی سایش | 7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش گزارش گردد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Roller | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Roller | بررسی لقی | 61 | از نظر لقی محوری و شعاعی رولرها بررسی گردد . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | 110AP1.XXX1 | Sporaket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن وگرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | RS51/61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | RS51/61 | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد (طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | RS51/61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | 110AP1.XXX2 | SS 51/58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | ْGate | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد دریچه به صورت دستی ( با بالا و پایین بردن گیت )مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق نظر گروه تولید جهت فید مناسب تنظیم گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890909 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | ْGate | بررسی سایش | 7 | ضمن بررسی وضعیت گیت نسبت به کنترل میزان سایش هاردوکس های نصب شده بر روی flap اقدام شود و در صورت مشاهده شکستگی , افتادگی و یا سقوط هاردوکس ها در خواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Apron Feeder | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای مربوط به ساپورتهای زنجیر اصلی و گیربکس و موتور بررسی و آچارکشی گردد | 120 | 300 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14001013 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890124 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 15 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Chute | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | وضعیت ظاهری شوت و ضربه گیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد در ضمن سطح ضربه گیرها از مواد عاری گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | میزان سایش تفلونهای بدنه شوت خروجی از اپرون مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Connecting Rod | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن استارت تجهیز به صورت لوکال , اقدام به کنترل وضعیت connecting rod ها نموده و در صورت مشاهده لقی اقدام به سفت کردن مهره چاکنت ها نمایید و در صورت دفرمگی و یا سایش بیش از حد بوش ها به دفتر فنی گزارش گردد . | 15 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن ,نظافت کامل بر روی آن صورت پذیرد. | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | ضمن باز نمودن کاور هیدروکوپلینگ در شرایط ایمن و بررسی اطراف سیل ها و بدنه از نبود نشتی اطمینان حاصل شود و در صورت نشتی و یا پاشش روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Hydraolic coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Link | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | با استارت مجموعه به صورت دستی ,میزان لقی لینکها بررسی گردد در صورتی که لقی زیاد باشد درخواست کار جهت تعویض بوشها صادر گردد در ضمن با تمیزکاری سطح لینکها وضعیت ظاهری انها از نظر شکستگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی و یا ترک خوردگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Locking Washer | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ضمن بررسی وضعیت locking washer ها و ارائه گزارش به دفتر فنی در صورت مشاهده خرابی اقدام به تعویض گردد . | 10 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pan | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه پیچ های محل اتصال پن و لینک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 60 | 300 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pan | بررسی سایش | 7 | wear plate های ریل وسط که محل استقرار پن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین لبه های پن جهت اهمپوشانی و عدم ریزش مواد بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد بو یا عدم همپوشانی مناسب ه دفتر فنی گزارشی گردد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | ضمن استارت نوار اپرون فیدر به صورت دستی نسبت به همپوشانی کامل پن ها جهت جلوگیری از ریزش مواد اطمینان حاصل شود و همچنین وضعیت گایدهای مستقر بر روی پن ها نقش هدایت مواد و جهت جلوگیری از ریزش مواد را بر عهده دارند ارزیابی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 180 | 600 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Pully | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | وضعیت هر دو پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010625 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Rail | بررسی سایش | 7 | کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی و لچکی ها به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و لهیدگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی lock nut و واشر انتهای شفت رولرها | 240 | 400 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | بررسی سایش | 7 | میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | بررسی لقی | 61 | رولرها از نظر لقی محوری و شعاعی مورد بررسی قرار گردد و در صورت لقی بیش از حد نسبت به آچارکشی مهره چاکنت ها اقدام شود . | 60 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Roller | گریسکاری | 64 | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 300 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند . | 300 | 3000 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | Sporaket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | V-belt | بررسی میزان کشش | 148 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از نظر کشش مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز به ریگلاژ تنظیمات لازم بر روی آن صورت گیرد . | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | 110AP1.XXXX | V-belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از لحاظ ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن و یا کنده شدن سطح وی بلت مورد بازرسی قرار گیرد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | 110BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | 110BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110BC01.LI01 | 110BC01.LI01 | روشنایی | 110BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | 110BC1.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | 110BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | 110BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | DS52A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در خرابی به دفتر فنی اطلاع داده شود. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های هوزینگ بیرنگ پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت جک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | LS52/53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010514 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | RS52A,B-RS62A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | SS52 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | 110BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | 110BC2.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز | 1800 | 100 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | 110BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | 110BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگ ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Conterweighte | گریسکاری | 64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010230 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | DS53A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010618 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890325 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | RS53/54ABCD/55/58A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر V-cleaner درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | SS53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | 110BC2.xxxx | ZX53 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | هواکش گیربکس را توسط بنزین و هوای فشرده شستشو و سپس در جای خود نصب کنید | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | LCB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | 110BF1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد ولوها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی پیچها،سرسیمهای تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | ALL SOLENOID VALVE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Baffle | بررسی سایش | 7 | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Bag | بررسی سایش | 7 | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Bag Filter | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Bag Filter | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921015 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Blow Pipe | بررسی نشتی هوا | 87 | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901017 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Blow Pipe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000714 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Cage | بررسی جوش | 145 | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | discharger | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی کلیه پیچ ها و محل اتصالات - محل ورودی داکت گاز به هاپر و ساپورت ها با torque مناسب در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | discharger | بررسی سایش | 7 | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنترلر ،رله ها،منبع تغذیه و ترانس مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه تجهیزات تابلو شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از وصل بودن و محکم کردن ارت تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | JET PULS UNIT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | 110BF1.XXXX | Venturi | بررسی سایش | 7 | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 0 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را با حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست نکشیدن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | 110BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110CP1 | 110CP1.ME01 | 110CP1.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله خا،برد الکترونیکی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در انها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور- تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچارکشی کابلهای پاورورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110CP1.CE01 | 110CP1.ME02 | 110CP1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Access Doors | بررسی عملکرد صحیح | 57 | هنگام کارکرد درب تجهیز می بایست بسته باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | چک کردن سالم بودن عایق صوتی داخلی تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | بررسی فشار هوا | 115 | فشار کارکرد کمپروسور بین 5 تا 7 بار می باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی هوا از لوله و اتصالات | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | روغن کمپروسور به میزان 2 لیتر از نوع روغن بهران 40 تعویض گردد | 40 | 40 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 200 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Filter Sepratore | بررسی دما | 9 | دمای روغن می بایست کمتر از 100 درجه باشد | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 200 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Pipe | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | حذف | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Bearing Unit | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Bearing Unit | گریسکاری | 64 | نسبت به تمیزکاری یونیت های بیرینگ هر دو سمت اقدام و به میزان 20 گرم گریس ALVANIA RL2 جهت بیرینگ های دو سمت شارژ گرد و در نهایت گریس های قدیمی تمیز گردد . | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Chain Couping | بازرسی و سرویس کامل | 129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 500 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Chain Couping | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Chain Couping | گریسکاری | 64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010218 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | Gland Packing | بررسی نشتی مواد | 65 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های هر دوسر شفت مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی بیرینگ | 22 | با باز نمون کپ یاتاقان ها , وضعیت ظاهری بیرینگ - سیلها و رینگها بررسی گردد و از سفت بودن لاک نات ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی نشتی گریس | 82 | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | بررسی ویبره | 11 | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) | 15 | 15 | 28 | CM1 - Vibration | 13900527 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Bearing Housing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Casing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Casing | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Casing | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Coupling | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. | 20 | 20 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Expansion Joint | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Expansion Joint | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Impeller | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Impeller | بررسی سایش | 7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Impeller | تمیز کردن | 107 | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Inlet Damper | گریسکاری | 64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Pully | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Shaft | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | Shaft | تمیز کردن | 107 | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | V-Belt | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | Bellow | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهر و تمیزی آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | By-Pass Gate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | Cylinder | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی وضعیت Scevwed shaft و بوش آن | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13881112 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | False
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | FY- Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیره عادی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | ZX56/57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | LS05/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ضربه گیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یا دفرمگی plate ها جهت تعمیرات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | Tephlon | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | وضعیت تفلون ها و میزان سایش و یا باد کردگی آنها مورد بازرسی قرار و در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | 110HP1.XXXX | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | میزان سایش wear plate های ردیف اول و دوم ( قسمت پایین هاپر بر روی پن ها ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد و جهت جلوگیری از آسیب به دیواره هاپر درخواست کار صادر گردد . پیچ و مهره های تمامی لاینرها چک شود و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط 110BC و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | 110MD1.XXXX | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940622 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | 110MO1.FI1 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | 110MO1.FI10 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | 110MO1.FI11 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | 110MO1.FI12 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | 110MO1.FI13 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | 110MO1.FI14 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | 110MO1.FI2 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | 110MO1.FI3 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990528 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010109 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001208 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | 110MO1.FI4 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 83 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990408 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Valve water cannon | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی باز و بسته شدن راحت ولو | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Valve water cannon | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | عدم یخ زدگی تجهیز در فصل زمستان به صورت روزانه اجرا شود در زمانی که به زیر صفر می آید. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی گردش تجهیز به اطراف به راحتی | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی لقی لوله های داخل منهول - بررسی عدم نشتی ولو Drain | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی نشتی آب | 68 | عدم نشتی آب از لوله خروجی و اتطالات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی در دهانه تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 83 | PI - Periodic Inspection | 14001111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Cannon | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | بررسی تجهیز و عدم یخزدگی آن در زمستان روزانه | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880514 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | 110MO1.FI5 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990604 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | 110MO1.FI6 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990512 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | False
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001219 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | 110MO1.FI7 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | 110MO1.FI8 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | valve manhole | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد | 360 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010116 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Valve water cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد | 180 | 120 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010216 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Water Cannon | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد | 300 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Water Cannon | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | 110MO1.FI9 | Water Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد. | 30 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | 110MO1.PU01A-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | 110MO1.PU01A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | 110MO1.PU01B-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | All Valves | بازرسی و سرویس کامل | 129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Caver Coupling | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Gland Packing | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Piping | بررسی نشتی مواد | 65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Pressure Gage | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | 110MO1.PU01B | لرزه گیر | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | 110MO1.PU02A-ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | All Valves | بازرسی و سرویس کامل | 129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Caver Coupling | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14000323 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000901 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Gland Packing | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Piping | بررسی نشتی مواد | 65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Pressure Gage | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14000803 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | 110MO1.PU02A | لرزه گیر | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | 110MO1.PU02B-ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود. | 120 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | All Valves | بازرسی و سرویس کامل | 129 | شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود | 15 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Caver Coupling | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز | 15 | 15 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Check Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد | 360 | 480 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Gate Valve | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد. | 360 | 1080 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14000711 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Gland Packing | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Piping | بررسی نشتی مواد | 65 | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها | 360 | 360 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001125 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | 110MO1.PU02B | لرزه گیر | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | 110MO1.PU03-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Floater | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Name Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001027 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Pump | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی خروجی مواد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Shaft Seal | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991001 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Strainer | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | 110MO1.PU03 | Sump | تمیز کردن | 107 | تخلیه مخزن ملاس و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010122 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 0 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13960914 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | 110MO1.PU04-ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | دمای بیرینگ اندازه گیری و ثبت شود | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | روانکاری و گریسکاری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Empeller | بررسی سایش | 7 | بررسی ایمپلر از نظر سایش و لقی و حفره و وضعیت ظاهری تجهیز | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Empeller | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین پروانه و رینگ سایشی | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Gland | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی نشتی از پکینگها و در صورت نشتی عینکی آچارکشی و تنظیم شود و در صورت عدم رفع نشتی درخواست کار و درخواست پکینگ صادر شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | PRESSURE SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | بررسی الایمنت موتور و پمپ و کوپلینگ | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940325 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن پمپ به صورت کامل | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941205 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO.XXXX | 110MO.XXXX | Sleeve Bush | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش و شفت | 120 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13930423 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | 1/2/3 MONITORING RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | 1/2/3 MONITORING RELAY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | AMPERMETER/VOLTMETER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | C.B 1/2/3 , F01~15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | C.B 1/2/3 , F01~15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | CONTACTOR QB3~12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | CONTACTOR QB3~12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | CONTACTOR QB3~12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | MCC PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | MCC PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نظافت کردن تابلو و تجهیزات داخلی و اطمینان از سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح چراغ سیگنال و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110MO1.XXXX | 110MO1.CE01 | 110MO1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010314 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | 110SC03.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد مقدار روغن نیم لیتر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900617 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | 110SC1.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010801 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | 110SC1.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | 110SC2.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Screw Conveyor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | 110SC2.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 10 | 10 | 112 | CM1 - Vibration | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Screw Conveyor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | 110SC3.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | Gear box | تمیز کردن | 107 | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | 110SC4.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911115 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Casing | بررسی سایش | 7 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Coupling | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن باز نمودن کاور کوپلینگ نسبت به آچارکشی پیچ ها با torque مناسب اقدام و بعد از استارت نسبت به عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل شود . | 20 | 40 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Coupling | بررسی ویبره | 11 | در صورت وجود ویبره در تجهیز وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13930429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Neddle Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Pillow Block | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Screw Conveyor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد . | 10 | 10 | 2 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Screw Conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود . | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Screw Conveyor | بررسی نشتی مواد | 65 | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Shaft Screw | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13991007 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Shaft Screw | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Shaft Screw | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | 110SC4.XXXX | Tail Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 1T5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951228 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960525 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 2S2,3.1,6,4S1/3,2S3.2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970118 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961201 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961229 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | 110SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی بیرینگ | 22 | چک کردن ساعت کارکرد جهت تعویض بیرینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | 110SM1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13961112 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Indicator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960925 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | 110SM1.XXXX | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 360 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110ST01.LI01 | 110ST01.LI01 | روشنایی | استکر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 420 | 2800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | COOLANT SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1-ER5401T01 | 110ST1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | 110ST1.BO01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار مورد نیاز گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | 110ST1.BO01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Belt Conveyor | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Boom Luffing | گریسکاری | 64 | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن دریفت سوئیچ و اهرم آن و نیز باکس آن اقدام نمایید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | DS57A/58B , DS67A/68B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت وجود ویبره در تجهیز درخواست کنترل ویبره گردد . | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررس تمامی پیچه و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | 30دقیقه بعد از استپ خط و تمیز نمودن سایت گلاس آن اقدام به کنترل لول روغن شده ودر صورت نیاز شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن گیربکس به مقدار 29 لیتر روغن | 60 | 100 | 168 | TCH - Type Change | 14010618 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Gear Box | تمیز کردن | 107 | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بررسی نشتی روغن | 35 | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | HYDRAULIC COPLING | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک و در صورت نیاز تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن سپس بلاک گردد و پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بچک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | RS01/2/57A/58B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Skirt Board | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | SS57 , JB FOR SS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | V-Cleaner | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | Wear Plate | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هاردوکس مربوط به اسکیرت برد بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | 110ST1.BO01.XXXX | ZX57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، سنسور جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،MEASURING UNIT | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای 1 تا 6 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE02/UE03-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | 110ST1.ER521M01 | UE04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | 110ST1.LU01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن در اطراف سیلندرها بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Hydrauli Cylinders Joint | گریسکاری | 64 | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Hydraulic Pump | بررسی الاینمنت | 53 | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000615 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | LT01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Oil Reserver | بررسی نشتی روغن | 35 | نشتی روغن از اطراف مخزن روغن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Piping | بررسی نشتی روغن | 35 | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | Selenoid Valve | بررسی نشتی روغن | 35 | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | VE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی میزان فاصله | 102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | 110ST1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | 110ST1.RC01.ME01`04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | 110ST1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | 110ST1.RL01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | 110ST1.RL01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | 110ST1.RL01.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند وکابل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | 110ST1.RL02.XXXX | ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | 110ST1.TD01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وبررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | 110ST1.TD01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960815 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | 110ST1.TD01.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13990728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | 110ST1.TD01.ME04 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح و چک کردن حرکت روان غلطک | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | 110ST1.TD01.ME05`8 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی سایش | 7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Bogies | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Brake Electrohydraulic | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ، میزان سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی بررسی گردد. | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Brake Mechanical | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد clamp های ریل ها و ساپورت ها بررسی گردد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Driven Wheel | گریسکاری | 64 | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2یا معادل W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Driven Wheel Bogies Assembly | گریسکاری | 64 | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی هورن و فلاشرها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و گیربکس | 120 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی گردد که گیربکس نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Middle Driven Wheel | گریسکاری | 64 | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس EP2 تزریق گردد | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010711 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | Rail | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000809 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سویچ ها و چک کردن آنها از نظر هر گونه آسیب دیدگی اقدام شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | 110ST1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001207 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | 110ST1.XI1 | XI01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Chut | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت تفلون داخل شوت و میزان سایش یا دفرموگی آن بررسی گردد و در صورت خرابی بیش از حد گزارش شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | deflectore | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | ES01,2H01/ES02~8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Grating | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی و آچارکشی گردد و فریم تریپر و ساپورتهای پلتفرم الکتریکی بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | lifting limitation | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی یاتاقان و لیفتینگ پولی مربوط به کنترل کننده بلت. | 60 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Tripper | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Tripper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010521 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | Tripper | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | 110ST1.xxxx | WEAR PLATE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر صورت پذیرد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | 110TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | 110TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110TT01.LI01 | 110TT01.LI01 | روشنایی | 110TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Accumolator | بررسی فشار گاز | 23 | فشار گاز نیتروژن در داخل آکومولاتور بررسی گردد. P=25-30 bar | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | charger | گریسکاری | 64 | گریسکاری سر پینیون ها ،چرخ ها، تراتست گایدها، پین جک arm ، جک کوپلر و شفت اصلی Arm به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Checker Plate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه هندریل ها و ساپرت ها و پله ها بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یانیاز به آچارکشی پیچ ها با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890330 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Coupler Head | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | شفت و کوپلر به صورت کامل بررسی گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Cushioning Pad | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | cushionning pad ها جهت دمپ نیروی حاصل از برخورد و کشش واگن هاست لذا کنترل وضعیت آنها ( مربوط به pivot shaft و coupler shaft ) از نظر پاره شدگی و یا سایش - استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت خرابی گزارش گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Festoon | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات مربوط به نگهدارنده تیرهای نگهدارنده کابل ماشین شارژربررسی و با torque مناسب آچارکشی گردد . | 120 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Grease Pump | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی چرخها، تراست گایدها، سر پینیون ها، روی پین جک Arm و جک کوپلر و شفت اصلی Arm - جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Guide Roller | بررسی سایش | 7 | نسبت به چک کردن سطح guide roller ها ی شارژر اقدام شود و میزان سایش آنها به دفتر فنی گزارش گردد حداکثر میزان سایش مجاز 7mm می باشد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن کابل هیتر و بررسی نداشتن قطعی هیتر بوسیله مولتی متر چک کردن عدم فرسودگی و سالم بودن لوله محافظ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | HE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | nan | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydraulic Pump | بررسی فشار روغن | 43 | برررسی و فشار و مقایسه با فشار استاندارد Working Pressure=275 bar-- charge Pressure=15 bar-----Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydraulic Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydro Motor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | 1- نبود نشتی روغن از AIR Plug مربوط به ترمزها 2- باز کردن Emerjecy Stac مربوط به ترمز و اندازه گیری میزان سایش با استفاده از کولیس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydro Motor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپرت و فنداسیون تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001019 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Hydro Motor | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Oil Reserver | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن مخزن oil reserver کنترل گردد و در صورت مشاهده آلارم اقدام به دفتر فنی گزارش گردد . | 110 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880201 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Pinion | بررسی سایش | 7 | نسبت به بررسی سطح چرخ دنده های پینیون اقدام و با شابلون مناسب میزان سایش آنها اندازه گیری و به دفتر فنی گزارش شود . | 35 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Piping | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | Pressure Bar | بررسی سایش | 7 | چک کردن میزان سایش pressure barها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2و3 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم در مورد 4و5و6و7 چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن فقط برای 4و5و6و7 انجام شود | 18 | 18 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 35 | 35 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | PS01/2/3/4/5/6/7 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | spine bar | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به چک کردن پیچ های اتصال مربوط به چرخ دنده شانه ایی شارژر و ریل های دو طرف ( مربوط به چرخ ها ) در محل اتصال به بتون با torque مناسب ( M 30 ) اقدام شود . | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی نشتی روغن | 35 | چک شود که نشتی روغن وجود نداشته باشد. | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | TT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | UC01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD1.CH01 | 110WD1.CH01 | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | 110WD.CH.2J.UE01 | JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | واگن دمپر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپ و پروژکتورها،سوکتهای برق و تلفن،کلیدها،جعبه تقسیمها و تابلوهای برق در موقعیت سالن،اتاق کنترل،پست و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | واگن دمپر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و بررسی تابلوهای برق موقعیت سالن،اتاق کنترل و پست | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD01.LI01 | 110WD01.LI01 | روشنایی | واگن دمپر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در محل | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910121 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | 110WD1.CH.2H.UE01 | LCS 11/13-PENDANT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | 110WD1.CH.CA01 | ZX01/2 و ZY01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | 110WD1.CH.CC01 | ZS01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | AE01/2-FLOOD LIGHT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | AE01/2-FLOOD LIGHT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن/ فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل هورن /فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی انها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | 110WD1.CH.CG01 | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | UT01-TX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لیمیت سوئیچ و مگنت سوئیچها مطمئن شوید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو آچار کشی کامل آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 5 | 15 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | 110WD1.CH.FE01 | ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 50 | 15 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010802 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | 110WD1.CH01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | 110WD1.CH01.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | 110WD1.CH01.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | 110WD1.DH.2J.UE01 | JB16/17/18/19/21/23 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | VE01-HCX/Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | 110WD1.DH.DC1/2/3/4 | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن / فلاشر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل هورن/ فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | GE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS1/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | 110WD1.DH.DU01 | ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | 110WD1.DH.FE01 | UT01/2-TX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | 110WD1.DH01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | 110WD1.DH01.ME02 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Accumolator | بررسی فشار گاز | 23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد. فشار بین 25 تا 30 باشد. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | baffer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضربه گیر زیر هیدرو موتور ها بررسی گردد و در صورت کارایی نامناسب درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010226 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Bearings Main Shaft | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان اصلی شفت | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Bearings Main Shaft | گریسکاری | 64 | گریسکاری هر دو بیرینگ شافت اصلی در 8 نقطه با گریسخور مخروطی نوع گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار تقریبی 600گرم به میزان زده شئد تا گریس تازه خارج گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | با رعایت کامل اصول ایمنی آچار کشی پیچ های M20 مربوط به end cap های هر دو سمت مفصل کلمپ آرمها و کلپ بیم ها با ترک 400 نیوتن متر انجام شود. | 120 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | بررسی میزان فاصله | 102 | پس از توقف کامل تجهیز و با رعایت تمام اصول ایمنی اندازه گیری مقدار فاصله ساپورت پین مربوط به کلمپ آرم اندازه گیری شود مقدار اندازه در داخل نقشه اندازه دهنه 235 میلیمتر و تلورانس 5 میلیمتر | 60 | 120 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | بررسی نشتی روغن | 35 | استارت جک کلمپ ها و کنترل نشتی داخلی با حرکت نکردن وزنه ها پس از 10 دقیقه کنترل نشتی خارجی | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Clamp Arm /Clamp beam | گریسکاری | 64 | هر 4 ماه یکبار 16 عدد پین بوشهای نصب شده بر روی کلمپ ها به صورت دستی از هر دو سمت علاوه بر بازدید گریسکاری شود با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Dumper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی و آچارکشی کلیه پیچهای تجهیز housing و فنداسیون یاتاقان اصلی و spill plate و wear plate و پلتفرم و بالانس پیچ های چرخدنده های ingo, outgo | 360 | 1800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Dumper | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش رولرها و قلاب و ساپرت های تجهیز | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Dumper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلمپ ها و زیر پلت فرم با استفاده از پمپهای گریس تعبیه شده بر روی تجهیز با حصول اطمینان کامل از انتقال گریس به تمام نقاط شامل 16 نقطه روی کلمپ ها (arm clamp , beem clamp) که می بایست این انتقال گریس از طریق لوله ها مقسم ها و شلینگ ها به دوسر پین بوشها تزریق گردد .علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13970105 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | False
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | بررسی عملکرد صحیح | 57 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی از عملکرد آن و تولید دبی و فشار با نمایش عدد مانومتر و پیستون مشخص گردد. 2- پس از عملکرد مجموعه پمپ انتقال گریس به دورن 6 خط شیلنگ ها انجام شود.3- پس از انتقال گریس به دورن 6 عدد شیلینگ های اصلی و انتقال گریس به درون 6 عدد ترمیینال گریس( 4 عدد روی کلمپ ها و 2 عدد زیر پلت فرم) کنترل عملکرد 6 عدد ترمینال و خروجی گریس از آنها به سمت 16 نقطه پین بوش های کلمپ بیم و کلمپ آرم و رولر هوک ها زیر پلت فرم سمت شرق و غرب بررسی گردد. | 180 | 180 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی بازدید از شیلنگ های اصلی به منظور نشتی و پوسیدگی و سایش در صورت مشاهده اطلاع داده شود وبا تعویض و یا ترمیم گردد | 180 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | تمیز کردن | 107 | تمیزکاری کامل پمپ و متعلقات آن با برس دستی و همچنین هر 6 عدد ترمینال گریس به صورت هفتگی تمیز کاری شود | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Grease Pump | شارژ گریس | 121 | بازدید از مخزن گریس و شارژ گریس در صورت نیاز به مقدار لازم با گریس Albida HD2 | 60 | 60 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با امپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | HE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپورت نصب جک های دامپر و همچنین پین و اشپیل سر جکها از لحاظ نصب صحیح کنترل شوند. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | تعداد سیلندرها 4 عدد می باشد که در صورت نشتی روغن به دفتر فنی اعلام گردد و کاور مربوطه باز و کنترل و در صورت نیاز تمیز شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری و عملکرد آکاردونی جکها بررسی شده و در صورت مشاهده خرابی به کارشناس مربوطه گزارش گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Pump | بررسی فشار روغن | 43 | بررسی فشار و مقاسه آن فشار استاندارد Working Pressure=275 bar charge Pressure=15 bar--Brake Pressure=45 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydraulic Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیرعادی در هیدرولیک پمپ تجهیز. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح سیستم ترمز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی یاتاقان سمت بیرونی هیدرو موتور | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای پایه های نگهدارنده هیدروموتورهای زیر دامپر آچارکشی گردد | 45 | 100 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی نشتی روغن | 35 | کلیه هیدروموتورهای زیر دامپر از لحاظ نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی روغن علاوه بر اطلاع رسانی به کارشناس دفتر فنی مقدار نشتی تحت نظر باشد | 30 | 30 | 42 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Hydro Motor | گریسکاری | 64 | گریسکاری کپ خروجی مربوط به شافت هر چهار هیدروموتور دامپر و نوع گرس از نوع alvania ep2 به میزان 50 گرم | 60 | 120 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ingo-outgo ring | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | نسبت به آچار کشی پیچ و مهره های مربوط به RACK های تجهیز با ترک بین 345 تا 375 نیوتن متر و در صورت نیاز اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001005 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ingo-outgo ring | بررسی سایش | 7 | میزان سایش چرخ دنده های دامپر با شابلون اندازه گیری شود و طبق فرم ارائه شده توسط دفتر فنی گزارش گردد. | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود. | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Pinion | بررسی سایش | 7 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری پینیون و چرخ دنده اصلی بک لش بین دنده هااندازه گیری و گزارش شود . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Piping | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Pressure Switch | بررسی فشار روغن | 43 | بررسی تمامی فشارهای تنظیمی پرشرسوئیچ با مقادیر استاندارد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010606 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم برای 3و4و5 | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن فقط برای 3و4و5 | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | PS01/2/3/4/5 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Rail | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ریل روی پلتفرم و ریل های ورودی و خروجی باید الاین باشند در صورت خروج از تنظیمات درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی میزان فاصله | 102 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891222 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | False
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | TT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Uper& Lower Locating | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | 125 | ضمن بررسی وضعیت ریلها و کنترل الاینمنت آنها ( ریل پلت فرم و ریل های ورودی و خروجی )در صورت نیاز نسبت به کنترل وضعیت پیچ های آنها و شیم آنها اقدام و در صورت نیاز جهت الاینمنت دستور کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | Uper& Lower Locating | گریسکاری | 64 | نسبت به تمیزکاری هر دوسطح بلوک ها اقدام و بعد از تمیزکاری آنها گریسکاری سطح خارجی و داخلی بلوک ها در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010620 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | VE01/3(2,4)HCX /Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH01.XXXX | 110WD1.DH01 | 110WD1.DH01 | ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 110WD1.DH1.2H | 2H14/15/16-LCS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU01 | 110WD1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU02 | 110WD1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU03 | 110WD1.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.SU04 | 110WD1.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 110WD1.WH.2H.UE01 | 2H 12-LCS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 110WD1.WH.2J.UE01 | 2J15/22-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | 110WD1.WH.WG01 | ZS01/2/3/4/5/6/7/8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | 110WD1.WH01.ME01 | ME01 | تعویض قطعه | 85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | 110WD1.WH01.ME02 | ME02 | تعویض قطعه | 85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | 110WD1.WH01.ME03 | ME03 | تعویض قطعه | 85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Accumolator | بررسی فشار گاز | 23 | فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010516 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Grease Pump | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی شفت ها و روی مکانیزم جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با آمپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای هیتر | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | HE01/2/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Hydraulic Cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | تعداد سیلندرها 8 عدد می باشد که در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر گردد و به دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Hydraulic Pump | بررسی فشار روغن | 43 | بررسی فشار و مقایسه با فشار استاندارد Damper Pump Pressure =10-30 bar Ripper Pump Pressur=90-220 bar | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Hydraulic Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | LS01-L1/L2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Oil Reserver | آنالیز روغن | 41 | nan | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Piping | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها فقط در مورد 3و 4 چک شود ودر مورد 1و2 قفل بودن رینگ تنظیم چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور فقط در مورد 1و2 بررسی شود. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | PS01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | TS01-H1/2/L1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | VE01/2/3/4/5/6X/6Y | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Wheel Gripper | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Wheel Gripper | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود. | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010322 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | Wheel Gripper | گریسکاری | 64 | گریسکاری دو سر شفت ها، گریسکاری مکانیزم بالابرنده و پایین برنده جک ها به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 |  | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.WH01.XXXX | 110WD1.WH01 | 110WD1.WH01 | ZS01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | 110WD1.XXXX | ZS01-WT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX | 110WD01.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
110WD1.XXXX | ساختمان واگن دامپر | ساختمانها | ساختمان واگن دامپر | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | 110WD1.XXXX.WT01 | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110 | 1110EW1 | 1110EW1 | Eye Washer | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13971107 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1110LE1 | 1110LE01.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1110LE1 | 1110LE01.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | bearing crown exteriort | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی برینگهای چپ و راست کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | bearing housing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | Crusher | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960305 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | eccentric shaft | بررسی عملکرد صحیح | 57 | وضعیت حرکت آزاد و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | flyweel p-1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | inner bearing crown | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | locking ring WR60 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | main shaft | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | needle angular ball bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | plain thurst bearing ring | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن و بررسی لقی بیرینگ با چرخاندن Shutterکنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | plain thurst bearing ring | روغنکاری | 120 | سه ماه یکبار با روغندان روغنکاری شود | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | pully | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | shutter | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد آن از لحاظ روان کار کردن و بررسی سایش پره های آن | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | spherical roller bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | 1110LE1.A-8 | v - belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.A-8 | ساختمان آزمایشگاه | ساختمانها | ساختمان آزمایشگاه | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010730 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | sliding parts | گریسکاری | 64 | گریس IDEMITSU..Daphny Eponex Grease No.1 توصیه می شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | 1110LE1.B-18 | stroke limit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | 1110LE1.B-19-04 | Stroke Limit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | 1110LE1.B-19-05 | Stroke Limit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | محدوده هر کورس جهت ایمنی کنترل شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | bearing | گریسکاری | 64 | کلیه Bearingها تمیزکاری و سپس با w2=alvania ep2 روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Clutch Gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Clutch Gear | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | clutch shaft | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، وضعیت ظاهری و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | clutch shaft | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش (ضخامت زیر 6 میلیمتر اعلام گردد)، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Pillon Blocks | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دما و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | pinion gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | pinion gear | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | PROXIMITY SENSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | PROXIMITY SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | spur gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | spur gear | گریسکاری | 64 | w2=alvania ep2 | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | Tumbler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | v-belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | 1110LE1.B-20 | V-pulley | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش،لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل شود | 15 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه کانکشنها و ترمینالها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | Q1~Q4(C.B) , C1~C26 (CONTACTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SQ1~SQ26-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | SQ1~SQ26-RELAY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | 1110LE1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده داخلی آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | bearing for main shaft | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Chain Sprocket | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | dotting main shaft | گریسکاری | 64 | پس از تمیز کردن گریس قبلی با گریس ار نوع W2=AlvaniaEP2 گریسکاری شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | gasket | تعویض قطعه | 85 | دو عدد رینگ مسی با ضخامت 1.6mm، قطر خارجی 69.79mm و قطر داخلی 51.54 | 10 | 10 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Linder Tester | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Pillow Blocks | بررسی عملکرد صحیح | 57 | دما و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | 1110LE1.D-1 | Piping | بررسی نشتی گاز | 126 | کلیه بست ها با کف تست نشتی شوند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | gasket | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900718 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | Piping | بررسی نشتی گاز | 126 | کلیه بست ها و لوله ها و اتصالات با کف تست نشتی شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900718 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | 1110LE1.D-3 | reduction under load test apparatus | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | chain | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیر عادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | chain sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | cluster | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره ها کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچار کشی شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | 1110LE1.D-4 | drum | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | boiler | نظافت و اسید شویی | 80 | جهت پوسته زدایی دستگاه از محلول 10 درصد اسید فرمیک، 10 درصد اسید استیک و 80درصد آب که به صورت محلول تجاری وجود دارد استفاده شود و از شستشو با محلول هایی که ترکیبات اسید هیدروکلوریک دارند اجتناب کنید | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | the pulver-coated | تمیز کردن | 107 | در صورت نیاز سطوح پوششی Pulver دستگاه توسط شینده های نرم تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | 1110LE1.E-12 | water still | تمیز کردن | 107 | بر اساس سختی آب ورودی، به طور منظم آب باقیمانده در سیستم می بایست تمیز گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900927 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-MG1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-MG1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RX1-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-RY1~RY17-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-T01~T05-TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEAD-TR1/2-TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEED | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | داشتن سیستم تهویه سالم و عملکرد صحیح فن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | 1110LE1.INDUCTING | GLASS BEED | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1M-CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1M-CONTACTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1R~10R-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1R~10R-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CT1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | CT1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | DCU | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | DCU | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | HMI 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | HMI 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | LINDER REDUCTION TEST-SPC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | LINDER REDUCTION TEST-SPC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | NFB 1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | NFB 1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | REC-RECORDER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | RX1-RX5-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | RX1-RX5-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SCR1/2/3 , DR1/2-TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SPEED METER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SPEED METER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SV1~SV5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | SV1~SV5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TEMP ALARM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TEMP ALARM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TF1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TF1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | THERMOCPUPLE TC01/02/03 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 480 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TR1/2/3-TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | TR1/2/3-TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | 1110LE1.LINDER.REDUC | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | CLASTER STRENGHT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | INDUCTION MELTING- GLASS BEAD | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | LINDER REDUCTION TEST | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | TUMBLE TESTING | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وضعیت ارت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | 1110LE1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | 1110LE1.ME02 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | 1110LE1.ME03 | INDUCTION MELTING -GLASS BEED | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | Briquette Machine | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره های تجهیز کنترل شود و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | 1110LE1.MP-35.02 | Oil Reserver | بررسی سطح روغن | 37 | کاور پشتی برداشته شود و مقدار روغن کنترل گردد تا مقدار آن از خط قرمز بالاتر باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1M-CONTACTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1M-CONTACTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1R~10R-RELAY, RX1-RX5-RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CIRCUIT BREACKER 1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CYLINDER AIR PRESSURE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | CYLINDER AIR PRESSURE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DCU | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DCU | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DIFFERENTIAL PRESSURE SW | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DIFFERENTIAL PRESSURE SW | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | DR1/2-TIMER , SCR1/2/3-TIMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REC-RECORDER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REC-RECORDER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REC-RECORDER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد کلیه پوش باتن ها و چراغ سیگنالها مطمئن شده و سالم بودن و عدم شکستگی آنها چک شود | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION -ALL OF PUSH BOTTON | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-HMI 1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PDS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PRESSURE GAUGE 1/2/3/4/5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | REDUCTION UNDER LOAD TEST-PROGRAM TEMP CONTROLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | SV1~SV5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | SV1~SV5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TEMP ALARM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TEMP ALARM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TERMINAL BOX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TF1/2/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TF1/2/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | THERMOCOUPLE D-3 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TR1/2/3-TRANS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | TR1/2/3-TRANS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن وضعیت ظاهری و تمیزی و تمیز کردن | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | 1110LE1.REDUCTION | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Bearing | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیرعادی آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Bearing Of Power Cylinder | بررسی عملکرد صحیح | 57 | صدای غیرعادی در آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain | روغنکاری | 120 | با روغن موتور روغن کاری شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain Sprocket | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Chain Sprocket | روغنکاری | 120 | با روغن موتور روغنکاری شود | 30 | 300 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010707 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Gear | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش و صدای غیر عادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Gear Motor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهره کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Glass Bead | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچ و مهرها کنترل گردند و در صورت نیاز آچارکشی شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960303 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | Seal Paking Of Power Cylinder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت عملکرد آببند ها کنترل گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | V-Belt | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش،صدای غیرعادی و همچنین میزان کشش آن کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | 1110LE1.X-3-2 | V-Pulely | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سایش، لرزش و صدای غیرعادی آن کنترل گردد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960307 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.CP1 | 1110LE1.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ATOMIC ABSORBTION | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابل و گلند و سالم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ATOMIC ABSORBTION COMPRESSORE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ATOMIC ABSORPTION-PRESSURE GAUGE 1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | BALANCE B-5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | BALANCE B-5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | BALANCE B-5 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CHAMBER FURNACE -E11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش و فلاشر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CHAMBER FURNACE -E11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CHAMBER FURNACE -E11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT-ALL OF SIGNAL LAMP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT-SPEED SENSOR | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT - HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CLASTER STRENGHT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح ولوم سرعت | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | CRUSHING STRENGHT TESTING1/2 -CCS B-19 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9-THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 420 | 700 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح ولوم تنظیم دما با صفحه نمایش | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC DRAING OVEN 1/2, E-8 , E-9 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRIC MUFFLE FURNACE -E10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL MUFFLE FURNACE ,E-10-THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTRICAL TOP LOADING BALANCE-E18 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | ELECTYRIC TOP LOADING BALANCE-HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHAKER -TIMER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم مربوط به زمان | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHEKER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت لرزش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHEKER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | GYRATORY SHEKER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | HOT PLATE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دما | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | HOT PLATE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | HPT PLATE HEATER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6-THERMOCOUPLE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش ها و لامپها و ترموکوپل را چک کنید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | INTRA-RED-RAY , IR- B-6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد عملکرد صحیح پوش باتن ها و صفحه اچ- ام- آی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | LABORATORY SCALE 1/2,B-4,HMI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE , C-10-5,HMI | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | MUFFLE FURNACE ,C-10-5, THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PELLET TESTER -GCS B-18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PELLET TESTER -GCS B-18 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد توسط سنجش کوشا کالیبره می گردد 90/11/01 کالیبره شد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PELLET TESTER GCS B-18 -TRANSFORMATOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE- HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن ها و صفحه نمایش اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE-E17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE-E17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | بررسی کابلو گلند و سالم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | PLATFORM SCALE-E17 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SIEVE SHAKER ,B-14 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SIEVE SHAKER ,B-14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوم با سرعت افزایش دمای مشاهده شده در صفحه نمایش | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HEATER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح هیتر | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,HMI | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح باتن و صفحه نمایش ها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی نفوذ پذیری گرد و خاک و کنستانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | SULFOR QUANTITATIVE ANALYSIS ,C-5,THERMOCOUPLE | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | 1110LE1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | 120BC1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900522 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | 120BC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC01.LI01 | 120BC01.LI01 | روشنایی | 120BC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910230 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | 120BC2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | 120BC2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC02.LI01 | 120BC02.LI01 | روشنایی | 120BC2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | 120BC3 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | 120BC3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC03.LI01 | 120BC03.LI01 | روشنایی | 120BC3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | 120BC4 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | 120BC4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC04.LI01 | 120BC04.LI01 | روشنایی | 120BC4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | 120BC1.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | 120BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | 120BC1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Conterweighte | گریسکاری | 64 | چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود | 30 | 30 | 112 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14010511 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | GE01/2/3/4/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51-001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010331 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | 120BC1.xxxx | ZX51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | 120BC2.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941225 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | 120BC2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | 120BC2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای و تفلون های داخل شوتها چک گردد در صورت سایش بیش از حد ( عبور بیش از 1000000 تن مواد ) نسبت به نعویض آنها با درخواست کار اقدام گردد . | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Coterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Coterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | DS54A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001213 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS54/57-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | LS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و چک کردن تغذیه و اطمینان از وصل بودن آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | RS54/55A,B,C,D-RS64/65A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010117 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | SS54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | 120BC2.XXXX | ZX54 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010602 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000915 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | 120BC3.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 10 | 10 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | 120BC3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، و رطوبت و کنسانتره | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | 120BC3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Deflector Plate | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | DS56A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010729 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | JB56/66A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک شود در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | LS56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890405 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010504 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | RS56/66A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010511 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | SS56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | 120BC3.xxxx | ZX56 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | 120BC4.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | 120BC4.GB02 | Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | LCB-CS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | 120BC4.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثر دما جهت بیرینگ موتورها 70درجه سانتیگراد و جهت بدنه موتورها 80 درجه و مقدار مجاز ویبره 4.5 میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890916 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | 120BC4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | DS57A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001011 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Idler | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010527 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB FOR ZX58/62/ZY60 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | JB57/67A , JB001 , 002 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | RS57/67A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010111 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | SS57 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن سنسورها توسط استارت خط از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم و فیکس بودن پروکسیمیتی ها در جای خود مطمئن باشید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر کمتر از 25 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX58/ZY60/ZX62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX59/ZY61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با استارت خط و تحریک سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد و تنظیم بودن آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX59/ZY61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن هر دو اهرم سوئیچ صلیبی و نیز فیکس بودن در جای خود مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | 120BC4.XXXX | ZX59/ZY61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Fan | تمیز کردن | 107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Gear Box | تمیز کردن | 107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | 120BC5.GB01 | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | 120BC5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | 120BC5.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Brake | بررسی سایش | 7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Deflector Rubber | بررسی سایش | 7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | DS58 A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | GE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Housing Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010112 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Hydraulic Coupling | بازرسی و سرویس کامل | 129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Hydraulic Coupling | تمیز کردن | 107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 0 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | JB58A,68A , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960401 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | RS58/68 A | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Scraper Plate | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | Skirtboard | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | SS58 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | 120BC5.XXXX | ZX61 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | 120BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gate | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gearbox | بررسی سطح روغن | 37 | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gearbox | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Gearbox | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | Plain Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ریلی/آلارم مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت ریکلایمر و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | 120MD1.XXXX | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | POWER REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | 120RR.RL01.XXXX | ZS03/04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | ریکلایمر | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | ریکلایمر | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120RR01.LI01 | 120RR01.LI01 | روشنایی | ریکلایمر | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910124 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | COOLANT SYSTEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | DRY TRANSFORMER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | PT100-TT01,2,3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1-ER5401T01 | 120RR1-ER5401T01 | ترانسفورماتور | T-154 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به اچار کشی کلیه فیوزها Q01/02/03/04/05/06/07/08 و ترمینال ها وG01 اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | 120RR1.1V01 | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا سیستم گریسکاری روشن کرده و سپس عملکرد نازلها و مقسم های گریس کنترل شود دقت شود که آیا پایش گریس به درستی انجام می شود یا خیر | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | بررسی نشتی گریس | 82 | کلیه لوله ها و اتصالات گریس و هوا چک شود تا نشتی نداشته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | تمیز کردن | 107 | پمپ گریس و شیرها و اتصالات آن با پارچه تمیز نظافت گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.1V01 | 120RR1.LY01 | 120RR1.LY01 | Greasing System | شارژ گریس | 121 | مخزن گریس مربوط به گریس پمپ مرکزی با گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار حدود 20 کیلوگرم شارژ شود | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید و از نداشتن هر گونه آلارمی برای کارت مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | AI800.207 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | GE01/02-POWER SUPPLY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | HMI PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | JOYSICK1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | UC2-MODEM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و اطمینان از محکم بودن کانکشنها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | 120RR1.2H01.UE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و آچار کشی شوند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | 120RR1.2U04.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | 120RR1.BO01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | 120RR1.BO01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Air breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات وینگاردها و ساپورتهای اطراف نوار نقاله | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | بررسی وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوارنقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های آیدلر ساپرتهای نوارنقاله آچارکشی شود. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی سایش | 7 | بررسی سطح آیدلرها و روان کار کردن آنها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | belt conveyor | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت و سطح تماس اسکیرت بوردها و وی کلینر و اسکراپر نوار نقاله | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Boom Knuckle joint | گریسکاری | 64 | ابتدا محل گریس خور کاملا تمیز گردد - دو عدد گریس خور مربوط به محل اتصال بوم در سمت راست و چپ بوم به مقدار هر نقطه 300 گرم از نوع shell gadas s3 v220c2تزریق گردد | 30 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | brake | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح و میزان سایش کفشکها -اتصالات و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | brake | بررسی سایش | 7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | DS62L/62R/72L/72R | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | frame | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد و کلیه اتصالات باکت ویل به شفت اصلی آچار کشی گردد. | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی بیرینگ | 22 | بررسی دما و صدا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Gear box | تمیز کردن | 107 | تمیزکردن بدنه گیربکس و فن خنک کن بدنه گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | grating | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی تمام بستهای هندریل ها و گریتینگها | 60 | 60 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Housung Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Housung Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Housung Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود. | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | hydraulic copling | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | hydraulic copling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Idler | تمیز کردن | 107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن و تنظیم میزان حساسیت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و چک کردن تمیزی پراپ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | LS01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Pulley | بررسی سایش | 7 | وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | 104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | RS01/02/62L/62R | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Scraper | گریسکاری | 64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010606 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Shrink disk | بازرسی و سرویس کامل | 129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | Skirt Board | تمیز کردن | 107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | SS62 , JB FOR SS62 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | wear plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | 120RR1.BO01.XXXX | ZX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | HE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | 120RR1.BU01.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری به مقدار لازم انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | 120RR1.BU01.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | 120RR1.BU01.ME03 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای شفت اصلی باکتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Bucket | آچار کشی پیچ و مهره ها | 3 | پیچ و مهره گوشواره های کنار و هولدر پشت باکت کامل شستشو شده سپس توسط پیچ، لقی باکت ها به طور کامل گرفته شود در انتهای کار مهره قفل شود. پیچ های نگهدارنده شفت باکت شستشو شده و آچار کشی گردد. | 120 | 240 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Bucket | بررسی سایش | 7 | میزان سایش بدنه باکتها و کاتینگ لیپ های باکت برسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Deflector plate | بررسی سایش | 7 | تظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ و رابر آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - از واقعی بودن مقدار فلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | FS01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | GE01/02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Grid Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | nan | 60 | 100 | 168 | CM6 - Alignment | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Grid Coupling | بررسی سایش | 7 | nan | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی نشتی روغن | 35 | کوپلینگ هیدرولیک مربوط به باکت ویل از لحاظ نشتی روغن کنترل شود و در صورت مشاهده نشتی روغن با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن نمایید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Hydraulic Coupling | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن گردید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | lubricating pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Oil filter | یررسی فیلتر روغن | 34 | فیلتر روغن بعد از پمپ بررسی و با گازوئیل تمیز شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Pillow Block Fixed Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سمت ثابت - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Pillow Block Free Bearing | گریسکاری | 64 | بیرینگ های سمت آزاد - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد. | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Shrink disk | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ترک پیچهای شرینک دیسک گیربکس بررسی گردد. 490n.m-840n,m | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Spring Coupling | شارژ گریس | 121 | ابتدا کاور روی کوپلینگ باز شده و پس از شستشوی کوپلینگ و فنر گریس آن را تعویض نموده و کاور آن را ببندید ضمنا فنر و کوپلینگ و همچنین سیل های کاور کوپلینگ بدقت بازرسی شوند و در صورت هرگونه خرابی سریعاً به کارشناس دفتر فنی اطلاع داده شود | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | SS63 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | Wear plate | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید- از واقعی بودن مقدار اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | 120RR1.BU01.XXXX | XI01 -ANEMOMETER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک گردد که ویت آیدلر به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد و فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3 تا 5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر و و محکم کردن پیچ های تنظیم و محکم کردن پیچ های گیره و چک گردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | MEASURING MODULE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی سایش | 7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اندازه گیری زاویه با زاویه سنج دستی و مقایسه با مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور(در صورت موجود بودن زاویه سنج دستی) | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | SS12-PENDULIUM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | 120RR1.BW1 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با مشاهد گیج مربوط به گاز -شاخص گیج در محدوده سبز رنگ- باشد از صحت عملکرد ان اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از محکم بودن و فیکس بودن سویچگیر در جای خود و نیز محکم بودن اتصالات داخلی اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کلیه سر کابلها پس از ارت کردن سویچگیر اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 55 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1S01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با باز کردن کاور فوقانی نسبت به تمیز کاری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی تجهیز اقدام کنید. | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 120RR1.ER53 | 1U01-BRAKE RESISTOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | POWER CABLE PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل:ترمینالها، فیوزها،کلیدها(قطع و وصل) ، ترانسها(ولتاژگیری و دمای مناسب بدنه)، سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی تجهیزات داخلیتابلو شامل ترمینالها،فیوزها،کلیدها ،ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه و آچار کشی ترمینالهای کلیدهای شماره 1و6 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی شامل فیوزها،کلیدها، ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE01-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل لودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل:کلیدها،ترانس،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی تجهیزات داخلی تابلو شامل ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال بودن آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6 و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 چک کردن قطعات داخلی انها شامل کلیه فیوزها کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت،سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE02/UE03-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF1/2/4،در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 (قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 34 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE04-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16(قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی وضعیت ارت | 101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 16 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | 120RR1.ER53.1M01 | UE05-PANEL | تعویض قطعه | 85 | سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده کلیه تجهیز داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 120RR1.ER53.2P1.UE1 | 2P01-UE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | 120RR1.LU01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | air breather | تمیز کردن | 107 | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | Boom Luffing Cylinder Joint | گریسکاری | 64 | محل اتصال جک های هیدرولیک سمت چپ و راست در بالا و پایین ابتدا گریس های کهنه پاک و تمیز گردد و بعد جکها در 4 نقطه اتصال، گریس W2 هر نقطه به مقداری زده شود تا گریس نو ظاهر شود. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | cylinder | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | Hyrulic pump | بررسی الاینمنت | 53 | فلکسیبل بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 200 | 364 | CM6 - Alignment | 14000616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | Hyrulic pump | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | پمپ هیدرولیک از لحاظ صدای غیرعادی و دما و همچنین نظافت آن بررسی گردد | 15 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد ان و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را آچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | LS01-LIMIT SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | oil reserver | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100cc روغن جهت نمونه گیری گرفته شود. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | oil reserver | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن مخزن توسط گیج شیشه ای در صورت پایین بودن سطح روغن ابندا علت آن بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن از نوع Telluse 46 نمایید | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | piping | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید -ولتاژ گیری از ورودی و خروجی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | PS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن لامپ سیگنال ها و عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه تجهیزات شامل ترانس- کلید حرارتی- کنتاکتور-کلیدهای سلکتوری - لامپ سیگنالها و رله هارا آچار کشی کنید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | SCP FOR GREASE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | selenoid valve | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 70 | 110 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | VE01/02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح مطمئن شوید - مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | nan | 13980117 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | 120RR1.LU01.XXXX | ZX/ZY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | 120RR1.RC01.ME01`4 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | 120RR1.RC01.XXXX | ZX01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 12.6 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | HE | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | HE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | 120RR1.RL01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 2.8 لیتر اقدام نمایید | 60 | 100 | 10001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911202 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | 120RR1.RL02.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | JB-ZS1/2/5/6 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS01/02/05/06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | 120RR1.RL02.XXXX | ZS03/ZS04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | 120RR1.SD01.GB01 | Slewing Planetary Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | 120RR1.SD01.ME1/2/3 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور ای سی بریک باز گردد و نسبت به نظافت بریک بت بلوور اقدام گردد چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | 120RR1.SD01.ME4/5/6 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز لنت تعویض شود | 120 | 0 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.GB02 | 120RR1.SD01.GB02 | Slewing Planetary Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Air Compressure | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولوهای یکطرفه برگشتی رگلاتور و داخل مخزن کمپروسور هوا بررسی گردد | 60 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Air Compressure | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید نوع روغن 15W40 و به مقدار 1لیتر می باشد. | 30 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13910531 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Air Compressure | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای ورودی کمپروسور و پره های پمپ آن با باد نظافت گردد و فیلتر هوای مراقبت هوا تخلیه و رطوبت موجود در مخزن هوای کمپروسور تخلیه گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890602 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | سیل های بالا و پایین یاتاقان چرخ دنده اصلی بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Bearing | بررسی سایش | 7 | میزان سایش بلبرینگهای چرخ دنده اصلی اندازه گیری شود | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990813 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | False
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نبودن صدای غیر عادی در یاتاقانها انتهای شفت گیربکسها بررسی گردد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | CM3 - Current | 14010107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز آچار کشی و بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010523 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Greas system | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | کلیه اتصالات -شلینگها و لوله های گریس و هوا سیستم اسپری از لحاظ نشتی بررسی شود | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Pinion | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچهای پلیت انتهای شفت پینیونها آچار کشی گردد. | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Pinion | بررسی لقی | 61 | میزان بک لش چرخدنده محاسبه گردد شش دهم تا هش دهم میلیمتر | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک کنید و در صورت نیاز آچار کشی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | هر دو مهره سنسور را چک و در صورت نیاز محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی میزان فاصله | 102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | proximity for slewing lock | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | Ring | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | میزان ترک موردنیاز پیچ های چرخدنده اصلی 5220تا 900 نیوتن بر متر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | V-belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | وضعیت ظاهری و میزان کشش تسمه های انتقال قدرت کمپرسور بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900922 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن هر دو مهره سنسور . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZS01, JB FOR ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید- مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی میزان فاصله | 102 | فا صله بین سنسور و انربا را چک کرده و تنظیم کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن سوئیچهای صلیبی (ملخی)در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید.ضمناً اهرمهای (+) روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باSLOWE کردن ریکلایمر از شرق به غرب و بالعکس از حرکت روان کالسکه کابل،عدم کشیدگی کابل ها اطمینان حاصل نمایید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و محکم بودن کالسکه و روان سازی بیرینگهای کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13950927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی بیرینگها و نگهدارنده های کابل و کالسکه | 75 | 75 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | 120RR1.SD01.XXXX | کالسکه کابل | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی وضعیت ظاهری و نظافت ریل کالسکه کابل | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941124 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | 120RR1.TD01.GB01 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | 120RR1.TD01.GB02 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | 120RR1.TD01.GB03 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | 120RR1.TD01.GB04 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | 120RR1.TD01.GB05 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | 120RR1.TD01.GB06 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | 120RR1.TD01.GB07 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | 120RR1.TD01.GB08 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | 120RR1.TD01.GB09 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | 120RR1.TD01.GB10 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | 120RR1.TD01.GB11 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | 120RR1.TD01.GB12 | Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | 120RR1.TD01.ME01`12 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | 120RR1.TD01.ME13`24 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Bogie | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Bogie | بررسی سایش | 7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000909 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Bogie | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | نبود صدای غیر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Brake electrohydraulic | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Brake mechanical | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | buffer | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت بافر های هیدرولیکی و ساپورت های آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000616 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | GE01/2/3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی الاینمنت | 53 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . | 120 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Gear box | بررسی نشتی روغن | 35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Rail | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Traveling Mechanism | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | 50 | با باز کردن خروجی تقسیم کننده ها و شارژ گریس از عملکرد صحیح تقسیم کننده ها اطمینان حاصل نمایید و همچنین کلیه لوله ها و اتصالات را از لحاظ نشتی و شکستگی کنترل نمایید. | 60 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | Traveling Mechanism | گریسکاری | 64 | ابتدا 12 عدد ترمینال گریس SSV که در سمت چپ و راست مکانیزم حرکتی چرخها وجود دارد تمیز گردد و سپس هر ترمینال به مقدار 150 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 120 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه فلز تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحصح ان مطمون شوید-مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZT01 , JB FOR ZT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX03/ZY03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز آچار کشی نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی میزان فاصله | 102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX04/ZX05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | 120RR1.TD01.XXXX | ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | nan | 0 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13960420 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | nan | 0 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | 120RR1.VIB.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 30 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 0 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 0 | 45 | 3640 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960330 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | 120RR1.VIB.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 2J42/2J44 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | Control Cabin Cylinder | گریسکاری | 64 | 8 نقطه گریس خور مخروطی مربوط به بالانس کردن کابین ابتدا محل گریس خور تمیز سپس با گریس W2 به مقدار هر نقطه 15 گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010227 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | ES01~08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB IN MANHOLE | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | 120RR1.xxxx | JB NEAR THE SLOWING MOTORS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 30 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | هواکش روی گیربکس نظافت گردد در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Gear Reducer For Bucket Wheel | بررسی سطح روغن | 37 | میزان سطح روغن کنترل شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی روغن سرریز شود | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Gear Reducer For Bucket Wheel | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس اصلی باکت ویل و همچنین مدار خنک کننده روغن از لحاظ هرگونه نشتی بررسی گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Gear Reducer For Bucket Wheel | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن از نوع omala 320 به مقدار 160 لیتر گردد | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000627 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.BU01.GB01 | 120RR1.BU01.GB01 | Oil Colling | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | وضعیت ظاهری و عملکرد صحیح رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس بررسی و همچنین رادیاتور و فن مربوطه نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.LY01.ME01 | 120RR1.LY01.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Air Breather | تمیز کردن | 107 | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Slewing Planetary Gear Box | بررسی نشتی روغن | 35 | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010324 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120RR1.xxxx | 120RR1.SD01.GB03 | 120RR1.SD01.GB03 | Slewing Planetary Gear Box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010130 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1F1/1R7/1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1Q3,1Q5,1F6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1R7 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با قطع و وصل کلید از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی دما | 9 | اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | CM2 - Thermal | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کانکشن وایرهای ورودی و خروجی و ارت ترانس را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 1T5 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890329 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2K5/3K4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 2S2/3.1/3.2/6/4S1/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 3B1/3B2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 4H3/4/5/6 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901010 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940701 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13941005 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | 120SM1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13940323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | بررسی دما | 9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980108 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971223 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | بررسی سطح روغن | 37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 13971013 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Gear box | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13960818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Guide Stripe | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Hammer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Indicator | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961020 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | False
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی انحراف | 113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی سایش | 7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980122 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Shaft | بررسی وضعیت کلی تجهیز | 144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | 120SM1.xxxx | Suport | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970128 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT01.LI01 | 120TT01.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911023 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
120TT02.LI01 | 120TT02.LI01 | روشنایی | 120TT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1210WS1 | 1210WS1.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC04 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC05 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010315 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC06 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC07 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC08 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS1.WC09 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010316 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS2.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | Building-NO8 | ساختمانها | ساختمان کارگاه مکانیک و ساخت | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU03 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU04 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1 | 1210WS01.SU05 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | 1210WS1.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 1210WS2.CP1 | 1210WS2.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید مقدار روغن یک لیتر روغن 15w40 | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا انجام شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | 120RR1.SD1.CP1 | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | میزان کشش تسمه ها و همچنین وضعیت ظاهری آن بررسی گردد و در صورت ترک داشتن در خواست کار آن صادر و تعویض گردد | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.SU02 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS2 | 1210WS2.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010709 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.CP1 | 1210WS3.CP1 | All Hose | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | 84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | Indoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS3 | 1210WS3.SU01 | اسپیلت | Outdoor Unit | بازرسی و سرویس کامل | 129 | 1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | True
1210WS3 | 1210WS3.WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | 1210WS3.WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | 1210WS3.WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | Building-NO4 | ساختمانها | ساختمان کارگاه ابزاردقیق | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010802 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS3 | Building-NO9 | ساختمانها | ساختمان کارگاه تاسیسات | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | PS1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.BU01 | 1210WS4.BU01 | TS1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات ابزار دقیق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | Liner Pump | روغنکاری | 120 | روغنکاری یاتاقانهای پمپ | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910820 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | نامشخص | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP01 | 1210WS4.LP01 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بازرسی و سرویس کامل | 129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS4 | 1210WS4.LP02 | 1210WS4.LP02 | ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | کارگاه برق | True
1210WS5 | Building-NO11 | ساختمانها | ساختمان کارگاه پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Air Filter | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001016 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما | 9 | ماکزیمم دمای 90درجه سانتیگراد می باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | 130BC1.GB01 | Gear Box | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890506 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 480 | 800 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941226 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | 130BC1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Chute | بررسی سایش | 7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Conterweighte | بررسی انحراف | 113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Conterweighte | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | DS51A,B,C,D | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Flexible Coupling | بررسی الاینمنت | 53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | CM6 - Alignment | 14001015 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | GE01/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Housing Bearing | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Idler | بررسی عملکرد صحیح | 57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Idler Support | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی idler support | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | JB51/52A,B , JB001 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51-JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد و در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | LS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Platform | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890211 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Rain Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچارکشی و چک شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010309 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | RS51/52A,B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Scraper | بررسی میزان فاصله | 102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Scraper Plate | تمیز کردن | 107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Self Alignment Idler Support | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی سایش | 7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | Skirtboard | بررسی نشتی مواد | 65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | SS51 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | 130BC1.XXXX | V-Cleaning | بررسی میزان فاصله | 102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | JB | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی میزان فاصله | 102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ارت | 101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | LT01,LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010203 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی لقی | 61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی میزان فاصله | 102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | SPEED TRANSDUCER | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | WEIGHED IDLER | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | ماشین | ZERO SET کردن بلت اسکیل | 143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | 130BW1.AA01 | ماشین | کالیبراسیون | 140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدگی و یا دفرمگی و شکستگی پلیت ها درخواست کار جهت تعمیر صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | Support | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | 130HP1.xxxx | Wear Plate | بررسی سایش | 7 | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با استارت خط و با هماهنگی تولید و قرار دادن شیء فلزی در اندازه متوسط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | SCP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | پیچ های مربوط به براکت های نگهدارنده صفحه و نیز سوکت کابل های ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از سالم بودن کابل ها و گلند ها و نیز سوکت کابلهای ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | 130MD1.XXXX | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و چک کردن وضعیت ظاهریی و بررسی کابل ،ترمینال،ارت،گلند و لوله فایبرگلاس وتگ | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891015 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیزات نصب شده در تابلو به ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمییز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | 130MS1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ کلیه تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | 130MS1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Belt | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | 59 | چک کردن سطح بلت - تنظیمات و اتصالات مکانیکی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Dram | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن پیچ های هرزینگ یاتاقان های در آمها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Dram | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن نبودن صدای غیره عادی در یاتاقانهای درامها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Gear Box | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | چک کردن وضعیت Torque Ram یا ساپورت نگهدارنده گیربکس و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Gear Box | بررسی سطح روغن | 37 | چک کردن سطح . کیفیت روغن گیربکس | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Magnet | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن خاصیت آهنربایی الکترومگنت | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Magnet | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | چک کردن لترال کیسینگ ها مگنت و پیچ های نگهدارنده ان و آچار کشی آن | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | Magnet | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن سطح مگنت با بلت نوار نقاله و ای بولتهای نگهدارنده ان | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | 130MS1.XXXX | صفحه مغناطیسی | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره بین بلت و صفحه مغناطیسی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | Plate | بررسی جوش | 145 | کلیه پلیت های ناحیه توزین از نظر جوشکاری مورد بررسی قرار گزفته و در صورت نیاز به جوشکاری درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | Track Scale | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی کلیه پیچ های مربوط به ساپورت پلیت ناحیه توزین | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13930117 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بازرسی و سرویس کامل | 129 | سالم بودن بدنه تجهیز،دیسپلی و تجهیزات داخلی، عملکرد فن های خنک کننده بررسی گردد تجهیز از نظر نظافت داخلی بازرسی و در صورت نیاز با بلوور تمیز شود. باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد. قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد. | 0 | 50 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. | 0 | 30 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت ارت | 101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 0 | 20 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | 130TS1.XXXX | UPS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابل و وایرها،سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطری ها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد. | 0 | 15 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13940219 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | 1310PI1.AA01 | FT01/3 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Flow meter | بررسی دبی آب | 114 | بررسی کالیبره بودن و مقایسه دبی CCRبا دبی فلومترسیار | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Flow meter | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی آب و درصورت نشتی تعویض گسکتها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Piping For Filtering Area | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Piping For Filtering House | تمیز کردن | 107 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | Valves for Filtering Area | بررسی عملکرد صحیح | 57 | نظافت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | 1310PI1.xxxx | ماشین | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | بررسی عایق کاری | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | 1310WP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | گریسکاری انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Ball Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Ball Bearing | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Coopling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Coopling | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | 1310WP1.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 600 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | 1310WP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010110 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Ball Bearing | بررسی بیرینگ | 22 | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Ball Bearing | بررسی دما | 9 | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Bearing Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Casing Wear Ring | بررسی میزان فاصله | 102 | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد. | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Coopling | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Coopling | بررسی سایش | 7 | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ | 60 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Drain Cap | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از محل | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Flag Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Gland | بررسی عملکرد صحیح | 57 | میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Gland | بررسی پکینگ و یا سیل | 26 | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Gland | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Impeller | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب | 120 | 400 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Pump | بررسی فشار آب | 70 | ثبت فشار خروجی پمپ | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Pump | تمیز کردن | 107 | شستشوی و تمیز کردن پمپ | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Stuffing Box Ring | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض | 60 | 300 | 2 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Suction Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Support Foot | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و... | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | 1310WP2.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | 1310WT1.AA01 | LT02 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890806 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | TE07 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل MCB1,ELB1,F1/2 رله ها - TR1/2-کنتاکتور و بی متال های PS1,MC1+TH1,MC2+TH2, لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -رله ها-و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنالها -کنتاکتور و بی متال - ترانس ها و منبع تغذیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Air Vent | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسدود نبودن لوله های خروجی هوا بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | راحت باز و بسته شدن کلیه ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Anchor Bolt | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | لقی پیچ ها بررسی گردد و آچار کشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Cable Ladder | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی گرد که کلیه لدرها و ساپورت های نگهدارنده کابلهای برق آسیب ندیده باشند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح شیرهای یکطرفه بررسی گردد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Chemical Dosing Unit Itself | اندازه گیری PH آب | 67 | اندازه گیری PH آب کولینگ می بایست بین 6 تا 7 باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910923 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Drain Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | عملکرد صحیح ولو و گرفتگی آن بازدید گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | LS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | عدم نشتی از اتصلات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم شکستگی شیشه و تمیزی آن بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Strainer | تمیز کردن صافی | 72 | نظافت صافی ها | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Tank | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | خارج نمودن مواد خارجی پلاستیک ، کاغذ و ... از تانک در صورت وجود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | Unit | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | شستشو تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | pneumatic solenoid valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح سنولویید ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | valve actuator pneumatic | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | بررسی عملکرد صحیح ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تایید کارکرد تجهیز با فشردن دکمه روی شیر برقی داخل تابلو برق تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | Tank | تمیز کردن | 107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | َAnchor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Belt Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Body | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Body | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | آنالیز کردن آب | 73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910525 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بالانس بودن آب | 76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی دما | 9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی شفافیت آب | 69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی فشار آب | 70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Cooling Tower Incl | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Discharge Air | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Drine Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی عملکرد صحیح فن | 77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Fan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Handrail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Heat exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Inside | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Ladder | بررسی سایش | 7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Lower Basin | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Lower Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961224 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Pulleys | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Stainer | تمیز کردن صافی | 72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | SUction Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | Upper Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | َAnchor | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Belt Cover | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Body | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Cooling Tower Inc | آنالیز کردن آب | 73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890809 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Cooling Tower Inc | بررسی یخ زدگی تجهیز | 83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Discharge Air | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Drine Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی عملکرد صحیح فن | 77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی نشتی گریس | 82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Fan | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Handrail | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Heat exchanger | نظافت و اسید شویی | 80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Inside | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | 20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Ladder | بررسی سایش | 7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Lower Basin | بررسی سطح آب | 86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد،بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Lower Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Pipe | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | 78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Pipe | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Pulleys | بررسی الاینمنت | 53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Stainer | تمیز کردن صافی | 72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | SUction Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | Upper Basin | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LS08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | 1320HW1.AA01 | LT08 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر کابل ها و سر سیمها و آچارکشی و اطمینان از سیل بودن تجهیز | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS-JB14~33 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS14~33-FLOW SWITCH | رسوب زدایی | 42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13920523 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | 1320PI1.AA01 | FS31-FLOW SWITCH LOAD WALL | رسوب زدایی | 42 | تجهیز باز گردد و رسوبهای پراب آن تمیز گردد | 540 | 900 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930331 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | False
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 20 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (CP1,R1,T1,CP1~3لامپ سیگنال و کلیدهای سلکتوری ) | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل فیوزها رله ها، تایمرها و کلیدهای سلکتوری | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | 1320SS1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Blow Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه آیا ولو مورد نظر صحیح عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Fondition | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم بودن پیچ های فونداسیون | 15 | 15 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Pressure Guage | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی کالیبراسیون صحییح تجهیز | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | آنالیز کردن آب | 73 | نمونه گیری از آب ورودی کثیف است یاخیر | 0 | 10 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم وجود شیار در فنداسیون | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | بررسی ویبره | 11 | بررسی وضعیت ساپورت ها و عدم لرزش غیره عادی | 10 | 10 | 169 | CM1 - Vibration | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Side Stream | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن صطح ضاهری از اسلاری | 10 | 10 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Solenoid Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی اینکه ایا ولو صحص عمل می کند | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | 1320SS1.xxxx | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی تمیز بودن باز کردن تجهیز و بررسی عدم آسیب دیدگی و تمیزی سوراخ ها | 10 | 10 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880503 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | 1320WP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | 1320WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | 1320WP10.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | 1320WP10.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | 1320WP11.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | 1320WP11.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | 1320WP12.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | 1320WP12.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | 1320WP13.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | 1320WP14.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | 1320WP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | 1320WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000318 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | 1320WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Check Valve | رسوب زدایی | 42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | 1320WP3.XXXX | Shaft | بررسی سایش | 7 | بررسی خوردگی و سایش شفت | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000310 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | 1320WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | Check Valve | رسوب زدایی | 42 | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد. | 180 | 180 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | 1320WP4.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | 1320WP5.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | 1320WP5.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | 1320WP6.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | 1320WP6.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | 1320WP7.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010107 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | 1320WP7.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | اندازه گیری جریان | 81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | 1320WP8.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | 8000 ساعت 30 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | 1320WP8.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | 1320WP9.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900912 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | False
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Ball Bearing | گریسکاری | 64 | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010108 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14001211 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | حذف | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | 1320WP9.XXXX | Strainer | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود | 120 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010108 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | 1320WT1.AA01 | LT11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن ولوهای ورودی و خروجی | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Check Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی فنر مربوط به آب بندی و اطمینان از سالم بودن آن | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Drain Pipe | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن مسیر تخلیه اب | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Tank | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن درب روی تجهیز | 10 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Tank | بررسی دبی آب | 114 | تانک نباید بهیج عنوان نباید از اب خارج شود | 10 | 0 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | 1320WT1.xxxx | Tank | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | بررسی عدم وجود مواد خارجی از قبیل پلاستیک و کاعذ و... | 15 | 0 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | All Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد ولو های ورودی و خروجی بررسی گردد | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Drain Pipe | بررسی عملکرد صحیح | 57 | باز بودن مسیر تخلیه اب چک شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Filter | تمیز کردن | 107 | درپوش فیلترها باز شود و توری فیلتر چک و نظافت گردد. | 0 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Floter Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد فلوتر ولو چک شود و در صورت خرابی اطلاع داده شود | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Tank | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن درب روی تجهیز چک و بررسی گردد | 10 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WT1.xxxx | 1320WT2.xxxx | 1320WT2.xxxx | Tank | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | تانک از لحاظ هرگونه جسم خارجی داخل ان چک و نظافت گردد و تعویض آب کولینگ سیستم مدار بسته دوربین ها و شارژ با آب سختی گیر شده انجام شود | 15 | 0 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | 1320WW1.AA01 | LT04 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | All Pipe | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی و عدم نشتی آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | All Pipe | تمیز کردن | 107 | نظانت لوله های داخل تونل پمپخانه | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Drain Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن ولو هنگام بهره برداری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Over Flow Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی وضعیت و عدم سر ریز از مسیر خروجی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Over Flow Valve | تمیز کردن | 107 | تخلیه تانک 14M3 و نظافت آن | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Potable Tank | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بسته بودن درب های بالا تجهیز جهت جلوگیری از ورود گرد غبار به تانک و باز بودن ولوهای ولوهای ورودی خروجی از تجهیز هنگام بهره برداری | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | 1330PI.xxxx | Potable Tank | بررسی نشتی آب | 68 | بررسی عدم نشتی از عدم نشتی از محل اتصالات و.... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (MCB-ELB1/2/3-CB3 رله ها - TR1-کنتاکتور و بی متال های 52-2و52-1لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری ) | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک ورله ها -تایمر -و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنال ها و کنتاکتور وبی متال | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | 1330WA1.CE01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001006 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایستی به صورت ازاد داخل تانک حرکت کند و تحت هیچ نیروی خارج نباشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی دما | 9 | چک کردن دمای غیره عادی تجهیز (هنگام گار کردن تجهیز به هیچ وجه نبایستی دست داخل تانک گردد ) MAX30 درجه | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی نشتی روغن | 35 | عدم نشتی روغن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی نشتی گریس | 82 | عدم نشتی گزیس از تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی و چک کردن صدای و جود غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | عدم آسیب دیدگی پلاک مشخص کننده تیپ تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Agitatore | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره غیره عادی (می بایستی تجهیز را به مدت10 دقیقه استاندارد باشد و چس از ان اقدام به بازرسی گرفته شود. | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | All Bolts | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | محکم کردن تمامی پیچ های نگهدارنده تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | All Valves | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کلیه ولو های اب می بایست به آسانی باز بسته می شود ( احتمالان رسو ب گیری ولوها و جام شدن آنها وجود دارد . | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Contorol Panel | تمیز کردن | 107 | نظافت و گرد گیری تابلو | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Hold Tank | آنالیز کردن آب | 73 | آنالیز آب خروجی از پمپ (میزان کلر می بایستی 1ppm باشد در موقع اضافه کردن کلر و نمونه گیری استفاده از وسایل ایمنی الزامی است. | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Hold Tank | بررسی نشتی مواد | 65 | چک کردن میزان روغن (میزان در Sight glass از نیمه بیشتر باشد. ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | بررسی سطح روغن | 37 | چک کردن میزان روغن (میزان روغن در Sight glass از نیمه بیشتر باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | چک کردن صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | بررسی ویبره | 11 | بررسی ویبره غیره عادی می بلیست تجهیز بمدت0 1 دقیقه پش از ,و س افدام بازرسی گرفته شود | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Injection Pump | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن | 60 | 100 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13880422 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Mixing tank | بررسی نشتی مواد | 65 | عدم نشتی مواد از Sigt glass و اتصالات (حجم مخزن می بایست همیشه از محصول هیپوکلرید سدیم پر باشد ) | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Mixing tank | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن سطح مخزن از گرد و غبر لازم بذکر است کار کرد دستگاه می باست حتما درب تجهیز بسته باشد) | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Potable Water Treatment Unit | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صیح تجهیز ( تجهیز می بایست با پمپهای Interlock 1330.WP1/2 با شد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | 1330WA1.xxxx | Potable Water Treatment Unit | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981004 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | 1330WP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | 1330WP1.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | 1330WP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | 1330WP2.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | 1330WP3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | 1330WP3.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | LCB-CS01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | 1330WP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | All Valve | بررسی عملکرد صحیح ولو | 51 | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010109 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Foundation | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001210 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Impeller | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ... | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Pump | بررسی الاینمنت | 53 | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Shaft Sleeve | بررسی سایش | 7 | بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | 1330WP4.XXXX | Thrower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | 1330WT1.AA01 | LT01 | کالیبراسیون | 140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | LS01/02/03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | LS01/02/03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | 1330WT2.AA01 | LS01/02/03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | بررسی تمیز بودن فیلتر هوا و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | All Doors | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 74 | رنگ آمیزی دربهای کلیه مخازن در صورت زنگ زدگی | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930304 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | All Manhole | تمیز کردن | 107 | بررسی کلیه منهول های سایت، خارج کردن اشیاء خارجی از آن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Coarse Screen | بررسی عملکرد صحیح | 57 | غربال می بایست بصورت مداوم کار کند( عدم جام بودن) و همچنین بررسی تسمه ها | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Coarse Screen | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Coarse Screen | تمیز کردن | 107 | تخلیه سبد در صورت پر بودن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Cover | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی میزان محکم بودن کاور محاظ تسمه | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Disk Diffuser | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست مسیر هوا باز شود تا هوا باعث هم زدن مخزن شود و چک کردن خروجی Blower | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Disk Diffuser | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | لق نبوده لوله ها و... | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Disk Diffuser | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن خروجی تجهیز | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Effluent Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خروجی پمپ مخزن خروجی بعد از کلر زنی . آیا پمپ فرمان استارت و استپ می گیرد به صورت دستی استارت شود. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Equalization Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خروجی تجهیز هر دو پمپ مخزن متعادل کننده که آیا فرمان استپ و استارت می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Feed Pump | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خروجی تداخل مخزن اول و اینکه آیا فرمان استارت و استپ می گیرد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Foundation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم تخریب بدنه و دیوارهای داخلی | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Green Area | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | جابجاکردن شیر های تخلیه آب فضای سبز جهت جلوگیری از تجمع آب خروجی از واحد در یک قطعه، شیرهای فضای سبز به صورت یک در میان | 20 | 20 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | MIcro Screen | بررسی عملکرد صحیح | 57 | غربال می باسیت بصورت مداوم کار کند -عدم جام بودن و بررسی زنجیر | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | MIcro Screen | بررسی سطح روغن | 37 | یررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | MIcro Screen | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تخلیه سبد در صورت پر شدن | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی دما | 9 | بررسی دمای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | CM2 - Thermal | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی سطح روغن | 37 | بررسی سطح روغن ( از نیمه گیچ باشد) در صورت کسری به آن اضافه شود. مدل روغن T11US46 | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی فشار هوا | 115 | بررسی فشار هوای خروجی می بایستی بین 0.1 تا 0.3 مگاپاسکال باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی ریزش روغن ریزش می بایست 1 قطره در ثانیه باشد. | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیره عادی | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Mixing Blower | بررسی ویبره | 11 | ویبره تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sedimantation Tank | تمیز کردن | 107 | تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920918 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sewage Treatment Unit | بررسی دبی آب | 114 | بررسی میزان دبی ورودی به واحد 1- اگر وردی فاضلاب به واحد بیش از اندازه هر روز باشد یا کم شده باشد حتما در مسیر مشکلی وجود دارد. | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sewage Treatment Unit | تمیز کردن | 107 | تمیز کردن محوطه اطراف واحد ، جمع آوری اشیاء فلزی | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | Sluge Tank | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان کلر شار‍ژ 500 گرم هیپوکلر سدیم در محل عبور آب خروجی 8mgr/lit | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941020 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | V-Belt | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی میزان سفتی تسمه ها می بایست در حد استاندارد باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13941019 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | 1340SE1.xxxx | V-Belt | تعویض قطعه | 85 | تعویض تسمه | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930526 | اپراتور تصفیه خانه فاضلاب تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350 | 1350WC01 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350 | 1350WC02 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350 | 1350WC03 | کولرهای آبی | کولر آبی | بازرسی و سرویس کامل | 129 | بازرسی و سرویس های زیر انجام شود: 1- موتور کولر بازدید و روانکاری گردد. 2 - پمپ آب کولر بازرسی و روانکاری گردد.3- یاتاقانهای کولر بازرسی و روانکاری گردد.4- تمیز کردن سبد پمپ آب.5- بررسی تسمه های کولر 6- بررسی پولی های برگ و کوچک کولر 7-تمیز کردن تشتک کف کولر 8- بررسی شیلینگ آب کولر 9- بررسی شناور 10- رفع مسدودی مسیر شیلینگ پمپ آب و آب ریزها 11- بازدید پوشال و در صورت نیاز تعویض 12- رفع خرابیو گرفتگی آب ریزها 13- بررسی فلکه آب 14- بررسی شیر تخلیه کولر موارد فوق در صورت خرابی رفع و یا قطعه معیوب تعویض گردد. | 60 | 180 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010319 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | 1350AR1.AA01 | PT01 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Receiver | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز و بررسی از لحاظ خوردگی... | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کردن عملکرد صحیح -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند- همچنین ولو قبل از ایرترپ می بایست باز باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890407 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | 1350AR1.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | 1350AR2.AA01 | PT02 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | 1350AR2.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | 1350AR3.AA01 | PT03 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910813 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | 1350AR3.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | 1350AR4.AA01 | PT04 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | 1350AR4.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | COMPRESSOR ROOM | بازرسی و سرویس کامل | 129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | COMPRESSOR ROOM | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1350CP01.LI01 | 1350CP01.LI01 | روشنایی | COMPRESSOR ROOM | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 240 | 400 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 600 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 600 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 8SV,1~5 SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | موتور را از نظر فیکس بودن ومحکمی پیچ ومهرههای ان چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1TAS | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 3DP | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 8SV,1~5SV | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | HMI , PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | KM1~4 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | PT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | PTC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | PTC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت ارت | 101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | ماشین | تعویض قطعه | 85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Compressor | آنالیز روغن | 41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Compressor | تعویض روغن | 63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Compressor | تمیز کردن | 107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Filter | تعویض قطعه | 85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Air Filter | تمیز کردن | 107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | All Hose | تعویض قطعه | 85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Cooling Air Exhaust | بررسی وجود مواد خارجی | 75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Drain Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Filter Sepratore | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Heat Exchanger Coil | بررسی بیرینگ | 22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Heat Exchanger Coil | رسوب زدایی | 42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Oil Filter | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Oil Sight Glass | بررسی سطح روغن | 37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Safty Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Termostatic Valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | True
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | Water Sight Glass | تمیز کردن | 107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | اچار کشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | 1350PI1.AA01 | XV05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد صحصح تجهیز مورد بررسی قرارگیرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | عدم نشتی هوای از تجهیز و اتصالات | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | All FRLs | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی تجهیز رطوبت و روغن هوار می گیرد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | All FRLs | تمیز کردن | 107 | شستو و نظافت فیلتر | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Flashing Valve | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن نشتی کله ولوهای فلاشینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Water Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | 1350PI1.xxxx | Water Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13991201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | 1360AR1.AA01 | PT01 | کالیبراسیون | 140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 60 | 8 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 60 | 169 | PI - Periodic Inspection | 14000119 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | 1360AR1.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880504 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | 1360AR2.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | 1360AR3.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Air Trap | بررسی عملکرد صحیح | 57 | می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند | 30 | 30 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Air Trap | بررسی نشتی هوا | 87 | چک کردن عدم نشتی هوا | 15 | 15 | 8 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Fondation | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون | 15 | 15 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Pressure Gauge | بررسی عملکرد صحیح | 57 | برسی عملکرن صحیح | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | Safty valve | بررسی عملکرد صحیح | 57 | چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی عملکرد صحیح | 57 | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه | 15 | 15 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی نشتی هوا | 87 | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها | 15 | 15 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | 1360AR4.xxxx | ماشین | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز | 120 | 200 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | HE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | HE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | HE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | LS01A/01B | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی عملکرد صحیح | 57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PANEL | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PLC | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | PRS01/PRS02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی عملکرد صحیح | 57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | HE | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | 103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | 123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | True
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | ماشین | گریسکاری | 64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930629 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | False
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Air Dryer | بررسی فشار هوا | 115 | ماکزیمم فشار6بار می باشد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Air Filter-Blower | بررسی فیلتر هوا | 116 | بررسی فیلتر هوا و تمیز کردن آن در صورت نیاز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Air Filter-Blower | تعویض قطعه | 85 | تعویض فیلتر هوا | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | All Valves | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | All Valves | بررسی عملکرد صحیح | 57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | All Valves | بررسی نشتی روغن | 35 | بررسی نشتی روغن از ولوها | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Bearing-Blower | بررسی دما | 9 | بررسی دمای بیرینگ ماکزیمم 90درجه سانتیگراد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Bearing-Blower | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Bearing-Blower | تعویض قطعه | 85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهارنده تجهیز و الایمنت آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی وجود صدای غیر عادی | 38 | بررسی صدای غیر عادی از بیرینگها تسمه ها و کاور محافظ تسمه ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Blower | تمیز کردن | 107 | نظافت و تمیز کردن سطوح بیرونی تجهیز | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Covers | بررسی پیچ و مهره ها | 19 | پیچ های کاور محافظ تسمه ها می بایستی محکم باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | True
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | Gasket | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 10 | بررسی خرابی تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | True