## Sheet3
parseh_asset_group | namad_group_code | service_type | vahed_ejraii | service_title | Description | zamane_anjam
Absorbtion Chiler-HVAC Equipments | AC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست---Absorbtion Chiler Heater | 10
Absorbtion Chiler-HVAC Equipments | AC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | ثبت کلیه رکوردها دما، فشار و .... هر دوساعت یکبار در زمان کارکرد در تابستان طبق فرم پیوست---Absorbtion Chiler Heater | 10
Air Conditioner-HVAC Equipments | اسپیلت | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین | 30
Air Conditioner-HVAC Equipments | اسپیلت | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازرسی و سرویس کامل | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر---Indoor Unit -1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی---Outdoor Unit -1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوله درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل 7- بررسی صدای غیر عادی فن پنل داخلی---Indoor Unit -1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 4- نظافت و سرویس کویل کنداسور توسط باد 5- نظافت و سرویس فن کنداسور توسط باد 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI---Outdoor Unit -1- بررسی اتصالات الکتریکی تجهیز 2- تمیز کرده کویل 3- شستشو و نظافت صافی کویل 4- بررسی لوره درین 5- بررسی صدای غیرعادی فن 6- نظافت سطح رویی پنل---Indoor Unit -1- بررسی اتصالات الکتریکی 2- بررسی نشتی گاز از کمپروسور، لوله های ارتباطی، کندانسور 3- بررسی کلیه پیچها و محل های اتصال 6- بررسی فشار گاز در دیسشارژ 200-220PSI و در ساکشن 65 تا 75PSI---Outdoor Unit | 30
Air Conditioner-HVAC Equipments | اسپیلت | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین | 30
Air Conditioner-HVAC Equipments | اسپیلت | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین | 30
Air Conditioner-HVAC Equipments | اسپیلت | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین | 30
Air Conditioner-HVAC Equipments | اسپیلت | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ماشین | 30
Air Conditioner-HVAC Equipments | اسپیلت | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازرسی و سرویس کامل | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی---Outdoor Unit | 30
Air Handling Unit-Air Supply Equipment | AH | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | نظافت داخل کابین و اطراف تجهیز به طور کامل و شستشوی اتاق هواساز و فیلترهای اتاق و تمیزکردن آن---Air Handling -فیلترها باز شده و شستشو گردد درصورت کثیفی هفته ای دوبار تمیز گردد---Filter | 60
Air Handling Unit-Air Supply Equipment | AH | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | گریسکاری | گریسکاری بلبرینگ شافت وینتلاتور گریس از نوع EP2 به مقدار 30 گرم---All Bearings | 30
Air Handling Unit-Air Supply Equipment | AH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | تسمه ها بررسی گردد و درصورت خرابی و نیاز به تعویض درخواست صادر گردد---V-Belt | 30
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی عملکرد صحیح | برسی عملکرن صحیح---Pressure Gauge -چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار---Safty valve -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند---Air Trap -سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه---ماشین | 63
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها---ماشین | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان---PT01 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان---PT02 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد.---PT03 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT04 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT01 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان---PT15 | 30
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد.---PT01 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد.---PT02 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد.---PT03 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد.---PT04 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد.---PT15 | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PT01 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PT02 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PT03 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PT04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT15 | 5
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | سالم بودن ولو های ورودی و خروجی و تخلیه---Air Receiver -چک کردن عملکرد صحیح -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند- همچنین ولو قبل از ایرترپ می بایست باز باشد.---Air Trap -بررسی عملکرد صحیح---Pressure Gauge -چک کرن فشار تعین شده و عملکرد تجهیز در این فشار---Safty valve -می بایست به صورت تناوبی آب داخل تجهیز تخلیه کند---Air Trap -برسی عملکرن صحیح---Pressure Gauge | 58
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها---PT03 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT15 | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT01 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT02 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT03 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT04 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT15 | 180
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT01 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT02 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT03 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PT15 | 10
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT15 | 10
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی نشتی هوا | چک کردن عدم نشتی هوا---Air Trap -بررسی عدم نشتی هوا از درب ها---ماشین | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون---Fondation | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | بررسی عدم نشتی اب---Filtrate Tank | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم وجود شیار و ترک در فونداسیون---Fondation -باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز---ماشین | 53
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت لوله ها---Air Receiver | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی هوا | بررسی عدم نشتی هوا از درب ها---Air Receiver -چک کردن عدم نشتی هوا---Air Trap -بررسی نشتی هوا---Filtrate Tank | 15
Air Receiver-Air Supply Equipment | AR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | باز کردن دریچه و چک کردن داخل تجهیز و بررسی از لحاظ خوردگی...---Air Receiver -بررسی عدم زنگ زدگی تجهیز سطح داخل---Filtrate Tank | 120
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بررسی سایش دامپر پلیت و کیسینگ و ارائه گزارش به دفتر فنی---Dust Valve | 180
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و بررسی عملکرد مقسم های گریس در قسمت ثابت---Fixed Part -بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و مقسم های گریس پس از گریسکاری و عملکرد مقسم های گریس چک شود.---Moving Part | 480
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی صدای و دمای بیرینگهای دمپرها به صورت حسی---Dust Valve | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | بررسی کردن وضعیت یاتاقانهای چرخدنده محرک (جهت سنجش صدا و گرمای غیر عادی)-بازدید از سطح دندانه های چرخ اصلی - گوش دادن به صدای جعبه دنده ها مخصوصاً در موقعیت یاتاقانها و تماس با دست و اندازه گیری رمای بدنه جعبه دنده ها و چند نقطه در عرض چرخ دنده ها که نبایستی اختلاف زیادی داشته باشد.---Gear And Pinion | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن سطوح از چسبیدن پودر کنسانتره به جدار که باعث افزایش دمای آن ناحیه می شود.---Grizzly | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی ترک یا شکستگی (افتادن) grizzly caps و مسدود شدن فاصله میان گریزلی بارها---Grizzly | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی سیستم خنک کاری | بررسی مقدار جریان و دمای هوای خنک کننده گریزلی بارها و گریزلی ساپورت بارها---Grizzly -بررسی گردد که آب در لود وال جریان داشته باشد و سیستم خنک کاری می شود---Load Wall | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه ساخت | تعویض قطعه | تعویض پکینگ دور درب بانچ گریزلی و اصلاح زه نگهدارنده آن---Bunch Grizzly -تعویض Nose کپ و کپ گریزلیهای مربوط به ردیف 1 تا 3 از سمت شمال به تعداد هر ردیف 8 عدد و بازدید سایر گریزلی ها---Grizzly -تعویض کامل گریزلی بار و کپ های مربوطه---Grizzly Bar For Firing Hood -تعویض داکت های خروجی هوا از گریزلی بارها به همراه کپ های مربوطه و نسوزکاری روی آنها برای 3تای سمت شمال---Grizzly Cooling Duckt -تعویض Low Wall به همراه Break Retainer آن---Load Wall | 2256
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | روغنکاری | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز- نوع روغنOMELLA 220---Cooler Drive Chain Gear -روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز - اومالای 220---Gear And Pinion | 15
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش و از بین رفتن نگهدارنده های آجر نسوز---Break Retainer -بررسی سایش کلیه DEAD PLATE ها 5 عدد---Dead Plate -بررسی مقدار سایش گریزلی کپ و ترک خوردگی انها در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد---Grizzly -بررسی سایش و خرابی کپ های روی گریزلی فارینگ هود ، در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد---Grizzly Bar For Firing Hood -بررسی سایش و خرابی داکتهای بیرون بر هوای خنک کننده گریزلی بارها(خروجی هوای کولینگ کریزلی بارها) و بررسی به صورت چشمی و نشتی هوا از قسمت های مختلف مسیر هوای خنک کننده گریزلی بارها انجام گردد.---Grizzly Cooling Duckt -بررسی نحوه درگیری اسپراکت با رولر چین و وضعیت سایش به صورت چشمی اسپراکت چین در یک دور کامل کولینگ و همچنین سایش اسپراکت زنجیر شمالی و جنوبی با استفاده از شابلن گواه صنعت---Sprocket Chain -بررسی سایش ساپورت ریل- سایش موضعی پخ خوردگی و چگونگی تماس ریل با رولر که آیا در تمام رولرها به صورت مناسب است---Support Rail -چک کردن سایش سطح یا کنده شدن از سطح در محل هایی که ریلها به هم متصل شده اند همسطح قرار گرفته باشند .---Trust Rail | 135
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش گریزلی لاینینگ ها و کنترل سایش دیوادرها---Bunch Grizzly | 120
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | باز کردن دریچه بازدید دبل فلاپ دمپرهای موتوری و در صورت خرابی هاپر و فلپ و ضعف عملکرد آن اقدام به تعویض کامل Dust Hupper آنها نمایید با برق هماهنگ شود.---Dust Valve | 720
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح کمفلاور ها و در صورت نیاز درخواست کار صادر و بررسی عملکرد دبل فلپ دمپرها از نظر حرکت صحیح قلاپر داخل کیسینگ و نحوه درگیری بادامک با بیرینگ---Dust Valve | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | تعمیر و تعویض ناودانیهای مربوط به استون باکس داخل دامپینگ زون---Discharge Hupper | 600
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری هوزینگ بیرینگ های درایو شفت تا زمانی که گریس جدید بیرون آید و همچنین تمیز کردن گریس قدیمی در محل-نوع گریسEP2---Drive Shaft Bearing -تعویض وضعیت شیرهای تعبیه شده در مسیر گریسکاری و اتصال شیلنگهای مربوطه و استارت پمپ به صورت دستی تا گریسکاری و سپس برگرداندن شیرها به صورت قبلی---Moving Part -گریسکاری Oil Seal های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2---Oil Seal For Gear Reducer | 20
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | بررسی عملکرد صحیح | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد---Leakage Indicator -چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد---Lump Indicator | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و یاتاقان و تجهیز---Pick Up Roller | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی فیلتر هوا | چک و نظافت فیلتر---SERVER COOLING-ECCR2H04 | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی نشتی هوا | بررسی نشتی هوا از اتصالات و لوله های پارتیشن وال---Partition Wall -چک کردن نشتی از SAND SEAL---Sand Seal | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بررسی سایش رولرها و بازرسی از لحاظ لق نبودن و چرخش روان تجهیز . اطمینان از عملاکرد صحیح گریسکاری---Pick Up Roller | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی هوا | بررسی نشتی هوا و مواد از قسمت فریم ایرسیل های داخلی و خارجی بین دیوار وین باکس و سطح زیر پالت---Wind Box | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی فیلتر آب | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد---WATER FILTER | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---SERVER COOLING-ECCR2H04 | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی عملکرد صحیح | بررسی وضعیت چرخش ساپورت رولرها و بررسی وضعیت یاتاقانهای ساپورت رولر شفت از حیث هرگونه صدا ، دما، وسایر شرایط غیر عادی و شل شدن یا خرابی seal plate یاتاقان ساپورت رولر---Support Roller | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم آب | کلیه لوله و اتصالات مربوط به لودوال بررسی و در صورت نشتی و خرابی درخواست کار صادر و لوله و اتصالات خراب تعویض گردد---Load Wall | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | بازکردن دریچه ها بازدید دبل فلپ های دستی و در صورت خرابی صدور درخواست کار جهت تعمیر و تعویض---Manual Dust Valve | 420
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی نشتی آب | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز---Leakage Indicator -بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز---Lump Indicator | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | بررسی میزان فاصله بین سطح لیمیت فریم و سطح زیر پالت در قسمت زیر فیدن هاپر به میزان 3 میلیمتر---Limit Frame -اندازه گیری افقی بودن سطح پالت ها و فاصله بین دو پالت همجوار(پالتها باید افقی یا 3-5 میلیمتر لبه آنها از یکدیگر اختلاف داشته باشد) . تنظیم عمومی جهت بهره برداری. فاصله عمودی 6 میلیمتر و افقی 5 میلیمتر---Pallets Frame Assembly -اندازه گیری فاصله بین تراست رولرها و تراست ریل به میزان یک میلیمتر و در صورت نیاز تنظیم---Trust Roller | 170
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بازدیداز سطح پالتها جهت هرگونه ترک و سایش و دفرمگی.---Pallets Frame Assembly | 120
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | CM3 - Current | عملیات تولید | بررسی دما | کنترل دمای هوای خروجی پارتیشن وال دمای خروجی ثبت شود---Partition Wall | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی پیچ و مهره های پالت آرم رولر با آچار چکش خور---Pallet Arm Roller -آچارکشی کلیه پیچ و مهره ای پالت فریم با آچار چکش خور---Pallet Frame -اطمینان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های رولر چین با آچارکشی---Roller Chain Bracket -اطمنان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های ساپورت ریل داخل و خارج آن با آچارکشی---Support Rail -اطمینان از سفت پیچ و مهره های تراست ریل با آچارکشی---Trust Rail -آچار کشی پیچ های صفحه محافظ بیرینگ جهت جلوگیری از شل شدگی پیچ های پایه و حفاظ تراست رولر آچار کشی به صورت دستی جهت اطمینان از عدم شل شدن آنها---Trust Roller | 100
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | اندازه گیری فاصله پالت شفت با تراست ریل جهت بررسی سایش بیرینگ ها و بوش ها مرکز کپ بیرونی مربوط به شفت پالت - در صورت رسیدن به 205 باز کردن کپ مقابل از سمت بیرون با باز کردن پکینگ بیرونی و زدن فیلر---Pallet Frame | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب جانکشن باکس دتکتور را باز کرده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT33 | 20
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل های دتکتور و آچار کشی آنها---LT33 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---PS 01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---PANEL FOR PROCESSOR -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---PANEL FOR RETRACT SYSTEM -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PT05/06/07/08/09/10 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---SERVER COOLING-ECCR2H04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TE11/12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TT11/12 | 42
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان حاصل کنید که مقدار شوت با مقدار نشانداده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند---LT33 -مسیر آب به فلوسوئیچ را بسته و از آلارم دادن آن اطمینان حاصل کنید---FLO SWITCH -چک گردد که فشار نشانداده شده صحیح باشد.---GAUGE -چک گردد که اسپایرومتر به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح و دمای نشان داده شده واقعی باشد و همچنین دمای بدنه بالا نباشد---SPYROMETER | 38
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT33 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS 01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FLO SWITCH -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GAUGE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PANEL FOR PROCESSOR -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PANEL FOR RETRACT SYSTEM -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SPYROMETER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT05/06/07/08/09/10 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SERVER COOLING-ECCR2H04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE11/12 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT11/12 | 15
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی و سورس گاما و دتکتور نظافت گردد---LT33 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS 01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز نظافت گردد---AIR FILTER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---FLO SWITCH -چک کردن کامل تمامی گیج ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---GAUGE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL FOR PROCESSOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL FOR RETRACT SYSTEM -چک کردن کامل تجهیز شامل بدنه و شرود و کلیه اتصالات هوا و آب ، شیلنگها و ورتکس از نظر عدم نشتی شکستگی و اطمینان از سالم بودن آنها---SPYROMETER -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PT05/06/07/08/09/10 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---TE11/12 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---TT11/12 | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL PANEL -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CE01 | 5
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SOLENOID VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SPACE HEATERS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن---TANK LOW LEVEL SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---THERMOSTAT -کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید---CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن---ZS51~56 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS57/58-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن---ZY73 | 14
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور---LT33 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PS 01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---FLO SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PANEL FOR RETRACT SYSTEM -بررسی محکم بودن محل اتصالات و کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل---SPYROMETER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PT05/06/07/08/09/10 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SERVER COOLING-ECCR2H04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TE11/12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TT11/12 | 18
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | در صورت نیاز طبق دستورالعمل کالیبره شود---LT33 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT06 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT07 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT08 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT09 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT10 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---TE11/12 | 249
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل---ماشین | 5
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02/03/04/05 -با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید.---TANK LOW LEVEL SWITCH -با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد---THERMOSTAT -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید.---ZS51~56 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید.---ZY73 | 35
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل---ماشین | 5
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل---ماشین | 5
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02/03/04/05 -کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو از نظر فیکس بودن در جای خود چک شود.---CONTROL PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SOLENOID VALVE -بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها---SPACE HEATERS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---THERMOSTAT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS57/58-JB | 12
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02/03/04/05 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تابلو از نظر هرگونه آسیب دیدگی بدنه، شیشه، لامپ سیگنالها و پوش باتن ها و تجهیزات داخلی چک شود.---CONTROL PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SOLENOID VALVE -هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود---SPACE HEATERS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TANK LOW LEVEL SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---THERMOSTAT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE01 -تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ---ZS51~56 -تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی پروکسیمیتی سوئیچ---ZS57/58-JB -تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ---ZY73 | 16
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02/03/04/05 | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02/03/04/05 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SOLENOID VALVE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SPACE HEATERS -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---TANK LOW LEVEL SWITCH -تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود---CE01 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZS51~56 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZS57/58-JB -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZY73 | 24
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02/03/04/05 -کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک - رله ها- کنتاکتورها - لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و ترانس و تایمر و نیز کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید.---CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها---SOLENOID VALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها---SPACE HEATERS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---TANK LOW LEVEL SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها---THERMOSTAT -نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید---CE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS51~56 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS57/58-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZY73 | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS 01 -مطمئن شوید که پروسسور صحیح کار می کند---PANEL FOR PROCESSOR -کلید سلکتوری پاور آن چک شود که صحیح کار می کند---PANEL FOR RETRACT SYSTEM -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان---PT05/06/07/08/09/10 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان---TE11/12 -با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به آن و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT11/12 | 95
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | جهت اطمینان از اسپری روغن توسط پمپ بادی 1- کلید از حالت اتوماتیک به حالت دستی قرار داده شود 2- با فشار دادن دکمه سبز رنگ پمپ باید عملیات اسپپری روغن را انجام دهد 3-- در همین لحظه مشاهدات اسپری روغن روی نازل های پینیون و اسپراکت انجام خواهد شد و در صورت نشتی از شیلنگ بیرونی اطلاع رسانی و آچارکشی و رفع عیب گردد. 4- پس از انجام این تست دکمه مشکی دوباره به حالت اتوماتیک قرار داده شود تا پمپ هر 3 ساعت حدود 10 ثانیه عمل اسپری روغن را انجام دهد.---Lubrication System | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | کنترل سطح روغن در دارم به صورت لمسی و حسی انجام شود و در صورت کمبود اطلاع رسانی جهت تهیه روغن و تعویض درام صورت گیرد.---Lubrication System | 0
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن به مقدار 3 لیتر از نوع اومالای 220---Pump | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود.---Lubrication System | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟---Magnetic Clutch -عملکرد صحیح باز و بسته شدن درب گریزلی به صورت لوکال چک شود---Grizzly Door | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه ساخت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | بررسی وضعیت ظاهری گریزلی ساپورت بارها از نظر خرابی ورق ها و همچنین شکستگی جوش در صورت مشاهده دفتر فنی---ْGrizzly Support Bar | 180
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریس کاری کلیه بیرینگ های داست ولو ها - نوع گریس EP2---Bearing For Dust Valve | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن---Magnetic Clutch | 180
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه ساخت | بررسی خمیدگی | بررسی وضعیت ظاهری و خمیدگی گریزلی ساپورتها در صورت مساهده اعلام به دفتر فنی---ْGrizzly Support Bar | 180
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PANEL FOR PROCESSOR | 15
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی نشتی آب | تیوپ و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد---SPYROMETER | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---TANK LOW LEVEL SWITCH -باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید.---CE01 -از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---ZS51~56 -از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---ZY73 | 9
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PANEL FOR PROCESSOR -درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PANEL FOR RETRACT SYSTEM -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PT05/06/07/08/09/10 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---TE11/12 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---TT11/12 | 30
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی نشتی هوا | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد---SPYROMETER | 20
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | نظافت کلی پمپ و داخل اتاقک---Greas Pump Unit -نظافت داخل کابین شامل تمیزکاری خطوط باد و خطوط روغن و ترمینال روغن و نظافت سیستم مراقبت هوا- نظافت قسمت ظاهری پمپ و هواکش های آن و همچنین نظافت فیلتر هوای روی درام روغن---Lubrication System | 40
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PM1 - Routine Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | نظافت سطح بیرونی و اطراف اتاقک پمپ گریسکاری---Lubrication Unit | 60
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | رسوب زدایی | اسپایرومتر باز و پراب آن اسیدشویی شود---SPYROMETER | 360
Air-Cooled-Heat Exchangers | AN | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح گریس | بررسی و تنظیم مقدار گریس مصرفی برای نقاط مختلف.---Bearing Lubrication System | 120
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 6.5 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -روغن تجهیز تعویض گردد---ماشین | 264
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد---Air Breather | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX06/7/8/9 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 -از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید---JB-SPEED DETECTOR -از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید---PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER -از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید---PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER -از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید---SPEED DETECTOR -از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER -از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS07-LIMIT SWITCH 1/2 -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS08-LIMIT SWITCH 1/2 -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS09-LIMIT SWITCH 1/2 -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS10-LIMIT SWITCH 1/2 -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS11-LIMIT SWITCH 1/2 -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS12-LIMIT SWITCH -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS13-LIMIT SWITCH 1/2 -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS14-LIMIT SWITCH 1/2 -بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها---LS15-LIMIT SWITCH 1/2 -ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZX55/ZY55 -ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZX56/ZY56 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX57/ZY57 -ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZY56 | 17
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی بیرینگ | بررسی دما و صدای بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX06/7/8/9 -باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن---COOLANT SYSTEM | 229
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید---BREAK FOR TRAVELLING 1/2 -از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید---BREAK FOR HOISTING 3/4 -از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید---BREAK FOR HOISTING -از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید---BREAK FOR TRAVELLING | 50
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | گریسکاری | به مقدار مورد نیاز گریسکاری شود---ماشین -چک کردن ساعت کارکرد جهت گریسکاری---ماشین -گریسکاری و (تعویض گریس ) انجام شود---MOTOR -3000 ساعت 120 گرم---ماشین -6500 ساعت 30گرم---ماشین -گریسکاری شود---ماشین | 84
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه---ماشین | 45
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عملکرد صحیح---PTC | 30
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | CM3 - Current | تعمیرات برق | اندازه گیری جریان | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود.---ماشین | 46
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بازرسی کلی گیربکس ، چرخ دنده ها و بلبرینگها---Gear box | 30
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | گیربکس ها از نظز سفت بودن اتصال دهنده رولر و گیربکس و ضربه و یا لق نزدن در حین کار و آچار کشی آنها---Gear box | 57
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | اندازه گیری جریان | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد:I1 = I2 =I3 =---ماشین ----ماشین | 5
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB | 13
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | اندازه گیری جریان | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد:I1 = I2 =I3 =---ماشین -خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود.---ماشین -اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن:I1 = I2 = I3=---ماشین -اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت آن:I1 = I2 = I3=---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | درب ورودی گیربکس باز و به وسیله گیج و چشمی میزان روغن کنترل و در صورت کمبود شارژ گردد با روغن Omala 150 شارپ گردد.---Gear box -بررسی سطح روغن و تمیزی روغن موجو در گیربکس تمام رولرها---Gear box | 17
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | CM2 - Thermal | عملیات تولید | بررسی دما | بررسی دمای روغن گیربکس---Gear box | 60
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی وجود صدای غیر عادی | ---Gear box | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده وسالم بودن پروانه و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی روغن | بررسی نشتی روغن از کلیه گیربکس ها و اویل سیل ها و عدم وجو سر و صدای غیر عادی و همچنین دفرمه نشدن کاسه نمد پشت گیربکس کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه عیبی در صورت امکان رفع و در غیر این صورت به دفتر فنی اطلاع گردد.---Gear box | 58
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا روغن گیربکس تخلیه و سپس با گازوئیل شسته و پس از آن درب تخلیه بسته و شارژ روغن از نوع omala150 به میزان 700 سی سی انجام گردد.---Gear box -ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر---Gearbox -ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر---Gearbox -پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید و نوع روغن Omala 220 و مقدار آن 3 لیتر می باشد---Grease Pump -پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید . نوع روغن Omalla 220 و مقدار آن 3 لیتر است---Oil Pump -تعویض روغن به مقدار یک لیتر اومالای 150---Gear Box -ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار12.6 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار2.8 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید .---Gear Box -پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید.---Geared Motor -پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید.---PLANETARY GEAR | 35
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TT19/20/21/22/23-PT100 | 120
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه ، مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد .چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -کاور ای سی بریک باز گردد و نسبت به نظافت بریک بت بلوور اقدام گردد چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور---ماشین -کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد---BREAK -کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد---ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK -چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LOWER LIMIT SWITCH -چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---UPPER LIMIT SWITCH -چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LOWER LIMIT SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---UPPER LIMIT SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین | 24
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد.---Break | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | با استفاده از ساید گلس های جانبی گیربکس سطح روغن را چک کنید و در صورت پایین بودن سطح روغن علت آن را بررسی کرده و سپس روغن سرریز نمایید---Gear box | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | کاور پشت موتور باز و بریک (ترمز) چک و نسبت به نظافت بریک با بلور و چک سالم بودن آن اقدام گردد.---MOTOR | 60
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB | 13
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | تعویض قطعه | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض---ماشین -تعویض بیرینگ---ماشین -تعویض بیرینگ وتعویض سیکلو دیسک در صورت خوردگی سطح و چاله چاله شدن - تعویض رینگ گیر پین و اسلو اسپید شفت پین و اسلو اسپید رولر شفت و اویل سیل وگسکت در صورت خرابی---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود---ماشین -در صورت نیاز تعویض بیرینگ---ماشین | 34
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون---ME01 -بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید---LOWER LIMIT SWITCH -محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید---UPPER LIMIT SWITCH | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | اویل سیل تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد.---Oil Seal | 60
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت---ماشین -بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن---Gearbox -بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن---Gear Box | 65
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بیرینگ تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد.---Bearing | 60
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | گیربکس اسکرو را از لحاظ نشتی روغن کنترل نمایید و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر گردد.---Gear box -گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود.---Gearbox | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | تعویض گریس داخل تجهیز نوع گریس Alvania---Geared Motor | 120
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد---MOTOR -دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---MOTOR -دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---ME01 -دما بیرینگ موتورها 75درجه وبدنه موتورها 85 درجه ،تمیز کردن تجهیز و اطمینان ازسالم و آببند بودن بدنه موتور وعدم نشتی روغن از موتور---ماشین | 7
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها---Geared Motor | 60
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود---ماشین | 35
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه---ماشین -تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن- سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---GREASE PUMP | 42
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن---MOTOR -پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت ترمز و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید استارت و استپ تجهیز در طبقات با زدن کلید امرجنسی و تست ترمز---MOTOR -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل پیدا کنید---HE01 | 20
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | تعویض قطعه | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود---MOTOR -تعویض لنت---MOTOR -در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---MOTOR | 70
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM2 - Periodic Maintenance | انباشت و برداشت | تمیز کردن | گیربکس اسکرو کانوایر توسط پارچه کاملا نظافت گردد---Gear box | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---MOTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PTC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---HE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ماشین -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید.---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PTC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود---ME01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PTC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ME01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ME02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ME03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CLASTER STRENGHT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LINDER REDUCTION TEST -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TUMBLE TESTING -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PTC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون یا ساپورت ایوینان حاصل کنید---ماشین -ممحکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت نگهدارنده را بررسی کنید---ماشین -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---MOTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---MOTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ME01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آنو سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PTC-R1 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PTC-R2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---BREAK -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE03/04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT25/26/27/43/44 -PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT28/29/30/45/46 -PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT31/32/33/47/48 -PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT34/35/36/49/50 -PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT37/38/39/51/52 -PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT40/41/42/53/54 -PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01/2/3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01/2 -بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---HE -بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HE02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگTag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت---MOTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PTC -بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PTC -مبررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01,02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن لوله کاندوییت و فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GREASE PUMP | 12
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---MOTOR -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ME01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ME02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ME03 -موتور را از نظر فیکس بودن ومحکمی پیچ ومهرههای ان چک کنید---ماشین -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---MOTOR -بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---MOTOR -سرویس بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب ماشین---MOTOR -بررسی محل اتصال تجهیزات فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---MOTOR -بررسی محل اتصال تجهیزات و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---ME01 -بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---MOTOR -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنهاترمینال داخل BOX ها را نیز چک کند---PTC -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها وبررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GREASE PUMP | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن---MOTOR -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سرسیمها و مقره و محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود---MOTOR -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی شود .---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود .---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلمپ، کلیه کانکشنهای کابل کنترل و پاور موتور را چک کرده و در صورت نیاز آچارکشی شود .---ماشین -آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز---MOTOR | 30
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن---PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER -چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن---PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER -با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد---SLIPRING -چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER -چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS07-LIMIT SWITCH 1/2 -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS08-LIMIT SWITCH 1/2 -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS09-LIMIT SWITCH 1/2 -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS10-LIMIT SWITCH 1/2 -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS11-LIMIT SWITCH 1/2 -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS12-LIMIT SWITCH -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS13-LIMIT SWITCH 1/2 -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS14-LIMIT SWITCH 1/2 -باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید---LS15-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS01-LS1/LS2 -کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید.---ZY56 -با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد---SLIP RING | 40
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد---PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER -فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد---PRPXIMITY FOR COUPLING COVER -فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد---SPEED DETECTOR -فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد---PROXIMITY FOR COUPLING COVER | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---JB-SPEED DETECTOR -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER -کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید---SLIPRING -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX55/ZY55 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX56/ZY56 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZY56 -کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید---SLIP RING -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB | 13
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی سایش | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید---BRUSH -بررسی صیقلی بودن سطحS اسلیپ رینگ و محفظه کاملا با مکنده تمییز شود---SLIPRING -سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شودزغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود---BRUSH | 104
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---HE01/2 -از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن اطمینان حاصل کرده و سالم بودن گلند مربوطه چک شود---ماشین | 7
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد---PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد---PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد---PT100-B8104-8105-BEARING TEMP -بررسی عملکرد کلید سلکتوری---LCB -از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید---SPEED MONITOR -اطمینان از عملکرد صحیح---PT100 -TT71/72/73/74/75 -اطمینان از عملکرد صحیح---TT 02,03,04 ,11,12 -اطمینان از عملکرد صحیح---TT 06,07,08 ,13,14 -اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با اتاق کنترل---PT18/19/20/21/22 -اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR---PT26/27/28/29/30 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT24/25/26/27/28-PT100 -اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR---PT24/25/26/27/28 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT06/07/08/09/10 | 20
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB | 6
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SPEED MONITOR -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT 02,03,04 ,11,12 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT 06,07,08 ,13,14 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT23/37 | 12
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---PT100-B8104-8105-BEARING TEMP | 13
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---PT100-B8101-8102-8103-WINDING TEMP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---PT100-B8104-8105-BEARING TEMP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم---SPEED MONITOR -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن---PT100 -TT71/72/73/74/75 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه---LCB -اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن---TT 02,03,04 ,11,12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن در داخل جانکشن باکس آن---TT 06,07,08 ,13,14 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PT18/19/20/21/22 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PT26/27/28/29/30 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TT24/25/26/27/28-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---TT19/20/21/22/23-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PT24/25/26/27/28 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی---TT06/07/08/09/10 | 28
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید---BRUSH -بررسی عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 -بررسی عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS02 -بررسی عملکرد کلید سلکتوری---CS03 -بررسی عملکرد کلید سلکتوری---CS04 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS05 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS07 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS08 -عملکرد کلید سلکتوری را چک کنید---LCB-CS09 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS10 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS11 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS12 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS13 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS14 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS15 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX55/ZY55 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX56/ZY56 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS01 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB | 18
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه---TRAVELLING MOTOR 1/2 -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه---HOISTING MOTOR | 13
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TRAVELLING MOTOR 1/2 -ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HOISTING MOTOR | 8
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---BREAK FOR TRAVELLING 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TRAVELLING MOTOR 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---BREAK FOR HOISTING 3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---BREAK FOR HOISTING -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HOISTING MOTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---BREAK FOR TRAVELLING | 8
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---BREAK FOR TRAVELLING 1/2 -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TRAVELLING MOTOR 1/2 -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---BREAK FOR HOISTING 3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---BREAK FOR HOISTING -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HOISTING MOTOR -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---BREAK FOR TRAVELLING -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HOISTING MOTOR | 8
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---BREAK FOR TRAVELLING 1/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---BREAK FOR HOISTING 3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---BREAK FOR HOISTING -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---BREAK FOR TRAVELLING | 8
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---TRAVELLING MOTOR 1/2 -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---ماشین -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---HOISTING MOTOR | 23
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و شستشوی پره های فن و چک سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه---ماشین | 60
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME |  | کارگاه برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین | 45
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | CM6 - Alignment | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت پولی موتور و پمپ (حد اکثر4mm/m)---Motor | 120
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---TRAVELLING MOTOR 1/2 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---HOISTING MOTOR | 8
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME |  | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PT100-B8101-8102-GEAR BEARING TEMP -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PT100-B8104-8105-BEARING TEMP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن---SPEED MONITOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100 -TT71/72/73/74/75 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 02,03,04 ,11,12 -1محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 06,07,08 ,13,14 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه---TT24/25/26/27/28-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---TT19/20/21/22/23-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TT23/37 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TT06/07/08/09/10 | 13
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ---ماشین | 0
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---MOTOR -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین | 26
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین | 18
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | گریسکاری | ---ماشین -گریس زدن به مقدار 3 گرم---ماشین -5500 ساعت 80 سانتیمتر مکعب---ماشین | 20
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | صدای غیرعادی و نشتی گریس از بدنه و وضعیت سیل ها کنترل شود---Gear Motor -بررسی وضعیت سیکو دیسک در صورت چاله چاله شدن به دفتر فنی جهت تعویض گزارش گردد.---Cyclo Disc -گزکت های تجهیز بررسی گردد در صورت خرابیبه دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد---Gasket -لول سنج روغن بررسی گردد در صورت عدم نمایش سطح روغن به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد.---Oil Level Gauge -بررسی وضعیت تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد جهت تعویض---Ring Gear Pin -بررسی وضعیت ظاهری تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد.---Slow Speed Shaft Pin -بررسی وضعیت ظاهری تجهیز و در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد.---Slow speed Shaft roller | 26
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید.---ماشین | 54
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | تعویض قطعه | تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ماشین -تعویض بیرینگ و سیل موتور کد انباری بیرینگ 44011010097 / 44011010101کد انباری سیل 44011070047 / 44011070132---MOTOR -تعویض بیرینگ در صورت نیاز---ماشین | 200
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | RM - Ready Maintenance | کارگاه برق | تعویض قطعه | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ماشین | 20
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید---SPEED MONITOR | 5
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | CM2 - Thermal | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | بررسی درچه حرارن موتور باید کمتر از 40 درجه باشدبررسی کلیه پیچ و مهرهها و عدم شل بودن آن ها---Geared Motor | 20
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی نشتی روغن | بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور---ماشین | 120
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---MOTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود---ماشین -کلیه پیچ و مهره های باکس موتور ، درپوش جلو و عقب ، اسلیپرینگ و ساپورت چک شود---ماشین -کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو وعقب و اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود.---ماشین -کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو و عفب - اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود---ماشین -کلیه پیچ و یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو وعقب -اسلیپرینگ و ساپورت را چک و در صورت کمبود تهیه و نصب کنید---ماشین -کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور- اسلیپ رینگ - درپوش جلو و عقب و ساپورت در صورت کمبود تهیه و نصب شود---ماشین | 20
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل گردد---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل- باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین | 58
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی فیلتر هوا | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد---SLIPRING -فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد---SLIP RING | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی سطح تماس | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید---SLIPRING -سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید---SLIP RING | 20
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید---SLIPRING -از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید---SLIP RING | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---MOTOR -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---ماشین -بررسی محل اتصال تجهیزبه فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین | 5
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---MOTOR -آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ماشین | 13
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عملکرد صحیح | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---MOTOR -تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین | 5
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | بازرسی و سرویس کامل موتور و عدم نفوذ پذیری گرد و خاک -بررسی محکم بودن کانکشن ها و ارت- محکم بودن گلند لوله کاندوئیت و اتصالات محل نصب_ موتور هواساز آزمایشگاه---ماشین -بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت---ماشین | 59
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازرسی و سرویس کامل | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---MOTOR -دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---MOTOR | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | تعویض قطعه | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ماشین -تعویض بیرینگ بر حسب ساعت کارکرد تجهیز---ماشین -در صورت نیاز تعویض گردد---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ME01 -تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ME01 -تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ME02 -تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ME03 -در صورت نیاز لنت تعویض شود---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود---ماشین -بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید---ماشین -بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---MOTOR -تعویض بیرینگ---ماشین -بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ---ماشین -بیرینگ فرسوده در صورت نیاز تعویض شود---ماشین -تعویض لنت---BREAK -بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ماشین -بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بیرینگ---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود.---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ عوض شود---ماشین -بدر صورت نیاز یرینگ تعویض شود---ماشین -تعویض لنت---ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK -بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده---ماشین -تعویض بیرینگ در صورت نیاز---ماشین -بیرینگ تعویض شود---ماشین -بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود---ماشین -بررسی ساعت کارکرد و در صورت نیاز تعویض بیرینگ---MOTOR -تعویض لنت در صورت نیاز---Break -تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---ماشین -در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد---GREASE PUMP | 278
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---MOTOR | 6
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM3- PI & PM First Stop | کارگاه برق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---MOTOR | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه نگهدارنده را چک کنید.---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PTC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ---Break -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LOWER LIMIT SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---UPPER LIMIT SWITCH -کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین | 14
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -وبررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ME01 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ME02 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ME03 -بررسی وضعیت ارت---CLASTER STRENGHT -بررسی وضعیت ارت---LINDER REDUCTION TEST -بررسی وضعیت ارت---TUMBLE TESTING -بررسی وضعیت ارت---ماشین -وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلیی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -وصل بودن ارت داخلی وخارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود---MOTOR -وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود---ماشین -وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن بررسی شود.---ماشین -بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن---ماشین -برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید.---ماشین -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید.---ماشین -وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---MOTOR -بررسی وصل بودن ارت اخلی و محکم بودن اتصال آن---ماشین -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---GREASE PUMP | 12
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز---ماشین -طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ME01 -طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ME02 -طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ME03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره---ماشین -طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید---ماشین -تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار واب چک کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن از آلودگی و باز نمودن و اطمینان از عدم ورود رطوبت و کنسانتره به داخل و باکس موتور تمیز گردد و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید---MOTOR -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید)---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز (باکس موتور نظافت شود و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل کنید)---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت گردد و از آب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن.---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---MOTOR -اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز---MOTOR -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LOWER LIMIT SWITCH -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---UPPER LIMIT SWITCH -هرگونه نفوذ اب به داخل فلوتر را چک کنید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GREASE PUMP | 63
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM2 - Periodic Maintenance | کارگاه برق | گریسکاری | 4300 ساعت 90 گرم---ماشین -8500 ساعت 25 گرم---ماشین -کپ ها باز و گریس جدید جایگزین گریس کارکرده شود.---ماشین -گریسکاری به مقدار لازم انجام شود---ماشین -5300 ساعت 70 گرم---ماشین -به مقدار لازم گریسکاری شود---ماشین -گریسکاری شود---ماشین -6500 ساعت 40 گرم---ماشین -گریسکاری انجام شود---ماشین -8000 ساعت 30 گرم---ماشین -5700 ساعت 60 گرم---ماشین -گریسکاری انجام شود و پس از آن بررسی باز بودن مسیر درین چک شود---ماشین -گریسکاری به مقدار لازم انجام شود---MOTOR -به مقدار نیاز گریسکاری شود---ماشین -6000 ساعت 50 گرم---ماشین -160 سانتیمتر مکعب---ماشین -هر 6000 ساعت 50 گرم گریس زده شود---ماشین -2400 ساعت 100 گرم---ماشین -800 ساعت 30 گرم---ماشین -4400 ساعت 80 گرم---ماشین -4400 ساعت 75 سانتیمتر مکعب---ماشین -هر 4300 ساعت 90 گرم---ماشین -5500 ساعت 75 سانتیمتر مکعب---ماشین -3800 ساعت 75 سانتیمتر مکعب---ماشین -3000 ساعت 12 گرم---ماشین -3800 ساعت 85 سانتیمتر مکعب---ماشین -6500 ساعت 40 گرم---MOTOR -گریسکاری انجام شود .پس از گریس زدن گریس تازه باید از محل درین خارج شود---ماشین -6500 ساعت 30گرم---ماشین -3000 ساعت 120 گرم---ماشین -گریس زدن به مقدار 3 گرم و بررسی باز بودن مسیر درین---ماشین | 33
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX06/7/8/9 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LCB-CS02 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB-SPEED DETECTOR -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS02 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---LCB-CS01 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---LCB-CS02 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---LCB-CS03 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---LCB-CS04 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS03 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS05 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS02 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---CS03 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---CS04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS07 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS07-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS08 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS08-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS09 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS09-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS10 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS10-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS11 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS11-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS12 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS12-LIMIT SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS13 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS13-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS14 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS14-LIMIT SWITCH 1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS15 -ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید---LS15-LIMIT SWITCH 1/2 -سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ماشین موتور تراولینگ گریت اجزای داخل تابلو---LCB-CS15 -آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها ،کنتاکتور،بی متال و کنترل فاز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB.CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS05 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS06 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS07 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS08 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS09 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS10 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS11 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB-CS12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS06 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS01-LS1/LS2 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX55/ZY55 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX56/ZY56 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX57/ZY57 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CS01,CS02 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZY56 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCP-PANEL -بررسی مکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها و عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن---PTC | 18
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی.---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB -چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن---JB-SPEED DETECTOR -چک کردن تمیز بودن کامل هر دو پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه آنها و تمیز کردن---SPEED DETECTOR -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و عدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تجهیزرا از نظر سیل بودن وعدم نفوذ گرد وغبار و آب چک کنید---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB -چک کردن تمیز بودن م تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS05 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS03 -چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 -چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CS03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CS04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS07 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS08 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS09 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS10 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS11 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS13 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS14 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS15 -تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل فیوز ها ، کنتاکتورها، بی کتال، کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB.CS01 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LCB-CS02 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LCB-CS06 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LCB-CS07 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LCB-CS08 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LCB-CS09 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LCB-CS10 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LCB-CS12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS06 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CS01,CS02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی تجهیزات داخل تابلو و کلید سلکتوری---LCP-PANEL | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد---Gear Box -ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد---Gear box -ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla 150 به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقا در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد مقدار روغن نیم لیتر---Gear box -پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 12.6 لیتر اقدام نمایید---Gear box -پس از نظافت گیربکس کابل جمع کن کوچکی نسبت به تعویض روغن از نوع omala 220 به مقدار 2.8 لیتر اقدام نمایید---Gear box -سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید . نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد---Gear Cyclo drive -سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید. نوع روغن omala150 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد---Gear Cyclo drive -ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید .---Gear Box -پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید.---PLANETARY GEAR -پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع OMALA220 و به مقدار حدودا6.8 لیتر تعویض نمایید.لول روغن از طریق سایدگلس چک شود.---Gear Motor For Agitator -پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع tivela s150 و به مقدار 6.8 لیتر تعویض نمایید.---Gear Motor For Agitator | 34
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | هواکش گیربکس را توسط بنزین و هوای فشرده شستشو و سپس در جای خود نصب کنید---Air Breather -با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد---Air Breather | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور---ماشین -چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CLASTER STRENGHT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---INDUCTION MELTING- GLASS BEAD -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LINDER REDUCTION TEST -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TUMBLE TESTING -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---INDUCTION MELTING -GLASS BEED -چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -بررسی وضعیت ظاهری از نظر سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز نمودن تجهیز---ماشین -چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور و بررسی وضعیت ظاهری و تمیز بودن پروانه خنک کننده---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---COOLANT SYSTEM | 16
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ---ماشین -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز---ماشین -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیم ها،تخته کلم و وصل بودن ارت و محکم کردن آن و سیل کردن تجهیز---ME01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ME01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ME02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ME03 -بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها---CLASTER STRENGHT -بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها---INDUCTION MELTING- GLASS BEAD -بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها---LINDER REDUCTION TEST -بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها---TUMBLE TESTING -بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها---ماشین -بررسی محکم بودن کانکشنها و وایرینگها---INDUCTION MELTING -GLASS BEED -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و آچار کشی شوند---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم---PTC ----ماشین -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ماشین -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن پیچها،سرسیمها و اطمینان از عملکرد صحیح آن و بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه---PTC -محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر---HE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر---HE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاکلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرهافعدم زدگی و پارگیفوصل بودن تگ،سالم بودن گلند مربوطه و اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و عدم قطعی آن---HE -اچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها ،تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی ،محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاکلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ و بررسی محکم بودن اتصالات ارت---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت---ماشین -چک کردن محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ---ماشین -آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---MOTOR -آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ME01 -آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های تخته کلمپ---ماشین -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سر سیم ها و تخته کلمپ---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PTC-R1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PTC-R2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم زاطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره ( محکم بودن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود)---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره (محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود)---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT25/26/27/43/44 -PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT28/29/30/45/46 -PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT31/32/33/47/48 -PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT34/35/36/49/50 -PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT37/38/39/51/52 -PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT40/41/42/53/54 -PT100 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها ، تخته کلم و وصل بودن ارت ومحکم کردن آن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم---ماشین -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود---ماشین -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها---ماشین -از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره - محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وعملکرد صحیح آن---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وتخته کلم---ماشین -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سرسیم ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان ازعاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ماشین -سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و ارت و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار ماشین موتور تراولینگ گریت---ماشین -چآچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن تجهیز از ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل هاوصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سر کابلها ، سرسیمها و مقره- محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---MOTOR -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلمپ---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل هابررسی صحت عملکرد---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها---PTC -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل هابررسی کلیه پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها ، تخته کلم و ارت---ماشین -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاوصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاکلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود---LOWER LIMIT SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاکلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود---UPPER LIMIT SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---GREASE PUMP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و چک کردن ارت---ماشین | 33
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX06/7/8/9 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS04 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه د اشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 -برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-CS01 -برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---CS03 -برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---CS04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS07 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS07-LIMIT SWITCH 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-CS08 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS08-LIMIT SWITCH 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-CS09 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-CS10 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS10-LIMIT SWITCH 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS11 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS11-LIMIT SWITCH 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS12-LIMIT SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-CS13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS13-LIMIT SWITCH 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-CS14 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS14-LIMIT SWITCH 1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS15 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS15-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی، وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها ،کنتاکتور،بی متال ، کنترل فاز---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB.CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS06 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS07 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS08 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS09 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS10 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS11 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB-CS13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS01-LS1/LS2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX57/ZY57 -بررسی محکم بودن پیچ و مهرها و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CS01,CS02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCP-PANEL ----LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB | 11
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید---ماشین -در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور چک شود و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد---ماشین -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE01 -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE -با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید---ماشین -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE01/2 -تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---MOTOR -تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 -پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید---BREAK -بررسی عملکرد صحیح---ماشین -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE03/04 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---TT25/26/27/43/44 -PT100 -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE01/02 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---TT28/29/30/45/46 -PT100 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---TT31/32/33/47/48 -PT100 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---TT34/35/36/49/50 -PT100 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---TT37/38/39/51/52 -PT100 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---TT40/41/42/53/54 -PT100 -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE01/2/3 -باز عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید---HE01 -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید---HE01 -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE02 -پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید.---ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK -پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل فرمایید.---Break -از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE01,02 -در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید---LOWER LIMIT SWITCH -در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید---UPPER LIMIT SWITCH -در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد---ماشین | 21
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی ونفوذ آب به داخل موتور اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، و رطوبت و کنسانتره---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GREASE PUMP | 52
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX06/7/8/9 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیزچک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 -طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 ----LCB-CS01 -طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-SPEED DETECTOR -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PROXIMITY , JB-PROXIMITY FOR AUX DRIVE COVER -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PRPXIMITY , JB - PROXIMITY FOR COUPLING COVER -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY COUPLING COVER -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PROXIMITY , JB FOR PROXIMITY AUX DRIVE COVER -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS05 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ،---LCB -با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CS03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS05 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS07 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS07-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS08 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS08-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS09 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS09-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS10 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS10-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS11 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS11-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS12 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS12-LIMIT SWITCH -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS13 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS13-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS14 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS14-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS15 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS15-LIMIT SWITCH 1/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB.CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS06 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیزو چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS06 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS07 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS08 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS09 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS10 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS11 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS12 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS13 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS01-LS1/LS2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX55/ZY55 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX56/ZY56 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX57/ZY57 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CS01,CS02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZY56 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCP-PANEL | 15
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ---ماشین -دمای بیرینگ دو سر موتور 75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ---ME01 -تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور---ME01 -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ---ME02 -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ---ME03 -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور---ماشین -بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری _ موتور هواساز آزمایشگاه---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور---ماشین -مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور---MOTOR -مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز---ماشین -مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور---ماشین -مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و بررسی بیرینگ---ماشین -قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---ماشین -مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---ماشین -ممقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---ماشین -اطمینان از روشن بودن موتور فن خنک کننده LTها و تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت BC سر جلو و عقب موتور---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ---MOTOR -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور---ماشین -دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور---ماشین -حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ---GREASE PUMP | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME02 -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME03 -تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن ودسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن---ماشین -ببررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---MOTOR ----ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن- سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---GREASE PUMP -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و بررسی سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین | 41
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS01 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 -عملکرد صحیح و چک کردن حرکت روان غلطک---ZX06/7/8/9 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS02 -با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید---LCB-CS01 -بررسی عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 -چک کردن عملکرد---LCB-CS01 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS02 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS03 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS04 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS03 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS04 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS05 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS07-LIMIT SWITCH 1/2 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS08-LIMIT SWITCH 1/2 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS09-LIMIT SWITCH 1/2 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS10-LIMIT SWITCH 1/2 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS11-LIMIT SWITCH 1/2 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS12-LIMIT SWITCH -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS13-LIMIT SWITCH 1/2 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS14-LIMIT SWITCH 1/2 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید---LS15-LIMIT SWITCH 1/2 -از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو اطمینان حاصل شود.---LCB-CS15 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS15 -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها، بیمتال و کنتاکتور (روان بودن حرکت) و کنترل فاز مطمئن شوید---ماشین -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB.CS01 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS06 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS07 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS08 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS09 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS10 -ررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS11 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS12 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS01 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS02 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS03 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS04 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS06 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS07 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS08 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS09 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS10 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS11 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS12 -صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود.---LCB-CS13 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LS01-LS1/LS2 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---ZX57/ZY57 -چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB-CS01 -چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---CS01,CS02 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با قرار دادن بال میل روی حالت موتور کمکی از صحت عملکردمیکروسوئیچ و تنظیم بودن آن مطمئن شوید---ZY56 -بررسی عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو و کلید سلکتوری---LCP-PANEL -بررسی عملکرد صحیح---LCB-CS01 | 8
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید---HE01 -تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه---ماشین -تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه---ME01 -بررسی وضعیت ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح تجهیز---ماشین | 10
Alternating Current-Electric Motors (EMAC) | ME | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LCB-CS02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS05 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود---LCB -هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15 -هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید---JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CS03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CS04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS07 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS08 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS09 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS10 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS11 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS12 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS13 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS14 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS15 -اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB.CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت---LCB-CS06 -کلیه کانکشنهای تجهیز چک و در صورت نیاز محکم شود.---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS06 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01-LS1/LS2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCP-PANEL | 5
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PDS16 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT17 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---LS01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---PS01 | 8
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS01 | 5
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها---ALL SOLENOID VALVE -بازرسی و سرویس کامل تجهیز---Pulse Jet Air Control System -بازرسی و سرویس کامل تجهیز---ALL SOLENOID VALVE -بازرسی و سرویس کامل تجهیز---XV01/AIR RECIVER | 21
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین | 10
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها---Bag Filter | 120
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها---JB01 | 10
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---LS01 -بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---PS01 | 15
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز---Bag Filter | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت---Bearing Unit | 60
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها---H1/H2/H3 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---S01 | 5
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها---Bag Filter | 120
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | از طریق باز و بستن کردن دمپر از سیل بندی آنها اطمینان حاصل نمایی---Damper | 15
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی پیچهای پایه موتور و دمپینگ رابرها و فلنجها انجام شود---Fan | 15
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT17 | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT17 | 180
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی جوش | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد .---Cage | 120
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد .---Blow Pipe | 60
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی نشتی هوا | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد .---Blow Pipe | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JET PULS UNIT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PDS16 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT17 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01 | 16
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنترلر ،رله ها،منبع تغذیه و ترانس مطمئن شوید---JET PULS UNIT -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---PDS16 -بررسی عملکرد صحیح---LS01 -بررسی عملکرد صحیح---PS01 | 15
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها---JET PULS UNIT | 40
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ALL SOLENOID VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ---Pulse Jet Air Control System -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ES01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---GE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---JB/SOLENOID VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---JB01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---SS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---XV01/AIR RECIVER | 11
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ALL SOLENOID VALVE -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها---ALL SOLENOID VALVE -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها---XV01/AIR RECIVER | 24
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی پیچها،سرسیمهای تجهیز---ALL SOLENOID VALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ماشین -نسبت به آچار کشی ترمینال باکس مربوطه اقدام کنید ضمناً کابل های ورودی و خروجی رله ها و رله RC1 و برد الکترونیکی را آچار کشی کنید---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PILOTVALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---T01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ماشین -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---F01 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال---H1/H2/H3 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری---S01 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ALL SOLENOID VALVE -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---XV01/AIR RECIVER | 24
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها---Bag Filter | 120
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود .---Bag Filter -آچارکشی کلیه پیچ ها و محل اتصالات - محل ورودی داکت گاز به هاپر و ساپورت ها با torque مناسب در دستور کار قرار گیرد .---discharger -آچارکشی تمامی پیچهای بدنه فلنجها ودریچه های بازدید و هاپر دیسشارژ تجهیز و بررسی نشتی مواد---Bag Filter -آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز---Bag Filter -آچار کشی و بررسی سفتیو شل بودن تمام پیچ و مهره های دیسشارژ---discharger | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد .---Baffle -بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد .---Bag -با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد.---discharger --ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد .---Venturi -به صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود---Chain Couping -از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود---Rotary Valve -ه صورت ظاهری میزان سایش رنجیر و چرخ زنجیرها کنترل و مجدد الایمنت و گریسکاری شود---Chain Couping -از طریق دریچه بازدید میزان سایش زنجیر و چرخ زنجیرها کنترل شود---Rotor Valve -میزان سایش و چسبیدن و چسبیدن مواد به سطح پره ها کنترل شود---Impeller -بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ---Chain Couping -چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز---Rotor Valve -بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ---Shaft Sleeve | 60
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---JET PULS UNIT | 10
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | نسبت به گرد گیری از تابلو و کلیه تجهیزات داخل آن و بررسی عدم آسیب دیدگی و شکستگی آنها اقدام کنید---ماشین -چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی از سالم بودن و عدم شکستگی رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز---F01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال---H1/H2/H3 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری---S01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---ES01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---GE01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---JB/SOLENOID VALVE -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---JB01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---LCB-CS01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز---SS01 | 9
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---Pulse Jet Air Control System -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ماشین -بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ES01 -بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---GE01 -بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---JB/SOLENOID VALVE -بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---JB01 -بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---LCB-CS01 | 16
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -از محکم بودن تابلو و نیز کلیه تجهیزات داخلی آن شامل رله ها و برد الکترونیکی مطمئن شوید---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PILOTVALVE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---T01 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز---Pulse Jet Air Control System -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها---ES01 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها---JB/SOLENOID VALVE -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها---LCB-CS01 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها---SS01 | 10
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کنترل وضعیت پکینگها انجام و مجدد پیچهای گلند آچارکشی شود---Gland Packing | 15
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PDS16 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد.---PT17 | 12
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | کنترل صدای غیر عادی در بلبریگ ها و آچارکشی انجام شود---Bearing Unit | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد ولوها مطمئن شوید---ALL SOLENOID VALVE -عملکرد MOVABLE CORE و دیافراگم چک شود---PILOTVALVE -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوریبررسی فرمان گرفتن صحیح کلید---T01 -بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها---Pulse Jet Air Control System -بررسی عملکرد صحیح---ALL SOLENOID VALVE -بررسی عملکرد صحیح---ES01 -بررسی عملکرد صحیح---GE01 -بررسی عملکرد صحیح---LCB-CS01 -بررسی عملکرد صحیح---XV01/AIR RECIVER | 16
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JET PULS UNIT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---PDS16 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT17 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---LS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---PS01 | 10
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه تجهیزات تابلو شامل کنترلر،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه و ترانس و اطمینان از وصل بودن و محکم کردن ارت تابلو---JET PULS UNIT -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---PDS16 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PT17 | 28
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا---Pulse Jet Air Control System | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی هوا | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها---Pulse Jet Air Control System | 30
Bag Filter-Filters and Strainers | BF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها---Pulse Jet Air Control System | 27
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | رسوب زدایی | اسید شویی گردد---FV13 -اسید شویی گردد---FT15 -تجهیز باز گردد و رسوب های پراب آن تمیز گردد---LS12 | 300
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DM1/DM2 | 30
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---FV13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---DM1/DM2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---FT15 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS 14/15/21/22 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS31/32 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-PS/TS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PT100- TT 05/TT16~24 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TS52 | 17
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | تعویض قطعه | باطری تعویض گردد---DM1/DM2 | 60
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---ZX01 | 30
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید.---ZX01 | 10
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و ریزش اسلاری روی پنل---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR ZS18/19/20 | 10
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سر سیمها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR BREAKER | 20
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FV13 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FT15 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS 14/15/21/22 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS31/32 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-PS/TS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS51 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---PT100- TT 05/TT16~24 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS52 | 20
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی نشتی آب | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | تعویض قطعه | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعویض نمایید---ماشین | 900
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی سطح آب | میزان مایع مخزن کمتر از حد مینیمم شاخص نباشد---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -از محکم بودن چراغ سیگنالها و پوش باتن ها در محل خود مطمئن شوید.---H1~H12 , S2/S3/S4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR ZS18/19/20 -از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید---ZS 16 -از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید---ZS18/19/20 -از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید---ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 | 12
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---FV13 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB-PS/TS -با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید.---PT100- TT 05/TT16~24 | 87
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---FV13 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---DM1/DM2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---FT15 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS 14/15/21/22 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS31/32 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---JB-PS/TS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS51 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PT100- TT 05/TT16~24 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---TS52 | 46
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---FV13 -مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---FT15 -از عملکرد صحیح اطمینان حاصل کنید---LS 14/15/21/22 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS31/32 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---LS12 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS51 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100- TT 05/TT16~24 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS52 | 58
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FV13 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DM1/DM2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FT15 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS 14/15/21/22 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS31/32 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-PS/TS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS12 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت---PT100- TT 05/TT16~24 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS52 | 14
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | بررسی نشتی از تجهیز---oling System For Gear Reducer | 60
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن گیربکس اصلی و سیستم روغن به مقدار 190لیتر روغن Omela 220---oling System For Gear Reducer | 120
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | تمیز کردن فیلتر روغن---Filter | 120
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی گریس | بررسی وجود نشتی گریس از کلیه اتصالات و لوله های مسیر اسپری گریس تجهیز---Pipe | 60
Ball Mill-Grinders | BM | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری Taconite Seal جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به بیرینگها---Bearing | 120
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری مش و رابرهای آن کنترل شود---Discharge Screen -بازرسی ظاهری پینیون از لحاظ سایش و کنترل میزان سطح درگیری با دنده اصلی---Pinion -بازرسی تجهیز از لحاظ سایش از طریق دریچه بازدید آن---Ring Gear -وضعیت ظاهری سیلینگ ورودی تجهیز بررسی گردد.---Sealing Feed | 45
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | وضعیت ظاهری و میزان سایش رابرها چک شود ضخامت رابرها 15 میلیمتر می باشد.---Head And Discharge -میزان سایش هاردوکس های شوت بررسی گردد و در صورت کاهش ضخامت به میزان 6 میلیمتر اقدام به تعویض گردد ضمناً ضخامت کل هاردوکس ها 10 میلیمتر می باشد---Inlet Chute -بررسی میزان سایش تمامی لاینر های داخل شل بال میل که ماکزیمم مقدار سایش برای هر لاینر 5 سانتیمتر می باشد و گزارش اندازه گیری سایش به دفتر فنی اعلام گردد.---Shell | 90
Ball Mill-Grinders | BM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | پس از تمیز کردن فاصله بین پره ها باید 10 میلیمتر باشد و در صورت افزایش به دفتر فنی اعلام گردد---Ball Retaining Screen | 60
Ball Mill-Grinders | BM | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن و نظافت فن و کاور از گردو غبار نشسته برروی آن با استفاده از هوای فشرده هر 400 ساعت کارکرد---Fan -تمیز کاری کامل گریس خروجی از اطراف تجهیز---Bearing Housing -نظافت و تنظیم Felt Sealings---Flet Sealing Of Ring Gear gaurd | 140
Ball Mill-Grinders | BM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی پیچهای بدنه بالمیل - هوزینگها-کاور چرخ دنده- شوت دیسشارژ- فلنجها و فونداسیون ها انجام شود---Ball Mill | 120
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری شیلنگهای هوای لوبریگان پمپ از لحاظ فرسودگی بررسی گردد---Air Hose | 60
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | بازرسی از صحت وجود روغن در مخزن لوبریکیتور مربوط به واحد FRL---FRL | 60
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---FT15 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---LS 14/15/21/22 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---LS12 | 20
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلور اقدام گرددپس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید---ماشین | 120
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | تعویض قطعه | تعویض لنت---ماشین | 180
Ball Mill-Grinders | BM | TCH - Type Change | روانکاری و هیدرولیک | تعویض قطعه | دمونتاژ کردن مکانیزم ولو هوای تجهیز و تعویض قطعات حلزونی آن---Lubrigun Pumps | 240
Ball Mill-Grinders | BM | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | روغنکاری | روانکاری مکانیزم ولو هوای تجهیز---Lubrigun Pumps | 60
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح گریس | بررسی سطح مخزن گریس---Grease Reserver -سطح گریس در مخزن بررسی گردد---Grease Reserver | 60
Ball Mill-Grinders | BM | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | باز کردن درین واحد FrR فیلتر هوای Lubrigun Pump و ضربه زدن به توپی فیلتر اقدام به خارج کردن رطوبت و آلودگی نمایید.---FRL -تمیز کردن هواکش پیچی توسط هوای فشرده و قبل از آن اقدام بر شستن آن با بنزین و خشک کردن توسط هوای فشرده---Air Breather | 90
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | تقسیم کننده های گریس مسیر اسپری گریس از لحاظ عملکرد صحیح مورد بررسی قرار گیرد---Greas Distributer -عملکرد صحیح تقسیم کننده های گریس بررسی گردد---Greas Distributer -بررسی عملکرد و وضعیت صحیح AirOil Cooler هر 400 ساعت کارکرد---Air Oil cooller -بررسی درست کار کردن Water Oil Cooler از لحاظ درست کار کردن هر 400 ساعت کارکرد---Water oil Cooller | 60
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | آنالیز کردن آب | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع---ماشین | 15
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ME01 -با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید.---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | 29
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 -بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ME01 -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی نشتی روغن | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید.---ME01 | 25
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ME01 -ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | 22
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ME01 -کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید---SWITCH CABIN -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---C1/Z1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---F1/2/3/4/5 , T1/T2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها---H1~H12 , S2/S3/S4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه---Q1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات آنها---S1/S5/S6 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TERMINAL BOX -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---Y33 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---ماشین -نسبت به آچار کشی وایرهای کنتاکتور و فیوز و بی متال داخل تابلو اقدام کنید---HE03-SCP -نسبت به کانکشن وایرهای هر سه جانکشن باکس اقدام کنید---JB FOR ZS18/19/20 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZS17-RING GEAR COVER CLOSED -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ماشین | 23
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | تست سالم بودن و بررسی وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورترمشاهده دی- آی مربوط به پی -ال-سی---CONTROL PANEL -با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید---ME01 -عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد---SWITCH CABIN -با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02 -از صحت عملکرد ترانس با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس ها و بالا نبودن دما مطمئن شده و فیوزها را با قطع برق تابلو و با قطع و وصل کردن آنها چک کنید---F1/2/3/4/5 , T1/T2 -از سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح لامپ سیگنالها و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید---H1~H12 , S2/S3/S4 -پس از اطمینان از قطع برق تابلو برای کنتاکتور با تست مکانیزم تراول و فنر آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید رله ها نیز چک شود.---K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR -با قطع و وصل کلید اصلی تابلو از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---Q1 -در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---ZS 16 -با باز و بسته کردن درب تجهیز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و دریافت سیگنال آن اطمینان حاصل کنید---ZS17-RING GEAR COVER CLOSED -در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---ZS18/19/20 -در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 | 15
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL -از مرتب بودن کابل سنسورها و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید در صورت نیاز با تایرآپ محکم کنید---Y33 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار---ماشین -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ---JB FOR ZS18/19/20 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ---ZS 16 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود---ZS18/19/20 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود---ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ماشین | 9
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز---CONTROL PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز و رسوب زدائی ناشی از تبخیر کربنات سدیم از قسمت بالای تجهیز---TOP CABIN -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---C1/Z1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1/2/3/4/5 , T1/T2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H1~H12 , S2/S3/S4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Q1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---S1/S5/S6 -چک کردن تمیز بودن از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی، از محکم بودن سوکت سنسورها و عدم لقی و شکستگی آنها مطمئن شوید---Y33 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگیو هر سه جانکشن باکس را کاملاً تمیز کنید---JB FOR ZS18/19/20 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS 16 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگیو هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید---ZS18/19/20 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگیو هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید---ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3 | 11
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | باز کردن کپ هوزینگها و کنترل لاک نات و وضعیت ظاهری بیرینگ و مقدار گریس---Pinion Bearing -در صورت وجود صدای غیر عادی و دمای بیش از حد اقدام به باز کردن کپ هوزینگ و کنترل بیرینگ و مقدار گریس نمائید---Trunnion Bearing | 90
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل با بلوور و پارچه تمیز و مشاهده وضعیت تیغه های کنتاکتور و سرویس تیغه ها در صورت لزوم---SWITCH CABIN -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE03-SCP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | 28
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ME01 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---HE03-SCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZS17-RING GEAR COVER CLOSED | 20
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی فیلتر هوا | سالم بودن قطعه چک شده و با هوای فشرده تمییز شود---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ME01 | 20
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | در صورت کم بودن پیچ یا مهره از محفظه اسلیپ رینگ یا ساپورت تهیه و نصب شود---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین | 10
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | اقدام به باز کردن کاور و آچار کشی تمامی پیچهای اتصال دنده ها به یکدیگر و بدنه بالمیل نمائید---Ring Gear | 240
Ball Mill-Grinders | BM | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کاری سطح خارجی تجهیز---Shell | 240
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LS71/98/99 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PDS58 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PS75 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PS76 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PS77 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PS79 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PS80 | 14
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS71/98/99 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PDS58 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS57 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS75 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS76 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS77 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS78 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS79 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS80 | 12
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS71/98/99 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PDS58 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید---PS75 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---SERVER BALLING-ECCR2H02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS76 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS77 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS78 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS79 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS80 | 19
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی هوا | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی کنترل و در صورت مشاهده نشتی برطرف گردد---Air Line | 20
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید.---CE75-BG,CE75-ZS75 -از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید.---CE76-BG,CE76-ZS76 -از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید.---CE77-BG,CE77-ZS77 -از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید.---CE78-BG,CE78-ZS78 -از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید.---CE79-BG,CE79-ZS79 -از محکم و فیکس بودن باکس مربوطه اطمینان حاصل کنید.---CE80-BG,CE80-ZS80 | 10
Balling Disk-Green Ball | PE | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار دیسکها توسط فشارهوا نظافت و در صورت خربی جهت تعویض به دفتر فنی گزارش شود.---Air Filter -فیلتر هوای مربوط به تجهیز پمپ های هوای سیستم پاشش گریس تمیز شود---Air Pump -فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی (قبل و بعد از فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلترها و همچنین فشار هوای وردی ثبت گردد---Grease Filter -کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگ ها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلو های کنار تجهیز) توسط پارجه نظافت شوند.---Oil Spray System baling disk | 35
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح گریس | درام های گریس سیستم پاشش گریس کنترل شود در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریس برگشتی به انبار عورت داده شود---Grease Drum | 90
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS71/98/99 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PDS58 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TS57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS75 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SERVER BALLING-ECCR2H02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS76 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS77 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS78 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS79 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS80 | 10
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS71/98/99 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PDS58 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS57 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS75 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SERVER BALLING-ECCR2H02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS76 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS77 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS78 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS79 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS80 | 8
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---CE75-BG,CE75-ZS75 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید---LS73/74 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید.---ZX51/ZY51/ZM51 -چک کردن محکم بودن اهرم و عملکرد روان آن و گرفتن فرمانچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CE76-BG,CE76-ZS76 -بررسی عملکرد صحیح---XV76/82/88 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید.---ZX52/ZY52/ZM52 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---CE77-BG,CE77-ZS77 -بررسی عملکرد صحیح---XV77/83/89 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید.---ZX53/ZY53/ZM53 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---CE78-BG,CE78-ZS78 -بررسی عملکرد صحیح---XV78/84/90 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید.---ZX54/ZY54/ZM54 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---CE79-BG,CE79-ZS79 ----XV79/85/91 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید.---ZX55/ZY55/ZM55 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از گرفتن فرمان آن و نیز عملکرد صحیح میکروسوئیچ مطمئن شوید. ضمناً روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---CE80-BG,CE80-ZS80 -بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV80/86/92 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل نسبت به تحریک میکروسوئیچ و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنید ضمناً از تنظیم بودن و عملکرد درست میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید.---ZX56/ZY56/ZM56 | 13
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن شوید.---CE01 -از محم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---JB-IN LU. UNIT-CE74 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV72/73/74/75/81/87 -از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---ZX51/ZY51/ZM51 , JB002 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV76/82/88 -از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV77/83/89 -از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV78/84/90 -از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV79/85/91 -از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV80/86/92 -از محکم بودن و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | 16
Balling Disk-Green Ball | PE | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | تمیز کردن هواکش تجهیز و در صورت خرابی تعویض گردد---Air Breather Filter -نازلهای اسپری گریس باز شده و سرویس شوند---Spray Nazzle | 54
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PS78 | 15
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CE01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HE01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-CE74 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-IN LU. UNIT-CE74 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-XV/75/81 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-XV76/82/88 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-XV77/83/89 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-XV78/84/90 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-XV79/85/91 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-XV80/86/92 | 22
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE75-BG,CE75-ZS75 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-CE74 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-IN LU. UNIT-CE74 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-XV/75/81 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV72/73/74/75/81/87 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX51/ZY51/ZM51 , JB002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE76-BG,CE76-ZS76 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-XV76/82/88 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV76/82/88 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE77-BG,CE77-ZS77 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-XV77/83/89 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV77/83/89 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CE78-BG,CE78-ZS78 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-XV78/84/90 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---XV78/84/90 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CE79-BG,CE79-ZS79 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-XV79/85/91 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---XV79/85/91 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE80-BG,CE80-ZS80 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-XV80/86/92 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV80/86/92 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | 17
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---LS71/98/99 -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---PDS58 -مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS57 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS75 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS76 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS77 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS78 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS79 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS80 | 30
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید---CE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---HE01/02 -نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید---CE75-BG,CE75-ZS75 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید---JB-CE74 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کنید---JB-IN LU. UNIT-CE74 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---JB-XV/75/81 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV72/73/74/75/81/87 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---ZX51/ZY51/ZM51 , JB002 -نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید---CE76-BG,CE76-ZS76 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---JB-XV76/82/88 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV76/82/88 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 -نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید---CE77-BG,CE77-ZS77 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---JB-XV77/83/89 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV77/83/89 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 -نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید---CE78-BG,CE78-ZS78 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---JB-XV78/84/90 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV78/84/90 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 -نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید---CE79-BG,CE79-ZS79 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---JB-XV79/85/91 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV79/85/91 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 -نسبت به آچار کشی وایرهای پوش باتن و میکروسوئیچ مربوطه اقدام کنید و از سیل بودن تجهیز از گرد و خاک و رطوبت مطمئن شوید---CE80-BG,CE80-ZS80 -نسبت به آچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام و از محکم و فیکس بودن تجهیز در جای خود مطمئن گردید---JB-XV80/86/92 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV80/86/92 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | 30
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE01/02 -نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید.---CE75-BG,CE75-ZS75 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-CE74 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-IN LU. UNIT-CE74 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-XV/75/81 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS73/74 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV72/73/74/75/81/87 -نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید.---CE76-BG,CE76-ZS76 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-XV76/82/88 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV76/82/88 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX52/ZY52/ZM52 , JB002 -نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید.---CE77-BG,CE77-ZS77 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-XV77/83/89 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV77/83/89 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX53/ZY53/ZM53 , JB002 -نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید.---CE78-BG,CE78-ZS78 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-XV78/84/90 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV78/84/90 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX54/ZY54/ZM54 , JB002 -نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید.---CE79-BG,CE79-ZS79 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-XV79/85/91 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV79/85/91 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX55/ZY55/ZM55 , JB002 -نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام و از سالم بودن و عدم شکستگی پوش باتن اطمینان حاصل کنید.---CE80-BG,CE80-ZS80 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-XV80/86/92 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV80/86/92 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX56/ZY56/ZM56 , JB002 | 18
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی گریس | کلیه لوله ها، شیرها،گیج ها و اتصالات لاین گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد---Grease Line | 20
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی لقی | بررسی بک لش و تاپ کلیرنس چرخدنده بر اساس دستور العمل و پر کردن فرم---Gear | 480
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سطح تماس | سطح تماس ین چرخدنده اصلی و پینیون بررسی شود باید بیشتر از 65 درصد باشد.---Gear | 120
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه ساخت | بررسی سایش | محل هایی از کف دیسک که فاقد مش بوده یا مش آن آسیب دیده است(سایش،جدا شدگی از کف و کنده شدن) با مش به چشمه 40mm*40mm*4mm مش گذاری گردد.---Mesh | 720
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---SERVER BALLING-ECCR2H02 | 60
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی فیلتر هوا | چک و نظافت فیلتر---SERVER BALLING-ECCR2H02 | 30
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری کلیه نقاط دستی در مکانیزم تغییر زاویه دیسک پس از انجام کار گروه تعمیرات بر روی آن و همچنین کلیه یاتاقانها---Disk Slop Mecahanism -گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد---Main Shaft -گریسکاری شافت اصلی علاوه بر آن گروه تولید روزانه این کار را انجام دهد---MAin Shaft | 45
Balling Disk-Green Ball | PE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی و بررسی پیچ مهره های مربوط به قاب نگهدارنده های دفلکتور های کف دیسکهامربوط به یاتاقانهای اصلی---Disk and frame -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های نگهدارنده های دیسک تحت زاویه و همچنین تمیز کردن اسپیندل مکانیزم تنظیم زاویه دیسک و بررسی سطح مارپیچ آن و بررسی وضعیت آکاردئونی---Disk Slop Mecahanism -آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور---Balling Disc -آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور---Balling Disk | 120
Balling Disk-Green Ball | PE | TCH - Type Change | کارگاه ساخت | تعویض قطعه | تعویض تفلون شوت---Chut -تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود)---Rimcleaner -تعویض ریم کلینر که از قبل آماده شده است (مقدار توسط دفتر فنی داده شود).---Rimcleaner | 120
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم زاویه دیسک بررسی گردد.---Disk Slop Mecahanism | 60
Balling Disk-Green Ball | PE | TCH - Type Change | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | تعویض گریس محفظه گیربکس سیستم مکانیزم تنظیم زاویه---Disk Slop Mecahanism | 60
Balling Disk-Green Ball | PE | CM6 - Alignment | عملیات تولید | بررسی الاینمنت | تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد.---Disk Slop Mecahanism -تنظیم زاویه دیسک با کمک موتور الکتریکی تعبیه شده جهت این مورد قبل از استارت مجدد دیسک---Disk Slop Mecahanism | 30
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | تمیز کردن | نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه و زیر کاتینگ پلیت ها تمیز گردد و همچنن کاملا مرطوب نگاه داشته شود و دیسکاها خالی شود.---Balling Disc -تمیز کردن قاب و اطراف لابرینس سیل از انباشت گریس و در نهایت جلوگیری از نفوذ گریس سپلاتین به محفظه جعبه دنده از دور شفت پینیون.---Disk and frame -نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه---Balling Disc -نظافت کلیه دیسکها و کلیه اجزای آن جهت انجام سرویس ماهیانه---Balling Disk | 210
Balling Disk-Green Ball | PE | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | نمونه برداری روغن به میزان صد سی سی جهت آنالیز---Oil REserver | 30
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | با توجه به نتایج آنالیز و کارکرد روغن و همچنین نظر کارشناسان مربوطه اقدام به تعویض روغن مخزن اصلی دیسکها نمایید لازم به ذکر است تعویض روغن فقط و فقط با دستور کارشناس مربوطه انجام می گیرد و شستشوی مخزن و نظافت بدنه مخزن و فیلتر هوا از ملزومات این کار می باشد نوع روغن Omalla220 به مقدار 1275 لیتر می باشد---Oil REserver | 360
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | نظافت و اسید شویی | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی---Heat Exchanger | 120
Balling Disk-Green Ball | PE | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ روغن | مقدار روغن لوبریکیتورهای لاین هوا ( داخل اتاقک و تابلوهای کنار دیسک) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ شود---Lubricator | 30
Balling Disk-Green Ball | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض قطعه | تعویض فیلتر های---Filtr | 60
Balling Disk-Green Ball | PE | TCH - Type Change | روانکاری و هیدرولیک | تعویض قطعه | پمپ از محل نصب پیاده و به کارگاه انتقال داده شو د و در آنجا دمونتاژ گردیده و کلیه قطعات پمپ بررسی و چک کامل شود و همچنین تعویض قطعات داخلی پمپ شامل دو عدد Rocker steel و دو عدد sleeve و دو عدد slide driver انجام گیرد و سپس پمپ به طور کامل مونتاژ و به محل قبلی انتقال و به طور صحیح نصب گردد.---Pump | 120
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | تنظیم فاصله ها به قرار زیر:1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست.---ِDeflector And Cutting Plate -تنظیم فاصله ها به قرار زیر:1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست.---Deflector And Cutting Plate -تنظیم فاصله ها به قرار زیر:1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست.---Deflector And Cutting plate -تنظیم فاصله ها به قرار زیر:1- تنظیم 3 اسکراپر وسط از کف 3-5 سانتی متر2- تنظیم اسکراپر شماره 5(اسکراپر گوشه) از کف 3-5 سانتی متر و از دیواره فقط 3 سانتی متر3- اسکراپر شماره 4(بالاترین اسکراپر) فاصله از کف و بدنه فقط 5 سانتی متر4-چنانچه فاصله ها در بازه 3-5 سانتی متر قرار داشت نیاز به تنظیم فاصله ها نیست.---Deflector And Cuttig Plate | 180
Balling Disk-Green Ball | PE | TCH - Type Change | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | رعایت و انجام تمامی موارد زیر:1-چنانچه آجر دچار شکستگی و لب پر شدن منجر به خط انداختن روی دیسک شده بود آجر مذکور سر و ته شده یا تعویض شود.2- در صورتی که آجر دچار سایش نا متقارن یا سایشی که بواسطه آن خط بر روی دیسک یجاد می شود شده آجر سر و ته یا تعویض شود.3- در صورت سایش متقارن و یکنواخت آجرها چنانچه پهنای آن ها به 8 سانتی متر رسیده باشد باید سرو ته شود.4- زمانی که پهنای آجر به 6 سانتی متر رسید آجرها باید تعویض گردند.5-به منظور ایجاد بستر صاف و یکنواخت آجرها همه در یک ردیف و یک سطح قرار گیرند(اختلاف سطح و اختلاف پهنا نداشته باشند)---ِDeflector And Cutting Plate -جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید.---Deflector And Cutting Plate -جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید.---Deflector And Cutting plate -جابجایی و یا تعویض اسکراپرها ابتدا با پایین بردن مجموعه اسکراپرها اقدام به کف تراشی دیسک کرد تا به بستر مناسب دیسک برسیم سپس اقدام به سر و ته کردن آجرهای تمامی اسکراپرها نمایید.---Deflector And Cuttig Plate | 340
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی میزان سفتی تسمه ها و تنظیم آنها و هرگونه پارگی زدگی و شل بودن تسمه ها تک تک و با هم---V-Belt | 30
Balling Disk-Green Ball | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها---ِDeflector And Cutting Plate -آچارکشی کلیه پیچ های فنداسیون با آچار چکش خور---Balling Disc -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها---Deflector And Cutting Plate -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها---Deflector And Cutting plate -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های اسکراپرها و راد ها و جلوگیری از ایجاد صدا و ارتعاش و تنظیم زاویه اسکراپرها---Deflector And Cuttig Plate | 137
Balling Disk-Green Ball | PE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | خط ورودی و نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد---Water Spray Nazzle -نازل های اسپری آب دیسک بازشده و پس از شستشو و رفع گرفتگی سرویس کامل گردد---Water Spray Nazzle | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد .---Hosing Bearing -از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود .---Sprocket | 22
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض گردد.44001050258 ریترن آیدلر44001050146 سنتر آیدلر44001050257 کرینگ آدلر44001050139 ایمپکت آیدلر---Idler -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود.44001050258 ریترن آیدلر44001050146 سنتر آیدلر44001050257 کرینگ آدلر44001050139 ایمپکت آیدلر---Idler -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود.کد آیدلرها44001050258 ریترن آیدلر44001050146 سنتر آیدلر44001050257 کرینگ آدلر44001050139 ایمپکت آیدلر---Idler | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد.---Chute -میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد .---Sprocket | 43
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد.---Hosing Bearing | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Skirtboard | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | TCH - Type Change | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود---Scraper -چرخهای کالسکه و رول های سیم بکسل کانترویت گریسکاری شود---Conterweighte | 17
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی میزان فاصله | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود.---Scraper -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز میزان رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر V-cleaner درخواست کار صادر شود.---Scraper -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .---Scraper Plate -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد---Scraper Plate -فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد .---Scraper Plate -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .---Scraper -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.---Scraper Plate -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد ..---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .---Scraper Plate -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد ..---Scraper -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .---Scraper Plate -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.---Scraprer Plate -وضعیت عملکرد اسکراپر رابری ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد .---Scraper -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت در صورت بازرسی در زمان تولید درخواست کار جهت تعویض صادر شده و در صورت بازرسی در زمان توقفات رابر بدون نیاز به درخواستکار تعویض گردد.---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود.---Scraper -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد---Scraper -سطح تماس تیغ های اسکراپر شوت و واش باکس با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد---Scraper -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد.---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز به میزان حداکثر املی متر از سطح بلت تنظیم گردد چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و ریگلاژ وجود نداشته باشد جهت تعویض درخواست کار صادر شود.---Scraper -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز به میزان نیم میلیمتر از سطح بلت تنظیم گردد و چنانچه سایش به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر شود.---V-Cleaning -سطح تماس تیغه ها با بلت چک شود ودر صورت نیاز به میزان حداکثر 1 میلی متر از سطح بلت تنظیم گردد.چنانچه سایش تیغه ها به اندازه ای رسیده بود که دیگر امکان تنظیم و رگلاژ وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد.---Scraper -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود.---Scraper -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد ..---Scraper Plate -.میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز نسبت به تنظیم فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm اقدام گردد گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد .---Scraper Plate -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد ..---Scraper Plate -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد ..---V-Cleaning -سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .---Scraper Plate | 29
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی مواد | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد .---Skirtboard | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .---V-Cleaning | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Pulley Bearing Hosing -برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Pulley Hosing Bearing -انجام اقدامات زیر:1- اسکراپرهای خط به همراه نگه دارنده فنری اسکراپر باز شده و به کارگاه منتقل شود.2-با برس سیمی و سمباده، کلیه قطعات و اجزاء اسکراپر تا آنجا که ممکن است نظافت گردد و در صورت ماندگاری رسوب و زنگ زدگی ها با اسید فسفریک 15درصد به منظور رسوب زدایی و تمیز کردن کلیه خوردگی ها و زنگ زدگی ها کلیه قطعات اسکراپر(هالو شفت،فنر،پیچ و مهره ها و...) شستشو شود.اسید را می توانید از واحد تاسیات گرفته یا کارشناس دفتر فنی را به منظور تهیه اسید در جریان قرار دهید.3-تیغه هایی که سرامیک آن ها کاملا ساییده شده با تیغه هایی نو تعویض شود.تیغه ابتدایی و انتهایی بدون سرامیک می باشد.4- قطعات و اجزا دیگر اسکراپر که آسیب دیده اند در صورت تعمیرناپذیری تعویض گردند.5- بعد از نصب تیغه ها اسکراپر به محل انتقال و بصورت تقریبا مماس بر بلت نصب و تنظیم شود. 6- در پایان،نوار بصورت لوکال استارت و میزان تماس بلت با تیغه ها چک شود تا درصورت کم یا زیاد بودن تماس اصلاحات لازم صورت پذیرد.---Scraper -انجام اقدامات زیر:1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود.4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد.5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود.---Pulley Hosing Bearing | 180
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی آیدلر ساپورت---Idler Support -آچارکشی و چک شود.---Rain Cover -آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن فریم اصلی انجام شود---Scraper -آچارکشی آیدلر ساپورت---Idler -آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود.---Scraper -آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود---Scraper -آچارکشی و تنظیم idler support---Idler Support -آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود---Scraper -آچارکشی idler support---Idler Support -پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد.---Pulley Hosing Bearing -تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Skirtboard -پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد.---Pulley Bearing Hosing -پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود.---Pulley Hosing Bearing -پیچ و مهرهای پولی کانترویت(1پولی) پولی ابتدایی و انتهایی (2 پولی) و اسنب پولی ( 2پولی) جمعاً 5 پولی خط بررسی و آچار کشی شود.---Pulley Hosing Bearing -پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی(جمعاً دو پولی) بررسی گردد و آچار کشی شود.---Pulley Hosing Bearing -پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد.---Pulley Hosing Bearing -آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود .---Idler -بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform -ساپورت ایدلرها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود .---Idler -چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود---Scraper | 42
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | انجام اقدامات زیر بعد از مهار درام و کانترویت به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی درام:1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود.4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد.5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود.---Pulley Hosing Bearing -ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد.---Hydraulic Coupling | 147
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی مواد | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و امکان ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد رابر آن تعویض گردد.---Skirtboard | 35
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود .---Flexible Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد .---Chain -بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد .---Sprocket | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی مواد | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد---Skirtboard -بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گرددو جهت تنظیم رابرها فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .---Skirtboard -بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد اسکریت بورد، مماس بر بلت، تنظیم شود.---Skirtboard -بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم شود.---Skirtboard -رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد.---Skirtboard -بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد---Skirtboard -بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد---Skirtboard | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | انباشت و برداشت | بررسی پیچ و مهره ها | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform -بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---PlatForm | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی نشتی روغن | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود.---Hydraulic Coupling | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی پیچ و مهره ها | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود.---Hydraulic Coupling -در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد.---Scraper Plate -در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد.---Scraper -در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد.---Scraprer Plate -در صورت انباشته شدن مواد بین شوت و اسکراپر باید تمیز گردد---Scraper -در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد---Scraper | 44
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد.---Hydraulic Coupling -انجام اقدامات زیر:1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود.4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد.5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود.---pulley bearing housing -انجام اقدامات زیر:1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار (یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود.4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد.5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود.---pulley bearing housing | 92
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS52A,B-RS62A,B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS53A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS53/54ABCD/55/58A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS51A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51-001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS54A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS54/55A,B,C,D-RS64/65A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS56A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB56/66A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS56/66A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS57A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR ZX58/62/ZY60 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB57/67A , JB001 , 002 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS57/67A -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS57 -از محکم و فیکس بودن پروکسیمیتی ها در جای خود مطمئن باشید---ZX58/ZY60/ZX62 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS58 A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB58A,68A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS58/68 A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51/52A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS51/52A,B -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS51A,DS51C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51/52A,JB51/52B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB53A/B/C,JB54A/B/C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS53A/B/C,RS54A/B/C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS53A,DS53C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB55A/B,JB56A/B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS55A/B,RS56A/B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS03,DS04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01~08 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS05/06 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS03/04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS61A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB61/63A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS61/63A,B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS62A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB62/64A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS62/64A,B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS51/71A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS52A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB52/72A,B,C , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS52/72A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB53/73A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS53/73A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB54/74A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS54/74A -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS54 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS55A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB55,001,003 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB55/75A,ZX69/ZY71 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS55/75A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS81A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB61/81A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS61/81A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS90A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB70/90A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS70/90A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS91A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB71/91A ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS71/91A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS92A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB72/92A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS72/92A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS93A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB73/93A ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS73/93A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS94A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB74/94A ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS74/94A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS82A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB62/82A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS62/82A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS83A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB63/83A ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS63/83A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS84A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB64/84A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS64/84A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS85A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB65/85A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS65/85A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS86A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB66/86A ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS66/86A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS87A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB67/87A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS67/87A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS88A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB68/88A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS68/88A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS89A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB69/89A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز---RS69/89A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51/55A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS51/55A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB52/56A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS52/56A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB53/57A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS53/57A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB54/58A ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS54/58A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB53/55A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS53/55A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS53 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB54/56A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS54/56A,B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS54 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51/52A,B,C ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB54/55/56/57A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS54/55/56/57A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS15A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS15/16/17/18A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS19A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB19,001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB19/20/21/22A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS19/20/21/22A,B,C,D -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS19 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS23A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB23-001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB23/24A,B,C,D-51/52A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS61A/C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS61/63 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS61-JB,JB00 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS61 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51/55A/ JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS52/53A,B,C,D-RS56/57A -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB54/58A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS54,58A,B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB51/54A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS51/54A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB52/55A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS52/55A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB53/56A , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS53/56A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS58A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB58/59A,B , JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS58/59A | 13
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود.---Idler -نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد---Skirtboard | 18
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود.---Housing Bearing -گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود.---Hosing Bearing | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.---Belt -سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها در هر دو سمت نوار از نظر خرابی،پارگی و یا جداشدگی کنترل گردد و در صورت وجود مشکل ضمن توضیح کامل مشکل درخواست کار صادر گردد.---Belt -سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس از نظر خرابی کنترل گردد.---Belt -سطح نوار و میزان کشش آن و محل اسپلایس کنترل شود. ضمنا ضخامت لبه های بلت اندازه گیری و اعلام گردد---Belt -با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود.---Belt -با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دو سمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود.---Belt | 29
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Brake -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler -ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد.---Self Alignment Idler Support -ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد---Self Alignment Idler Support -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler Support -ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. درصورت عدم چرخش، با نظافت ساپورت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود.---Self Alignment Idler Support -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(ریترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler -ساپورتها باید قابلیت چرخش و فاقد لقی باشد.---Self Alignment Idler Support -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام شود---Idler -سلف الاینها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد.---Self Alignment Idler Support -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون نیاز به توقف رفع جام شود---Idler -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact)---Idler -ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد.---Self Alignment Idler Support -باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود.---center idler -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler -باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود.---Center Idler -ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت عدم چرخش، با نظافت مشکل رفع شود. در صورت عدم رفع مشکل، درخواست کار صادر شود.---Self Alignment Idler Support -سنتر آیدلر باید قابلیت چرخش داشته باشد.در صورت جام بودن آیدلر درخواست کار صادر گردد.---center idler -ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد ودر صورت جام بودن و نچرخیدن درخواست کار صادر گردد.---Self Alignment Idler -ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد.---Self Alignment Idler -ساپورت ها باید قابلیت چرخش داشته باشد. در صورت جام بودن و نچرخیدن دستور کار صادر گردد.---Self Alignment Idler Support | 43
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ و مهره های هوزینگ بیرنگ پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود.---Housing Bearing -آچارکشی idler support---Idler Support -آچارکشی و چک شود.---Rain Cover -تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Skirtboard -پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود.---Housing Bearing -آچارکشی آیدلر ساپورت---Idler Support -آچارکشی آیدلر ساپورت---Idler -پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود.---Hosing Bearing -تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی پیچ ها،پیچ جدید جایگزین شود.---Skirtboard -پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود.---Pulley Hosing Bearing -تمامی پیچ های ساپورت های اسکیرت برد چک شود و آچار کشی گردد---Skirtboard -تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک و آچار کشی گردد---Skirtboard -بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform -پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی و آچار کشی شود.---Pulley Hosing Bearing -بستهای پلت فرم نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform -تمامی کلمپها و پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Skirtboard -آچارکشی آیدلر ساپورت ها---Idler Support -پیچ و مهره های پولیهای ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود.---pulley bearing housing -پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و در صورت نیاز آچار کشی گردد.---pulley bearing housing -پیج و مهره های پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا دو پولی خط) بررسی و آچار کشی گردد.---pulley bearing housing -پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و بیرینگ و لاک نات کنترل شود---Pulley Hosing Bearing -پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و لاک نات و بیرینگ آن کنترل شود---Pulley Bearing | 43
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در خرابی به دفتر فنی اطلاع داده شود.---Housing Bearing -پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد.---Housing Bearing -پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد.---Hosing Bearing -سیل هوزینگ درامها کنترل و در صورت بیرون آمدن و خرابی لبه سیل گزارش شود---Pulley Hosing Bearing -پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد.---Pulley Hosing Bearing -پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.---pulley bearing housing -پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.---pulley bearing housing -پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد.---Pulley Bearing | 98
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت جک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS52/53 -چک کردن و تنظیم حساسیت---LS51 -ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS54 -ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است---LS57 -ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS57 -ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک شود در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد.---LS56 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد و در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS51 -ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS 52 -ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS54 -ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS56 -ابتدا بلاک شود و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS03/LS04 -چک کردن و تنظیم حساسیت---LS05 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS61 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS62 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS52 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS53 -ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است---LS54 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS55 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS51 -ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است---LS52 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS54 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS51/52 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS15 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS19 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS22 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS23 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS24 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS25 -ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS58 | 33
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS52/53-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS51-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS54 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS54/57-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و چک کردن تغذیه و اطمینان از وصل بودن آن---LS57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS56-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS56 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS03/LS04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS61-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS61 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS62-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS62 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS52-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS52 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS53-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS54-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS55-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS55 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS54-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS54 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS53-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS51/52-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS51/52 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS15-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS15 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS19-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS19 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS22-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS22 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS23-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS23 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS24-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS24 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS25-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS25 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS52-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS58-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS58 | 10
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS52/53 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS 52 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-LS54 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS54 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-LS56 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS56 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS51-JB | 16
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS52/53 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS 52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LS54 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS54 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LS56 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS56 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS51-JB | 9
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS52/53-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS52/53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS51-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS54/57-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS57 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد---LS57 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS56-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS56 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS 52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---JB-LS54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---JB-LS56 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS03/LS04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS05 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS61-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS62-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب ان نظافت گردد---LS62 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا تجهیز بلاک و پراب آن تمیز گردد---LS51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS52-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد---LS52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS53-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد---LS53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک---LS54-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد---LS54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS55-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS55 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه آن نظافت گردد---LS52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS54-JB -بررسی کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی. ابتدا بلاک گردد و سپس پروانه آن تمیز گردد---LS54 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد وپراب آن نظافت گردد---LS53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس تمیز گردد---LS54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS51/52-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS51/52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS15-JB -ابتدا بلاک گردد و سپس پراپ آن تمیز گردد---LS15 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS19-JB -ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS19 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS22-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد---LS22 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS23-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد---LS23 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS24-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد---LS24 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS25-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد---LS25 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز و بلاک کردن تجهیز و سپس تمیز نمودن پراب آن---LS51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه تمیز گردد---LS52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS58-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد---LS58 | 20
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS52/53-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS51-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS54 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS54/57-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS57 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS56-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS56 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS03/LS04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS05 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS61-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS61 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS62-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS62 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS52-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS53-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS53 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS54-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS55-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS55 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS51/52-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS51/52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS15-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS15 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS19-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS19 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS22-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS22 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS23-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS23 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS24-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS24 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS25-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS25 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS58-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS58 | 5
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---RS52A,B-RS62A,B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS53A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS53/54ABCD/55/58A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SS53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS51A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/2/3/4/5/6 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB51-001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS54A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS54/55A,B,C,D-RS64/65A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS54 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX54 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---DS56A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---GE01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB56/66A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---RS56/66A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SS56 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX56 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS57A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB FOR ZX58/62/ZY60 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB57/67A , JB001 , 002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS57/67A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX58/ZY60/ZX62 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS58 A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB58A,68A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS58/68 A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS58 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX61 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---DS51A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB51/52A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---RS51/52A,B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS51A,DS51C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB51/52A,JB51/52B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS51/52A,RS51/52B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS52A,DS52C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB53A/B/C,JB54A/B/C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---RS53A/B/C,RS54A/B/C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS52 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX52 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS53A,DS53C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB55A/B,JB56A/B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS55A/B,RS56A/B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS03,DS04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB01~08 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS05/06 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS03/04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS61A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB61/63A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS61/63A,B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS61 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS62A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB62/64A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS62/64A,B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS62 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS51/71A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS52A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB52/72A,B,C , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS52/72A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS53A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB53/73A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS53/73A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS54A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB54/74A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS54/74A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS55A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB55,001,003 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB55/75A,ZX69/ZY71 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS55/75A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS55 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX69/ZY77 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS81A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB61/81A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS61/81A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS81 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS90A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB70/90A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS70/90A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS90 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS91A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB71/91A ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS71/91A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS91 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS92A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB72/92A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS72/92A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS92 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS93A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB73/93A ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS73/93A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS93 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS94A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB74/94A ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS74/94A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS94 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS82A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB62/82A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS62/82A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS82 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS83A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB63/83A ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS63/83A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS83 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS84A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB64/84A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS64/84A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS84 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS85A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB65/85A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS65/85A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS85 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS86A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB66/86A ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS66/86A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS86 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS87A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB67/87A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS67/87A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS87 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS88A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB68/88A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS68/88A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS88 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS89A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB69/89A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS69/89A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SS89 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB51/55A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS51/55A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB52/56A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS52/56A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB53/57A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS53/57A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB54/58A ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS54/58A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB53/55A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربو طه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS53/55A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB54/56A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS54/56A,B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB51/52A,B,C ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS51/52A,B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB54/55/56/57A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS54/55/56/57A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX54 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS15A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS15/16/17/18A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS15 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS19A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB19,001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB19/20/21/22A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS19/20/21/22A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS19 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS23A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB23-001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB23/24A,B,C,D-51/52A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS23 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX10/23 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS61A/C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS61/63 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS61-JB,JB00 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB51/55A/ JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS52/53A,B,C,D-RS56/57A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB54/58A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS54,58A,B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB51/54A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS51/54A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB52/55A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS52/55A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB53/56A , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS53/56A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS58A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB58/59A,B , JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS58/59A | 14
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS52/53-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS52/53 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS51-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS51 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS54 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS54/57-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS57 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS56-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS56 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS 52 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB-LS54 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB-LS56 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS03/LS04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS05 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS61-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS61 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS62-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS62 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS52-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS52 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS53-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS53 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS54-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS55-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS55 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS51/52-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS51/52 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS15-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS15 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS19-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS19 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS22-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS22 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS23-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS23 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS24-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS24 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS25-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS25 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS58-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS58 | 12
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS52/53-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS52/53 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS51-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS51 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS54 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS54/57-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS57 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS56-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS56 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS 52 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LS54 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LS56 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS03/LS04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS05 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS61-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS62-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS52-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS53-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS54-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS55-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS51/52-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS51/52 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS15-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS19-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS52 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS53 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS58-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS58 | 12
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | تفلون درون شوت ها بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا باد کردگی تفلون ها درخواست کار صادر گردد - میزان عبور مواد 1000000 تن مواد---Chute -رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد.---Scraper Plate | 45
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید---Bearing Hosing -بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید---Pulley Hosing Bearing -مهره تنظیم اسکراپرها توسط گریس پمپ دستی گریسکاری شود---Scraper -بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید---pulley bearing housing -بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید---Pulley Bearing Hosing | 26
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS51A,B,C,D | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید---DS03,DS04 -روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید---DS05/06 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---SS61 -از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---GE01 | 12
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ و مهره های پولی کانترویت(1پولی)،پولی ابتدایی و انتهایی(2 پولی)،واسنب پولی(2پولی)- جمعا 5 پولی خط – بررسی و آچار کشی گردد.---Bearing Hosing -نسبت به آچارکشی پایه ساپورت های idler support ( به خصوص ایمپکت آیدلرها ی زیر شوت ها ) اقدام شود .---Idler Support -بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform | 50
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی وجود صدای غیر عادی | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد---Hosing Bearing -صدای غیر عادی و ویبره غیر عادی گزارش گردد .---Hydraulic Coupling | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX56 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX59/ZY61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS03,DS04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS05/06 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS03/04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX69/ZY77 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS81A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS61/81A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS81 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS90A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS70/90A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS90 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS91A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS71/91A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS91 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS92A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS72/92A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS92 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS93A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS73/93A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS93 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS94A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS74/94A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS94 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS82A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS62/82A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS82 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS83A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS63/83A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS83 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS84A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS64/84A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS84 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS85A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS65/85A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS85 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS86A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS66/86A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS86 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS87A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS67/87A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS87 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS88A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS68/88A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS88 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS89A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS69/89A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS89 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS51A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS51/55A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS52A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS52/56A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS53A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS53/57A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS54A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS54/58A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS54 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS53/55A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS54/56A,B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS51/52A,B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS54/55/56/57A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS15 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS19A,B,C,D -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS19/20/21/22A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS19 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX10/23 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS52/53A,B,C,D-RS56/57A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS54,58A,B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS51/54A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS52/55A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS53/56A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS58A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS58/59A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS58 | 16
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | 5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد---Bearing Hosing | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | برای کلیه بیرینگ های 5 پولی نوار اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Bearing Hosing | 360
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | ابتدا کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز کاملا نظافت گردد و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن Tellus 32 به مقدار 19 لیتر---Hydraulic Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد.---Hydraulic Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود.---Hydraulic Coupling | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | در صورت وجود صدای غیرعادی و ویبره به دفتر فنی گزارش گردد .---Hydraulic Coupling -وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد---Hosing Bearing | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی انحراف | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار اعلام گردد.---Belt -در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار گزارش گردد .---Belt | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2/3/4/5/6 | 11
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/2 -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01 -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/2 -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/2/3/4 | 12
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی پیچ و مهره ها | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS51 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS61 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS62 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS52 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS53 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS54 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS55 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS15 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS19 | 13
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود .---Chain -آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود .---Idler | 45
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | رسوب زدایی | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس---Wash Boxٌ | 120
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | کنترل قفل کن - سایش سطح و جابجایی شفت درامهای ابتدا و انتها و سیل هوزینگهای آنها---Pulley Hosing Bearing -پولی ابتدایی و انتهایی خط(جمعا دو پولی خط) مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.---Pulley Hosing Bearing -5پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد---Pulley Bearing Hosing -پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.---Pulley Hosing Bearing -5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود.---Pulley Hosing Bearing -پولی ابتدایی و انتهایی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی ، نشتی گریس و یا خرابی سیل درخواست کار صادر شود.---Pulley Hosing Bearing -5 پولی خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد..---Pulley Hosing Bearing | 100
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Brake -با گرفتن لوکال و استارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler -با گرفتن لوکال واستارت خط در محل،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler -با گرفتن لوکال و استارت خط، آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler -با گرفتن لوکال و استارت خط،آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler | 47
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کلی تجهیز | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود---Wash Boxٌ | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | رسوب زدایی | رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس---Wash Boxٌ -رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس و در صورت نیاز تعویض نازل ها و شیرآلات نیز رسوب زدایی و روانکاری گردد---Wash Box -رسوب زدایی و نظافت و رفع گرفتی و سرویس نازل های آب واش باکس---Wash Box | 77
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود.---Flexible Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | تمیز کردن | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد.---Conterweighte | 54
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | با استفاده از پاروی تفلونی سطح سینی قرار گزفته در بالای بینها به طور کامل تمیز گردد.---Belt -در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های آن تعویض گردد.---Scraper Plate -در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش لبه های اسکراپر تعویض گردد.---Scraper Plate -رابر اسکراپر پلیت تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد.---Scraper Plate -کاور هیدروکوپلینگ باز و هیدروکوپلینگ با فشار هوا و برس (قلم مو) تمیز گردد---Hydraulic Coupling | 63
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | پس از نظافت کامل کوپلینگ هیدرولیک توسط فشار هوا و پارچه تمیز نسبت به تعویض روغن آن از نوع Tellus 32 به مقدار 8.2 لیتر اقدام نمایید---Hydraulic Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | با هماهنگی برق اقدام به باز کردن موتور و چک کردن کوپلینگ و اسپایدر آن نمائید---Flexible Coupling -در صورت سایش اسپایدر به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و اسپایدر تعویض گردد---Flexible Coupling -موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود.---Flexible Coupling -فلکسیبل کوپلینگ باز شده و محل کوپل بررسی گردد.چنانچه پنجه ها و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود.---Flexible Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی آیدلر ساپورت---Idler -آچارکشی idler support---Idler Support -بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform | 57
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد .---Chain -بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد .---Skirtboard | 22
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | تفلون و هاردوکس داخل شوتهای خروجی چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد.---Chute -میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود.---Pulley Hosing Bearing -هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد.---Chute -سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود.---Brake -سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود.---Deflector Plate -تفلون داخل شوت دیسشارژ چک گردد و در صورت چسبندگی مواد به واحد تولید جهت نظافت اعلام شود---Chute -سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود.---Brake -تفلونهای داخل شوت دیسشارژ چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد.---Chute -میزان سایش روکش رابری bend pulley های کانترویت کنترل شده و در صورت مشخص شدن بدنه فلزی پولی نیاز به تعویض می باشد---Conterweighte -سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود---Scraper Plate -بررسی میزان سایش پلیت های استیلی زیر بلت در محل نشستن پلوها و با تفلون انهاو پیچ های نصب شده---Steel Plate -آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند.---Center Idler -آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند.---center idler -رابر دو اسکراپر موجود(یکی انتهای خط و دیگری در وسط خط)تعویض شود.بعد از تعویض رابر،اسکراپر بصورت تقریبا مماس بر بلت تنظیم گردد.---Scraper Plate -بدنه داخلی و خارجی شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی (شکم دادن و مانند آن) شده ضمن درجریان قرار دادن دفتر فنی درخواست کار صادر شود.---Chute -بدنه (داخلی و خارجی)بالایی و مرکزی(upper and intermediate ) شوت و همچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد.---Chute -رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد.---Deflector Rubber -هاردوکس های داخلی اسکرت برد بررسی گردد و در صورت سایش زیاد درخواست کار تعویض صادر گردد.---Skirtboard -بدنه (داخلی و خارجی) بالایی وهمچنیین هاردوکس های قسمت پایین شوت(lower) بررسی گردد و در صورت شایش زیاد و یا دفرمگی درخواست کار صادر گردد.---Chute -بدنه (داخلی و خارجی) شوت بررسی گردد و چنانچه دچار سایش یا دفرمگی(شکم دادن و مانند آن) شده بود ضمن در جریان قراردادن دفتر فنی درخواست کار صادر گردد.---Chute -هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد.---Chute | 40
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی پیچ و مهره ها | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform -بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS51-JB | 10
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد---LS51 | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان کشش | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد .---Chain | 22
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد---Flexible Coupling -با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و بک استاپ - ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود---Flexible Coupling -در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنتها تعویض گردد---Flexible Coupling -با هماهنگی برق موتور تجهیز باز شود و ضربه گیر و کوپلینگ کنترل شود---Flexible Coupling -با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود .---Flexible Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه---GE01 | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت---UE01- PANEL | 20
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---DS52A,B,C,D -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SS52 -محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه---UE01- PANEL | 20
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها و عملکرد صحیح آن---GE01 | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS52A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS52A,B-RS62A,B -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS52 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS53A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS53/54ABCD/55/58A,B,C -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS53 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS51A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/2/3/4/5/6 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51-001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS51 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS54A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS54/55A,B,C,D-RS64/65A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS54 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS56A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB56/66A , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS56/66A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS56 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS57A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR ZX58/62/ZY60 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB57/67A , JB001 , 002 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS57/67A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS57 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---ZX58/ZY60/ZX62 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS58 A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB58A,68A , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS58/68 A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS58 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51/52A,B , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS51/52A,B -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS51A,DS51C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51/52A,JB51/52B -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS51/52A,RS51/52B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX51 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS52A,DS52C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB53A/B/C,JB54A/B/C -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS53A/B/C,RS54A/B/C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX52 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS53A,DS53C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB55A/B,JB56A/B -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS55A/B,RS56A/B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز هورن و فلاشر و عدم شکستگی---GE01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01~08 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS61A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB61/63A,B , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS61/63A,B -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS61 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS62A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB62/64A,B , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS62/64A,B -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS62 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS51/71A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS52A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB52/72A,B,C , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS52/72A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB53/73A , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS53/73A -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB54/74A , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS54/74A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS55A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB55,001,003 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB55/75A,ZX69/ZY71 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS55/75A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS55 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB61/81A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB70/90A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB71/91A ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB72/92A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB73/93A ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB74/94A ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB62/82A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB63/83A ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB64/84A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB65/85A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB66/86A ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB67/87A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB68/88A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB69/89A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51/55A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB52/56A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB53/57A,B , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB54/58A ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB53/55A,B , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB54/56A,B , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51/52A,B,C ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB54/55/56/57A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS15A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS15/16/17/18A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB19,001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB19/20/21/22A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS23A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB23-001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB23/24A,B,C,D-51/52A -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS23 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS61A/C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS61/63 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS61-JB,JB00 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51/55A/ JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB54/58A,B , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB51/54A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB52/55A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB53/56A , JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB58/59A,B , JB001 | 15
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01 -چک کردن و تمیز کردن کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها---UE01- PANEL | 25
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیزچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS52A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیزچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS52A,B-RS62A,B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS53A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS53/54ABCD/55/58A,B,C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX53 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS51A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2/3/4/5/6 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51-001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX51 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS54A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS54/55A,B,C,D-RS64/65A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX54 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS56A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB56/66A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS56/66A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX56 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS57A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR ZX58/62/ZY60 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB57/67A , JB001 , 002 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS57/67A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS58 A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB58A,68A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS58/68 A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX61 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51/52A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS51/52A,B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS51A,DS51C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51/52A,JB51/52B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS51/52A,RS51/52B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX51 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS52A,DS52C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB53A/B/C,JB54A/B/C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS53A/B/C,RS54A/B/C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX52 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB55A/B,JB56A/B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS55A/B,RS56A/B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX53 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS03,DS04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01~08 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS05/06 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS03/04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS61A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB61/63A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS61/63A,B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS62A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB62/64A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS62/64A,B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS51/71A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS52A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB52/72A,B,C , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS52/72A,B,C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB53/73A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS53/73A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB54/74A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS54/74A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS55A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB55,001,003 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB55/75A,ZX69/ZY71 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS55/75A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX69/ZY77 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS81A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB61/81A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS90A,B,C,D -1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB70/90A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS91A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB71/91A ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS92A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB72/92A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS93A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB73/93A ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS94A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB74/94A ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS82A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB62/82A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS83A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB63/83A ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS84A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB64/84A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS85A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB65/85A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS86A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB66/86A ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS87A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB67/87A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS88A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB68/88A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS89A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB69/89A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51/55A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS51/55A -1اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB52/56A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS52/56A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB53/57A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS53/57A,B,C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB54/58A ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS54/58A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB53/55A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS53/55A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB54/56A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS54/56A,B -باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51/52A,B,C ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB54/55/56/57A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS54/55/56/57A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS15A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS15/16/17/18A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS19A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB19,001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB19/20/21/22A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS19/20/21/22A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS23A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2/3/4 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ،رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB23-001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB23/24A,B,C,D-51/52A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX10/23 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51/55A/ JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS52/53A,B,C,D-RS56/57A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB54/58A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS54,58A,B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB51/54A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS51/54A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB52/55A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS52/55A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB53/56A , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS53/56A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS58A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB58/59A,B , JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS58/59A | 20
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS52A,B,C,D -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه---GE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB52A/B,JB62A/B,JB52-001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS52A,B-RS62A,B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS53A,B,C,D -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه---GE01/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB53/54A,B,C,D,55/58A,B,C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS53/54ABCD/55/58A,B,C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX53 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS51A,B,C,D -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه---GE01/2/3/4/5/6 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51-001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51/52A,B,C,D-53/54A,B,C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX51 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS54A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB54/55A,B,C,D-JB64/65A,B,C , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS54/55A,B,C,D-RS64/65A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX54 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS56A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB56/66A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS56/66A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX56 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS57A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB FOR ZX58/62/ZY60 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB57/67A , JB001 , 002 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS57/67A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS58 A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB58A,68A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS58/68 A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX61 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51/52A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS51/52A,B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS51A,DS51C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51/52A,JB51/52B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS51/52A,RS51/52B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS52A,DS52C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB53A/B/C,JB54A/B/C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS53A/B/C,RS54A/B/C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX52 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS53A,DS53C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB55A/B,JB56A/B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS55A/B,RS56A/B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS03,DS04 -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه---GE01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB01~08 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS05/06 -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و فلاشر و محکم کردن اتصالات آن به بدنه---GE01 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS61A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB61/63A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS61/63A,B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS62A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB62/64A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS62/64A,B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS51/71A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB52/72A,B,C , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS52/72A,B,C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB53/73A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS53/73A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB54/74A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS54/74A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS55A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB55,001,003 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB55/75A,ZX69/ZY71 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS55/75A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX69/ZY77 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS81A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB61/81A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS61/81A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS90A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB70/90A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS70/90A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS91A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB71/91A ,JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS71/91A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS92A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB72/92A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS72/92A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS93A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB73/93A ,JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS73/93A -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه---DS94A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB74/94A ,JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS74/94A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS82A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB62/82A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS62/82A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS83A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB63/83A ,JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS63/83A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS84A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB64/84A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS64/84A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS85A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB65/85A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS65/85A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS86A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB66/86A ,JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS66/86A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS87A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB67/87A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS67/87A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS88A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB68/88A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS68/88A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS89A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB69/89A , JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS69/89A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51/55A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS51/55A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB52/56A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS52/56A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB53/57A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS53/57A,B,C -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB54/58A ,JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS54/58A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB53/55A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS53/55A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB54/56A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS54/56A,B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51/52A,B,C ,JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB54/55/56/57A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS54/55/56/57A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS15A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS15/16/17/18A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS19A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB19,001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB19/20/21/22A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS19/20/21/22A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS23A,B,C,D -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه---GE01/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB23-001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB23/24A,B,C,D-51/52A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX10/23 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS61A/C -آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS61/63 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SS61-JB,JB00 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SS61 -آچار کشی کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو---UE01- PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51/55A/ JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS52/53A,B,C,D-RS56/57A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB54/58A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS54,58A,B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB51/54A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS51/54A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB52/55A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS52/55A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB53/56A , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS53/56A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS58A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB58/59A,B , JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS58/59A | 20
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS52A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS52 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS53A,B,C,D -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---SS53 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS51A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS51 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS54A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS54 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS56A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS56 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS57A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS57 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر کمتر از 25 میلیمتر باشد.---ZX58/ZY60/ZX62 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS58 A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS58 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS51A,DS51C -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS52A,DS52C -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS53A,DS53C -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS53 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS01 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد---DS61A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد---SS61 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS62A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد---SS62 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد---SS51 -در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد---DS53A,B,C,D -در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد---DS54A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد---SS54 -در زمانی که بلت وسط درام باشد باید فاصله سنسور تا بلت 6-9 سانتیمتر باشد---DS55A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد---SS55 -صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد---DS81A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS81 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS90A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS90 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS91A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---SS91 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS92A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS92 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS93A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS93 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS94A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS94 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS82A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS82 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS83A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد---SS83 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS84A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS84 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS85A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS85 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS86A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS86 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد---DS87A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS87 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS88A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS88 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS89A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS89 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد---DS52A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد---SS52 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد---DS53A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 باشد---SS54 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---SS53 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---SS54 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---SS51 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS15A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS15 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS19A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS19 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS23A,B,C,D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS23 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS61A/C -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---SS61 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm---SS51 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---SS52 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS58A,B,C,D | 18
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | CM6 - Alignment | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود .---Flexible Coupling -در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد---Flexible Coupling -در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد---Hydraulic Coupling -موتور از گیربکس جدا شده و محل کوپل موتور به گیربکس(داخل گلدانی) بررسی گردد.چنانچه پنجه های شفت موتور یا گیربکس و همچنین لاستیک های بین پنجه ها دچار سایش یا پارگی شده بود به دفتر فنی اطلاع داده شود.---Flexible Coupling | 60
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS52A,B-RS62A,B -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/2 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS53/54ABCD/55/58A,B,C -با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX53 -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/2/3/4/5/6 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS51/52A,B,C,D-RS53/63A,B,C -با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX51 -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطئن شوید---GE01/2 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS54/55A,B,C,D-RS64/65A -با فعال کردن موتور از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX54 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS56/66A -با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX56 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS57/67A -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن سنسورها توسط استارت خط از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX58/ZY60/ZX62 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با استارت خط و تحریک سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد و تنظیم بودن آنها مطمئن شوید---ZX59/ZY61 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS58/68 A -با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX61 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS51/52A,B -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS51/52A,RS51/52B -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS53A/B/C,RS54A/B/C -با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX52 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS55A/B,RS56A/B -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید---GE01/02 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS01,A,B,C,D/RS02,A,B,C,D -با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر و فلاشر مطمئن شوید---GE01 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS03/04 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS61/63A,B -ببا استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS62/64A,B -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS51/71A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS52/72A,B,C -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS53/73A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS54/74A -با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX54 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری و بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید---GE01 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS55/75A -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید.---ZX69/ZY77 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS61/81A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS70/90A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS71/91A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS72/92A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS73/93A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS74/94A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS62/82A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS63/83A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS64/84A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS65/85A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS66/86A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS67/87A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS68/88A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS69/89A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS51/55A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS52/56A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS53/57A,B,C -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS54/58A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS53/55A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS54/56A,B -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS54/55/56/57A,B,C,D -با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02 -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS15/16/17/18A,B,C,D -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS19/20/21/22A,B,C,D -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A -با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید---ZX10/23 -اهرم ها و حرکت روان غلطکنیز چک گردد---DS61A/C -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS61/63 -از عملکرد صحیح تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور:تست دستیف فنر کنتاکتور،کلید،فیوز،بی متال،رله:باقطع و وصل کردن ولتاژ گیری ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید---UE01- PANEL -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS52/53A,B,C,D-RS56/57A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS54,58A,B -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS51/54A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS52/55A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS53/56A -از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS58/59A | 14
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS52A,B,C,D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS53 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX53 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX51 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS54 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX54 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS56 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX56 -از محکم بودن هر دو اهرم سوئیچ صلیبی و نیز فیکس بودن در جای خود مطمئن شوید---ZX59/ZY61 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS58 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX61 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS51/52A,RS51/52B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX52 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS01 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS61 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS62 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS52 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS53 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS55 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX69/ZY77 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS90 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS91 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS92 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS93 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS94 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS82 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS83 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS84 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS85 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS86 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS87 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS88 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS89 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS15 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS23 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX10/23 -بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت و محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه---UE01- PANEL | 14
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.---Belt | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS52A,DS52C -بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت---GE01 | 18
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود .---Bearing | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد---Conterweighte -در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد.---Conterweighte -باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد---Conterweighte -سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد---Coterweighte -در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد.---Scraper Plate -باز کردن کاور باکس کانترویت و تمیز کردن مواد داخل باکس و نصب مجدد آن با سیل بندی مناسب---Conterweighte -در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد.---Coterweighte -کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد.---Sprray Water -سطح دک پلیتها و ایدلر ساپورتهای قسمت هاپر و ورودی مواد به طور کامل تمیز شود---Idler | 33
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار بطور کامل بررسی گردد.محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورن وجود خرابی،پارگی و یا ترک خوردگی بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر گردد.---Belt -سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود.---Belt -با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.در صورت وجود خرابی،پارگی،یا ترک بر روی نوار یا اسپلایس درخواست کار صادر شود.---Belt -با گرفتن لوکال و استارت خط،سطح نوار و اسپلایس ها از لحاظ سایش، پارگی، بریدگی و خرابی کنترل گردد و انحراف نوار و ریزش مواد بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا انحراف درخواست کار صادر شود.---Belt -سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.---Belt | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی انحراف | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود.---Conterweighte -گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود.---Coterweighte -گایدها باید در راستای بیم باشند، در غیر این صورت آچار کشی شوند.گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشند در صورت انحراف بیش از حد در کانترویت درخواست کار صادر شود.---Conterweighte -گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود.---Conterweighte -کنترل ریزش مواد بر روی سطح بلت در قسمت شوت ورودی با تنظیم دفلکتور در صورت نیاز - کنترل تمامی پلوها در هنگام قرار گرفتن بر روی سطح بلت و تنظیم آنها در صورت انحراف بلت (در قسمت کانترویت انحراف بلت کنترل شود)---Belt -گاید پلیتها نباید با قوطیها برخورد داشته باشد و باکس کانترویت در وسط ساپورتها قرار گرفته باشد---Conterweighte -وضعیت قرار گیری چرخ ها(قرقره ها)روی ریل،میزان سایش چرخ ها ور یل،شکستگی یا وجود ترک بر روی چرخ ها یا ریل و بریدگی یا پارگی سیم بکسل و همچنین کلیه بست های سیم بکسل (TURN BUCKLE) بررسی گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل(سایش،شکستگی،بریدگی یا پارگی)درخواستکار صادر شود.---Conterweighte | 30
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | سایش LINING ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود.---Brake -هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد.---Chute -رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد.---Deflector Rubber -وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود.---Pulley -بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود---Skirtboard -سایش لاینینگ ها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود.---Brake -سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود.---Brake -رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد.---Deflector Plate -هاردوکسهای و تفلون های داخل شوتها چک گردد در صورت سایش بیش از حد ( عبور بیش از 1000000 تن مواد ) نسبت به نعویض آنها با درخواست کار اقدام گردد .---Chute -هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد.---Chut -سایش یا کندگی روکش رابری هر دو درام بازرسی شده و در صورت وجود سایش نامتقارن یا سایش شدید و کندگی به دفترفنی اطلاع رسانی شود.---Bend Pulley -عملکرد دفلکتور بررسی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد را در سنتر نوار توذیع نماید - میزان سایش رابر دفلکتور کنترل گردد .---Deflector Rubber -آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند.---Self Alignment Idler Support -رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و تنظیم فاصله تا بلت چک شود.چنانچه به دلیل سایش زیاد یا عدم تنظیم مناسب، از فاصله ایجاد شده بین اسکرت بورد و بلت نشتی مواد داریم در صورت امکان مشکل رفع و در غیر اینصورت جهت تعویض رابر و برطرف کردن نشتی در اولین توقف آینده درخواست کار صادر شود.هم چنین اگر رابر با بلت بیش از اندازه در تماس بود برای جلوگیری از سایش بلت نسبت به تنظیم فاصله آن اقدام شود.---Skirtboard -سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود---Skirtboard -سایش رابرها چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود---Skirtboard -میزان سایش تفلون و پیچهای نگهدارنده آن کنترل شود---Deflector Plate -کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم اهرم آن در صورن نیاز---Deflector Plate -بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت---Skirtboard -کنترل سطح رابری دفلکتور از لحاظ سایش و چسبندگی و تنظیم آن در صورن نیاز---Deflector Plate -سایش رابرها باید چک شده و در صورت عبور کردن مواد رابرها تنظیم شود---Skirtboard -سایش رابرها چک شده و در صورت ریزش مواد باید تنظیم شود---Skirtboard -سنتر آیدلرهااز نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند.---center idler -سنتر آیدلرها از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند.---center idler -آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند.---Self Alignment Idler -سایش رابرها باید بررسی شود و در صورتنیاز تنظیم گردد و چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر شود.---Skirtboard -رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد.---Skirtboard -ابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد.---Skirtboard -سایش رابرها باید چک شود---Skirtboard -فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .سایش رابرها باید چک شود---Skirtboard | 33
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS51/55A -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS52/56A -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS53/57A,B,C -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS54/58A -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS53/55A -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS54/56A,B -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS54/55/56/57A,B,C,D -مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS15/16/17/18A,B,C,D -مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS19/20/21/22A,B,C,D -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A -مهره تنظیم راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد---RS51/55A -مهره تنظیم راپ ، ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد---RS52/53A,B,C,D-RS56/57A | 12
Belt Conveyors-Conveyors and Elevators | BC | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی نشتی روغن | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود.---Hydraulic Coupling -اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن داشته باشد و در صورت پاشش روغن گزارش گردد .---Hydraulic Coupling | 15
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها---LT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB02,WT02-LCP -بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز باشد چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و در صورت نیاز تمیز کردن از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT02A,B,C -چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها---LT01,LT02 -چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---F1/F2/F3 -در صورت نیاز نسبت به تمیزکاری تابلو اقدام و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید---PANEL -نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید---PLC/PS -چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---X0~X8 -چک کردن سالم بودن بدنه سنسور و ترانسمیتر و عدم شکستگی آنها و همچنین نظافت آنها---LT03,LT04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-LT05 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT05,A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-LT06 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LT06-A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-LT07 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LT07,A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-LT08 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LT08,A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-LT09 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LT09,A,B,C -بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد و بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT02A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB03,WT03-LCP -بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT03A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB04,WT04-LCP -بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی باشد بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT04A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01,WT05-LCP -بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنار لودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT05A,B,C -ب چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01,WT06-LCP -بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT06A,B,C -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS10 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01 -چک کردن کامل تجهیزو فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LT02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS1/2/4/5/6/7/8/9 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT1/2/4/5/6/7/8/9 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB30/31 -چک کردن کامل پروکسیمیتی ها و جانکشن باکس انها از نظر ظاهری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها---ZX/ZY/ZM30/31 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB00-WT00 LCP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT00A/B/C -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال---LS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-LT01 -بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01A/B/C | 25
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | از لحاظ پارگی و نشتی بررسی گردد---Bellow | 20
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---JB02,WT02-LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---LT02A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT01,LT02 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---F1/F2/F3 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PANEL -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PLC/PS -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---X0~X8 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT03,LT04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---JB-LT05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---LT05,A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---JB-LT06 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT06-A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---JB-LT07 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT07,A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---JB-LT08 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT08,A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوطه---JB-LT09 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT09,A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB02,WT02-LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LT02A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB03,WT03-LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LT03A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB04,WT04-LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LT04A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB01,WT05-LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LT05A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB01,WT06-LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LT06A,B,C -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS10 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS1/2/4/5/6/7/8/9 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZT1/2/4/5/6/7/8/9 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB30/31 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX/ZY/ZM30/31 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB00-WT00 LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT00A/B/C -بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ---LS01 -بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ---ALL XV -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB-LT01 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT01A/B/C | 22
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود---Air Spray | 60
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | بررسی سایش | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی،سایش و خم شدگی.در صورت وجود مشکل درخواستکار صادر گردد.---Teflon Plate | 60
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 | 30
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن تجهیز از صحت عملکرد میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله آنها) مطمئن گردید---ZX25/ZY25 -بررسی عملکرد صحیح---HEATER/THERMOSTAT -بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها---Pulse Jet Air Control System -بررسی عملکرد صحیح---ALL XV -بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV 01 | 13
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی میزان شایش---Deflector -بررسی میزان سایش---Wear Plate -بررسی تفلون پلیت و دییواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و گم شدگی---Teflon Plate | 90
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---LT01 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---LT01,LT02 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---LT03,LT04 | 120
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ارت | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LT03A,B,C -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LT00A/B/C | 22
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و پیچها---Platform -بررسی اتصالات و پیچها---Support | 45
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT06-A,B,C -لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT07,A,B,C -لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT08,A,B,C -لودسل باید کاملا عمود باشد وبررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT03A,B,C -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها---ALL XV | 10
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LT02A,B,C -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT05,A,B,C -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT06-A,B,C -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT07,A,B,C -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT08,A,B,C -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT09,A,B,C -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LT02A,B,C -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LT04A,B,C -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LT05A,B,C -وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LT06A,B,C -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT02 -اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد---LT01A/B/C | 12
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV 70 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV05 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV06 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GI01/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX25/ZY25 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---UE01 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها---HEATER/THERMOSTAT -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز---Pulse Jet Air Control System -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV 01 | 11
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---LT02A,B,C -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---F1/F2/F3 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---X0~X8 -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT05,A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT06-A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT07,A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT08,A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT09,A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT02A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT03A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT04A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT05A,B,C -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT06A,B,C -ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد---LS10 -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT02 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---ZS1/2/4/5/6/7/8/9 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---ZT1/2/4/5/6/7/8/9 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---ZX/ZY/ZM30/31 -کالیبره گردد---LT00A/B/C -بررسی عملکرد صحیح---LS01 -بررسی عملکرد صحیح---ALL XV -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT01A/B/C | 54
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB02,WT02-LCP -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LT05 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LT06 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LT07 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LT08 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LT09 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB02,WT02-LCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB03,WT03-LCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB04,WT04-LCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01,WT05-LCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01,WT06-LCP -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد.---LT01 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد---JB30/31 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB00-WT00 LCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز---LT00A/B/C -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-LT01 | 26
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | ZERO SET کردن بلت اسکیل | در صورت نیاز تیر گردد---LT02A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT05,A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT06-A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT07,A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT08,A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT09,A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT03A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT04A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT05A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT06A,B,C -در صورت نیاز تیر گردد---LT01A/B/C | 60
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV 70 -از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید---ALL XV -از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها ، عدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند اطمینان حاصل کرده و همچنین اتصالات تجهیز به ساپورت نگهدارنده را محکم کنید---JB ALL XV -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XV01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XV02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XV03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XV04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XV05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XV06 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GI01/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX25/ZY25 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---UE01 -بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ---C.B1/2 -بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ---HEATER/THERMOSTAT -بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ---Pulse Jet Air Control System -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ---ALL XV -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV 01 | 17
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود---Air Spray | 60
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV 70 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ALL XV -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB ALL XV -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV05 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV06 -چک کردن کامل ترافیک لایتها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها---GI01/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن کامل میکروسوئیچ ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها---ZX25/ZY25 -چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل:کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و ...---UE01 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال---C.B1/2 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز---F1/F2/F3 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال---H1/H2/H3/H4/H5/H6 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال---HEATER/THERMOSTAT -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری---S1/S2/S3 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال---VOLT METER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV 01 | 13
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV 70 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ALL XV -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---Pulse Jet Air Control System -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ماشین | 25
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و لود سل ها باید کاملا" عمود قرار گرفته باشد---XV 70 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ALL XV -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---JB ALL XV -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV01 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV02 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV03 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV04 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV05 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---XV06 -اچار کشی کلیه کانکشن های ترافیک لایتها---GI01/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 -آچارکشی کابل میکروسوئیچ ها---ZX25/ZY25 -چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و اچارکشی آنها شامل :کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و ....---UE01 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---C.B1/2 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---F1/F2/F3 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال---H1/H2/H3/H4/H5/H6 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---HEATER/THERMOSTAT -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری---S1/S2/S3 -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---VOLT METER -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---ALL XV -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV 01 | 18
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر---LT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---JB02,WT02-LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر---LT01,LT02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---F1/F2/F3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PLC/PS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---X0~X8 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترانسمیتر---LT03,LT04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---JB-LT05 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---JB-LT06 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---JB-LT07 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---JB-LT08 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی---JB-LT09 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB02,WT02-LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان---JB02,WT02-LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB03,WT03-LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB04,WT04-LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB01,WT05-LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB01,WT06-LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS10 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB30/31 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها برد مربوط به WT02 نیز چک شود---JB00-WT00 LCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LT00A/B/C -بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---ALL XV -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB-LT01 | 41
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن---LT01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن---LT01,LT02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و باد گرفتن داخل آن---LT03,LT04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS10 -بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز---LS01 | 19
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB ALL XV -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---UE01 | 23
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی تفلون پلیت و دیواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و خم شدگی---Teflon Plate | 60
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | به لحاظ چک کردن عملکرد صحیح و مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود---Air Spray | 60
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن ترافیک لایت ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید -عدم سوختگی لامپ ها---GI01/2/3/4 -بررسی عملکرد صحیح---H1/H2/H3/H4/H5/H6 -بررسی عملکرد صحیح---S1/S2/S3 -بررسی عملکرد صحیح---VOLT METER | 6
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH | 27
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود.---Frame | 20
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB02,WT02-LCP -لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT02A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01,LT02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---F1/F2/F3 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PLC/PS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---X0~X8 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT03,LT04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LT05 -لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT05,A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LT06 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LT07 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LT08 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LT09 -لودسل باید کاملا"عمود قرار گرفته باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT09,A,B,C -لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB02,WT02-LCP -لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT02A,B,C -لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB03,WT03-LCP -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB04,WT04-LCP -لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT04A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01,WT05-LCP -لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT05A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01,WT06-LCP -لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT06A,B,C -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS10 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد---LT02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS1/2/4/5/6/7/8/9 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT1/2/4/5/6/7/8/9 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB30/31 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX/ZY/ZM30/31 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB00-WT00 LCP -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT00A/B/C -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها---LS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LT01 -لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01A/B/C | 15
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر---LT01 -چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر---LT01,LT02 -چک کردن مقدار نشان داده شده با مقدار داخل بین و اطمینان از عملکرد صحیح سنسور و ترانسمیتر---LT03,LT04 | 33
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بازرسی و سرویس کامل | بازرسی و سرویس کامل تجهیز---ALL XV | 15
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | بازرسی و سرویس کامل تجهیز---Pulse Jet Air Control System -بازرسی و سرویس کامل تجهیز---ALL XV | 15
Bin-Silos | BI | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها---ALL XV | 15
Bin-Silos | BI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود---Air Spray | 60
Boiler-Heaters and Boilers | BH | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | نظافت بدنه بیرونی تجهیز---Body | 60
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | گریسکاری | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری---Main Bearing | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی پوشها و رولرهاداخای بین رولر ها---Rollers | 240
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ---Main Bearing | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد.---Bucket -بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب---Cyclo Drive -بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها---Drive Sprocket -بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها---Driven Section -بررسی شل نبودن Clamp bolt---Dust Seal at Shaft Section -چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها---Main Bearing | 29
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS05 | 10
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS05 | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری---Main Bearing | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 10 لیتر روغن omala220 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد---Cyclo Drive -روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم کیلو روغن RL2 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد---Gear Coupling -روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 1.1 لیتر روغن omala680 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد---Cyclo Drive -روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد.---Gear Coupling | 45
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) خاصیت تا شوندگی و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود( باتوجه به کم کردن باکت می توان حساب کرد میزان کش آمدگی زنجیر چقدر می باشد) توسط کارشناس دفتر فنی انجام شود و نتیجه جهت ثبت عملکرد به اجرایی داده شود---Chain -اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.)---Chain | 60
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش پیچ و مهره ها | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها---Case | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil---Cyclo Drive | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | CM2 - Thermal | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد.---Cyclo Drive -بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد---Main Bearing | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود.---Drive Sprocket -بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود.---Driven Section -پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد---Dust Seal at Shaft Section -چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند یعنی لقی و خرابی ظاهری نداشته باشد---Link Plate -بررسی عملکرد صحیح بیرینگ و چک کردن وضعیا ظاهری بیرینگ و لقی آن---Main Bearing -بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی---T-Pin -چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند---Link Plate -بررسی عملکرد صحیح بیرینگ---Main Bearing | 67
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسب یبرینگهای و بوشی---Driven Section -بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها---Main Bearing | 53
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد.بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده---Bucket | 60
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد.---Bucket -بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد---Bushing -بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد---Drive Sprocket -سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد.---Driven Section -سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود---Gear Coupling -بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد---In Chute Out Chute -بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) فقط برای یک نمونه به صورت رندوم چک شود---Link Plate -بررسی سایش پینها به اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین باشد ( برای یک عدد زا پین ها به صورت رندوم)---Pin -بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد.---Rollers -بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.)---Link Plate -بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین---Pin | 152
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS05 | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.)---Chain | 60
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش پیچ و مهره ها | بررسی شل نبودن بولتهای فنداسیون و آچار کشی آنها---Case | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن اسپراکت با زنجیر بصورت درست و صحیح انجام می شود.---Drive Sprocket -بررسی ازاد و معیوب بون پکینگ در این صورت خرابی با صدور درخواست کار تعویض گردد.---Dust Seal at Shaft Section -چک کردن درجه آزادی لینک ها آیا بطور غیر طبیعی هستند یا نه---Link Plate -بررسی تی پین ازلحاظ عدم قطعی---T-Pin | 52
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 6 لیتر روغن omala150 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد---Cyclo Drive | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد.---Bucket -بررسیو آچارکشی تمامی پیچهای نصب شده---Cyclo Drive -بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه ست بولت ها---Drive Sprocket -بررسی شل نبودن کلیه پیچ و مهره های پایه و کلیه ست بولتها و آچار کشی آنها---Driven Section -بررسی شل نبودن کلمپ بولت---Dust Seal at Shaft Section -چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها و آچار کشی آنها---Main Bearing | 35
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس---Back Stop Cluch -ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید)---Plummer Block | 22
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد.بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده---Bucket -بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه و میزان شل و سفتی زنجیر در محل درگیری با اسپراکت چک شود---Chain -بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه---Chain | 60
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش باکتها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد.---Bucket -بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد---Bushing -بررسی میزان سایش دندانه های اسپراکت که با 3 تا 6 میلیمتر باشد---Drive Sprocket -بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد---In Chute Out Chute -بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.)---Link Plate -بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین---Pin -بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد.---Rollers -بررسی تی پین از لحاظ قطع نشدگی---T-Pin | 145
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی یبرینگها و بوشها---Driven Section | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | TCH - Type Change | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریس داخل کوپلینگ تخلیه و با گریس تازه از نوع EP2 شارژ شود---Gear Coupling | 60
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | TCH - Type Change | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد.---Gear Coupling | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS05 | 10
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---LS05 | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | بررسی ظاهری تجهیز و بررسی نشتی آن---Dust Seal at Shaft Section -بررسی وجود نشتی در تجهیز---Dust Seal at Shaft Section | 23
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | CM3 - Current | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد---Driven Section | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | میزان سایش دنده ها به صورت ظاهری کنتل و مجدد روانکاری شود---Gear Coupling | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود---Gear Coupling | 15
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود.---Driven Section | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین برای یک عدد از لینک های زنجیر به صورت رندوم---Rollers -بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین---Rollers | 240
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل درایو و فیوز و رله و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها---DRIVE PANEL | 15
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی نشتی روغن | سیکلو درایو از لحاظ هرگونه نشتی روغن بررسی گردد---Cyclo Drive | 15
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---DRIVE PANEL | 10
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات دخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---DRIVE PANEL | 10
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری---Main Bearing | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی وجود مواد خارجی | بررسی وجود مواد و انباشته شدن در تجهیز---Case | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد.بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده---Bucket | 60
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد.---Bucket | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید---In Chute Out Chute | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها---Main Bearing | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن حرکت زنجیر بدون لرزش، حرکت نرم حمل مواد و مترییال بصورت یک نواخت حرکت زنجیر در جای خود و بدون بلند شدن از جای خود---Chain -بررسی چرخش صحیح رولرها---Rollers | 25
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود---Gear Coupling | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید---In Chute Out Chute | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود---Gear Coupling | 120
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو و رله و فیوز مطمئن شوید---DRIVE PANEL | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی گریس | بررسی نشتی گریس در تجهیز---Dust Seal at Shaft Section | 20
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود.---Drive Sprocket -بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود.---Driven Section -بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی---T-Pin | 27
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها و سر سیمهای تجهیزات داخلی تابلو شامل : درایو ،رله ها و فیوزها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی---DRIVE PANEL | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---DRIVE PANEL | 30
Bucket Elevator-Receiving and Stocking | BE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد.---Driven Section -سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود---Gear Coupling | 90
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ACTUATOR-AUMATIC -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GEAR BOX -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---MOTOR | 10
Butterfly Damper-Valves | DA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ACTUATOR-AUMATIC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---MOTOR | 30
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد---MOTOR | 10
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ACTUATOR-AUMATIC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---MOTOR | 10
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی ویبره | بررسی ویبره دمپرها---Damper | 30
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها---Damper | 60
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد.---Damper | 30
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود---Damper | 30
Butterfly Damper-Valves | DA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد---ACTUATOR-AUMATIC -دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد---MOTOR | 30
Butterfly Damper-Valves | DA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد---ACTUATOR-AUMATIC | 10
Butterfly Damper-Valves | DA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت---Damper | 60
Camps-Buldings | ساختمانهای کمپ | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---مهمانسرا -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---کمپ مدیریت -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---کمپ مهندسین -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---کمپ کارگری | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 | 10
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB26/28 -چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن---LT01 JB02,WT02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنهتابلو وJBآچار کشی شود---WT1 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنهابرد مربوط به WT01نیز چک شود---JB01,WT01-LCP -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01A/B/C/D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن---JB27/29 | 49
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 | 5
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | سایش تجهیز بررسی گردد---Wear Plat | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---JB26/28 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT01 JB02,WT02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---WT1 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01,WT01-LCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LT01A/B/C/D -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---JB27/29 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---WT1 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01,WT01-LCP | 23
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز---XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 -اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز---XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | 15
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید---XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید---XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | 15
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا---XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا---XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | 33
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی لقی | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها---Pneumatic Cylinder | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | اچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها---XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 -آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها---XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | 60
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی فشار هوا | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد.---Pneumatic Cylinder | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | کارگاه ساخت | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها---Hopper | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 | 22
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | 10
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ارت | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد---WT1 | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB26/28 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01 JB02,WT02 -چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LT01 LC A/B/C/D -لودسل ها وتابلوی آن از نظر ظاهری چک شود که آسیب ندیده باشد---WT1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد---ZX/ZM/ZY 26,28 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01,WT01-LCP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01A/B/C/D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB27/29 -چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LT01 LCA/B/C/D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---WT1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد---ZX/ZM/ZY 27,29 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 | 20
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT01 LC A/B/C/D -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن---LT01 LCA/B/C/D | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد.---Bellow | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی هوا | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد.---Pilot Valve -نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد.---Pneumatic Cylinder -نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد.---Tube | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT01 LC A/B/C/D -عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود---WT1 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---ZX/ZM/ZY 26,28 -عملکرد ولو نیز چک شود---LT01A/B/C/D -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند---LT01 LCA/B/C/D -اطمینان از عملکرد صحیح ان---ZX/ZM/ZY 27,29 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 | 68
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها---Wear Plat | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد.---Support -بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب---Calibration staction | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن---JB26/28 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01 JB02,WT02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد---LT01 LC A/B/C/D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---WT1 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن---ZX/ZM/ZY 26,28 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01,WT01-LCP -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01A/B/C/D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB27/29 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن---LT01 LCA/B/C/D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن---ZX/ZM/ZY 27,29 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 | 22
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد.---Bellow | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01 LC A/B/C/D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01 LCA/B/C/D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX/ZM/ZY 27,29 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 | 18
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB26/28 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01 JB02,WT02 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---WT1 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX/ZM/ZY 26,28 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB01,WT01-LCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01A/B/C/D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB27/29 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01 JB02,WT02 | 24
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت---Gate | 30
Car Loader-Loadig Arms | CL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | در صورت نیاز کالیبره گردد---LT01 LC A/B/C/D -در صورت نیاز کالیبره گردد---LT01 LCA/B/C/D | 60
Car Loader-Loadig Arms | CL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01 | 10
Car Loader-Loadig Arms | CL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد---Pneumatic Cylinder -تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد---Gate | 30
Cargo Transportation-Vehicles | _Cargo | TCH - Type Change | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض روغن | واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد.---سیستم ترمز و چرخ ها | 120
Cargo Transportation-Vehicles | _Cargo | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تمیز کردن | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد---فیلتر هواکش -شستشوی فیلتر و تعویض روغن فیلتر از نوع روغن 10 مقدار 3 لیتر---فیلتر هواکش -فیلتر هوا باز شود و با روغن 10 به مقدار 3 لیتر تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد---فیلتر هواکش -فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد---فیلتر هواکش -فیلتر هوا هفته ای سه بار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد فیلتر هوای روغنی تجهیز نیز با روغن 10 مه مقدار 2.5 لیتر شارژ شده و 30 رو یکبار تعویض شود---فیلتر هواکش -تعویض فیلتر هوا به تعداد یک عدد---فیلتر هواکش -فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و با سه لیتر روغن 10 شارژ شود و در صورت خرابی تعویض گردد---فیلتر هواکش -فیلتر هوا هر هفته یکبار باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد---فیلتر هواکش -هواکش دیزل پمپ سرویس و تمیز گردد---هواکش دیزل پمپ تانکر | 118
Cargo Transportation-Vehicles | _Cargo | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض قطعه | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد---فیلتر روغن -تعویض فیلتر گازوییل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر تجهیز---فیلتر گازوئیل -فیلتر روغن موتور تعویض گردد---فیلتر روغن -فیلتر گازوئیل تعویض گردد---فیلتر گازوئیل -فیلتر کاغذی روغن تعویض گردد---فیلتر روغن -هر دو (کاغذی و نمدی) فیلتر گازوئیل تعویض گردد---فیلتر گازوئیل -دو عدد فیلتر گازوئیل تعویض گردد---فیلتر گازوئیل -تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر---فیلتر گازوئیل -فیلتر گازوئیل 2 عدد تعویض گردد---فیلتر گازوئیل -2 عدد فیلتر روغن موتور تعویض گردد---فیلتر روغن -2 عدد فیلتربزرگ و 2 عدد فیلتر کوچک گازوئیل تعویض گردد---فیلتر گازوئیل -فیلتر گازوئیل تجهیز تعویض گردد---فیلتر گازوئیل -هر دو فیلتر گازوئیل تعویض گردد---فیلتر گازوئیل -تعویض فیلتر گازوئیل و شستشوی یا تعویض فیلتر آب گیر---فیلتر گازوئیل موتور -فیلتر گازوییل موتور جاروها سالی یکبار تعویض گردد---فیلتر گازوئیل موتور جاروها -فیلتر گازوئیل دو عدد تعویض گردد---فیلتر گازوئیل | 60
Cargo Transportation-Vehicles | _Cargo | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض روغن | روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار 80 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار 15 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 70لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 40لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و توربین -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 35لیتر تعویض گردد---موتور -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 68H به مقدار 40 لیتر فیلتر هیدرولیک هم بتعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با واسکازین 85w140 به مقدار 30لیتر تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن گیربکس و دیفرانسیل و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن 140W85به مقدار 30 لیتر تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک قرمز به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد.---سیستم هیدرولیک -رروغن هیدرولیک جک های کمپرسی تعویض گردد روغن 10 به مقدار 20 لیتر بعویض گردد و روغن هیدرولیک فرمان روغن اتوماتیک II به مقدار 2 لیتر و 1 عدد فیلتر تعویض گردد.---سیستم هیدرولیک -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 20 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ویزه 30 به مقدار 20 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140W85 به مقدار 12 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود---گیربکس -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 26 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 15 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن اتوماتیک II قرمز رنگ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین 140w85 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 8 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن ............ به مقدار 12 لیتر برای گیربکس و وازکازین ..... به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود---گیربکس -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار ..... لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 14 لیتر برای گیربکس و وازکازین90 به مقدار 8 لیتر برای دیفرانسیل و فیلتر روغن گیربکس تعویض شود---گیربکس -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 10 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن چرخ دنده سیستم گردون تیغ به طور کامل تعویض گردد---چرخ دنده و گردون -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 75لیتر فیلتر هیدرولیک هم به تعداد 2 تا تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 55 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و توربین -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 27 لیتر تعویض گردد---موتور -تعویض روغن فرمان از نوع اتوماتیک II به مقدار 3 لیتر---سیستم فرمان ماشین -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن10 به مقدار 70 لیتر فیلتر هیدرولیک هم تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 9 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40---دیفرانسیل -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 30 به مقدار 190 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 2 و فیلتر فلزی 2 عدد تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 30به مقدار 50لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و توربین -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 39 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن چرخ ها 45 لیتر و دیفرانسیل 90 لیتر تعویض گردد با روغن ویژه 40---دیفرانسیل -روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود و تعویض فیلتر آب---گیربکس و توربین -روغن چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد و همچنین فیلتر گیربکس با روغن ویژه 40 به مقدار 90 لیتر---دیفرانسیل -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار 120 لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد 4 تا تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 65 لیتر تعویض شود و فیلتر گیربکس تعویض گردد---گیربکس و توربین -روغن گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن ویژه 40 به قدا 60 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و توربین -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ویژه 10 به مقدار ..... لیتر فیلتر کاغذی هیدرولیک هم به تعداد .......... تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن ویژه 40 به مقدار 8 لیتر تعویض شود---گیربکس -روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن ....... به مقدار .... لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد---سیستم هیدرولیک -روغن دنده گیربکس و توربین تعویض گردد با روغن 40 به مقدار 12 لیتر و همچنین واسکازین چرخها و دیفرانسیل بررسی و تعویض گردد---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن هیدرولیک تعویض گردد نوع روغن اتوماتیکII به مقدار 400 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک 2 عدد تعویض گردد. روعن گردون نیز بررسی گردد 2 لیتر روغن در صورت کم کردن فول گردد---سیستم هیدرولیک -روغن دنده گیربکس و توربین و واسکازین چرخ ها و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 40 مجموعاً به مقدار 52 لیتر و تعویض فیلتر روغن---گیربکس و دیفرانسیل -واسکازین چرخ ها به مقدار 16 لیتر از نوع 85w140 تعویض شود و در صورت دیدن هرگونه خرابی درخواست کا رصادر گردد.---سیستم ترمز و چرخ ها -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 9 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140w85 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 5لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050به مقدار 5لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 4لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 2.5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن 140 به مقدار 5 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 2050 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار 250 لیتر فیلتر روغن هیدرولیک هم تعویض گردد و فیلتر صافی روغن هم تعویض گردد.---سیستم هیدرولیک -تعویض واسکازین گیربکس با 85w140 به مقدار 6 لیتر تعویض واسکازین دیفرانسیل به مقدار 5 لیتر از نوع 85w140 د---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع به مقدار 13لیتر تعویض گردد---موتور -روغن موتور جاروها با روغن 15w40 به مقدار 18 لیتر تعویض گردد و یک در میان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد. و فیلتر گازوییل موتور جاروها هم سالی یکبار تعویض گردد---موتور جاروها -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن ....... به مقدار50 لیتر تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار .... لیتر تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 15W40 به مقدار 13 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن 30 به مقدار30 لیتر تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن هیدرولیک تعویض گردد روغن H68 به مقدار80 لیتر---سیستم هیدرولیک -روغن گیربکس و دیفرانسیل تعویض گردد با روغن 90 به مقدار 15 لیتر و دیفرانسیل 15 لیتر تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ............. لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن دیفرانسیل میانی از نوع 20w50 به مقدار 22 لیتر تعویض گردد---دیفرانسیل میانی -روغن هیدرولیک فرمان تعویض گردد روغن ....... به مقدار 4 لیتر تعویض گردد---سیستم هیدرولیک -روغن کمک دیفرانسیل عقب از نوع 20w50و به مقدار 18.5 لیتر تعویض گردد---کمک و دیفرانسیل عقب -روغن گیربکس و کمک گیربکس تعویض گردد با روغن...........به مقدار 30 لیتر و گیربکس تعویض شود---گیربکس و کمک گیربکس -روغن مندل از نوع 80W90 و به مقدار 3.5 لیتر و روغن کلاچ فومن شیمی و مقدار نیم لیتر تعویض گردد.---مندل و کلاچ -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 20W50 به مقدار 23 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن موتور دیزل پمپ از نوع 15w40 و به مقدار 10 لیتر تعویض گردد و فیلتر روغن دیزل پمپ هم تعویض گردد.---موتور دیزل پمپ تانکر | 76
Cargo Transportation-Vehicles | _Cargo | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | چک و بررسی کامل جک ها انجام شود---جک ها -سوپر شارژ ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سوپر شارژ -سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سیستم برق رسانی و الکتریکی -سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم ترمز و چرخ ها -کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد.---سیستم خنک کاری موتور -سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سیستم سوخت رسانی -چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---سیستم هیدرولیک -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود .---شاسی و اتاق و جلوبندی -موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در ورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد.---موتور -سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و و جهت سفت کردن زنجیر چرخ ها از گریس پمپ استفاده شود و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم ترمز و زنجیر -کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد.---سیستم خنک کاری موتور -چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک و تیغ جلو و ریپر عقب و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---سیستم هیدرولیک -شاسی و اتاق و جلوبندی و زیر بندی دستگاه به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---شاسی و اتاق و جلوبندی -چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود---جک و کمپرسی -چک و بررسی کامل جک و کمپرسی انجام شود و روغن جک کنترل و در صورت کم کردن سر ریز شود با روغن بهران 40---جک و کمپرسی -چک و بررسی کامل زنجیر و جک بالابر تجهیز و همچنین بازدید تمام اجزای بالابر و در صورت خرابی صدور درخواست کار---جک و بالابر -پمپ گازوئیل تجهیز به طور کامل بررسی گردد و فیلتر گازوئیل تعویض گردد و سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سیستم سوخت رسانی -چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---سیستم هیدرولیک -بررسی آب و روغن و گازوییل و چرخ های دستگاه و همچنین سر ریز کردن در صورت کم بودن و همچنین بررسی کار کرد صحیح دستگاه و صدور درخواست کار درصورت خرابی---لیفتراک -روغن ترمز تجهیز بررسی گردد و سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم ترمز و چرخ ها -سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و واسکازین چرخ ها تعویض گردد---سیستم ترمز و چرخ ها -چک و بازرسی کامل پمپ های هیدرولیک و جک های هیدرولیک وو در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---سیستم هیدرولیک -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---شاسی و اتاق و جلوبندی -چک و بررسی کامل جک های زباله جمع کن و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر گردد---جک زباله جمع کن -چک و بررسی کامل سیستم باد تجهیز و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم باد -سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سیستم ترمز و چرخ ها -سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود و فیلتر باد تعویض گردد---سیستم خنک کننده -سیستم باد و خنک کننده ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم خنک کننده -سیستم سوخت رسانی تجهیز به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سیستم سوخت رسانی -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود لاستیک های جلو و عقب جابجا گردد و در صورت خرابی لاستیک ها تعویض گردد - ناخن های بیل بررسی گردد در صورت خرابی تعویض گردد---شاسی و اتاق و جلوبندی -کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کامل گردیده و در صورت هرگونه خرابی برای آن درخواست کار صادر گردد.---سیستم خنک کاری موتور -سیستم کولر ماشین به صورت کامل بررسی و چک گردد و تسمه های کولر گازی و همچنین شارژ گاز کولر بررسی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---سیستم خنک کننده -بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد.---سیم بکسل ها و بوم و هوک -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد---شاسی و اتاق و جلوبندی -موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود. تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد.---موتور -بررسی و چک کلیه سیم بکسل های جرثقیل و سیستم کشش و قرقره ها و همچنین بوم جرثقیل وهوک آن و در صورت خرابی در هر قسمت درخواست کار صادر گردد.---سیم بکسل و بوم و هوک -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های به صورت کامل بررسی و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد---شاس و اتاق و جلوبندی -کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود.---سیستم بخاری و کولر -سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم سوخت رسانی -چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد.---سیستم هیدرولیک -موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد.---موتور -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---وانت -چک و بررسی کامل جک های جاروها و جاروبک ها و در صورتن خرابی درخواست کار صادر گردد.---جک و جاروها -سیستم ترمز ، کلاچ و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم ترمز و چرخ ها -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود .---شاسی و اتاق و جلوبندی -موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد.---موتور -سیستم الکتریکی دیزل پمپ کاملا بررسی و در صورت خرابی گزارش و درخواست کار صادر گردد---سیستم الکتریکی دیزل پمپ تانکر -سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سیستم سوخت رسانی دیزل پمپ -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب تماما بررسی گردد و لاستیک ها در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود .---شاسی و اتاق و جلوبندی | 112
Cargo Transportation-Vehicles | _Cargo | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | گریسکاری | گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---کامیونت ایسوزو بالابر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بلدوزر کاترپیلار چادرملو-35555 -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بلدوزر کاترپیلار چادرملو-02517 -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---کمپرسی -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بنز تک کمپرسی چادرملو -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بنز تک کمپرسی -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت ماهیانه---لیفتراک -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---کامیون آتش نشانی -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---گریدر کاترپیلار چادرملو -61610 -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---گریدر کاترپیلار چادرملو -61626 -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور---کامیونت زباله بر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار به مقدار هر بار 300گرم گریس گریس شاسی معمولی این دستور دو هفته یکبار صادر می گردد و در هفته ای سه بار انجام گیرد مصرف کلی دوره 14 روزه 2 کیلو گرم---لودر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار---لودر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار انجام شود---لودر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته ای سه بار---لودر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور هفته سه بار---بابکت -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بنز خاور سوخت -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---جرثقیل -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بنز ده چرخ میکسر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---کامیونت ایسوزو جاروب -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---تراکتور -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---تریلر کفی بنز -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---کفی ده چرخ جرثقیل دار -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---تریلر تانکر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت یک روز در میان چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بنز ده چرخ تانکر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور به صورت هفتگی و گریسکاری گاردان و جغجغه ترمز و سیبک های فرمان به صورت هر سه روز یکبار و همچنین چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---بنز ده چرخ تانکر -گریسکاری کامل سیستم کلاچ و گیربکس دیزل پمپ هفته ای دوبار انجام شود---گیربکس و کلاچ دیزل پمپ تانکر -گریسکاری و روانکاری کامل تجهیز در تمام نقاط گریسخور و چک آب و روغن ماشین و تمیز کردن هواکش---یونیماگ جرثقیل دار | 116
Centrifugal-Blowers | BL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | نسبت به آچار کشی ترمینال باکس های 1X2,1X1,1X0 اقدام کنید---CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن پیچهاوسرکابلها آچار کشی آنها---F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---H1~H5 , S1~S4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---K1~K5,K24 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---K21/22/23/F21/F25 | 8
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---H1~H5 , S1~S4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---K1~K5,K24 | 5
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1/F2/F4-FUSE , T1-TRANS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H1~H5 , S1~S4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K1~K5,K24 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K21/22/23/F21/F25 | 8
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL | 5
Centrifugal-Blowers | BL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | باز کردن ولو جهت تخله گردو غبار---Float Valve -می بایستی فشار ر 2.7 با عمل نماید---Safety Valve | 18
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی هوا | بررسی مشاهده نشتی هوا تعویض شود---Safety Valve -بررسی عدم نشتی هوا---All Flaxible | 18
Centrifugal-Blowers | BL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن سالم بودن لامپ سیگنالها و اطمینان از عملکرد صحیح پوش باتن ها---H1~H5 , S1~S4 | 5
Centrifugal-Blowers | BL | CM2 - Thermal | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | دمای Set point می بایست روی 100 باشد---Termostat | 10
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم پوسیدگی در صورت نیاز تعویض---V-Belt | 30
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی محکم بودن و عدم نشتی---All Coupling | 15
Centrifugal-Blowers | BL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | تعویض فیلتر---Air Filter | 5
Centrifugal-Blowers | BL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | تمیز کردن فیلتر هوا محفظه داخلی سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی---Air Filter | 15
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بسته بودن ولو قبل از پمپ هنگام کارکرد---By Pass Valve -بررسی اینک آیا پمپ استارت می شود یا خیر---Oil Pump -بررسی تنظیمات می بایست روی 50KPa تنظیم باشد---Regulator -بررسی میزان سفتی تسمه د رحد استاندارد باشد.---V-Belt | 9
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | محکمنودم و عدم نشتی---All Coupling -تمض بودن سطح---Silencer -بررسی فلاکسیبل ها و شیلنگ ها---All Flaxible -بررسی شیلنگ ها و عدم نشتی و پوسیدگی آن---Regulator -بررسی عدم نشتی، پوسیدگی لوله رابط---Termostat | 12
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی هوا | بررسی عدم نشتی هوا---All Flaxible | 30
Centrifugal-Blowers | BL | PM2 - Periodic Maintenance | نامشخص | تعویض قطعه | تعویض فیلتر---Air Filter | 15
Centrifugal-Blowers | BL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | تمیز کردن | بررسی وضعیت ظاهزی و عدم وجود مواد خارجی قبل از کاغذو...---Air Duct -تمیز کرن سطح خارجی---Oil Pump | 8
Centrifugal-Blowers | BL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | نظافت محفظه داخلی، سطح بیرونی عدم آسیب دیدگی---Air Filter | 30
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت شیلنگها و فلکسیبل ها---All Flaxible | 30
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | صدای بیش از 90db مب بایست تجهیز استوپ شود---Blower Itself | 15
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | تمیز کردن | تمیز گردن سطح داخلی و خارجی تجهیز---Blower Itself -تمیز کردن فین های مبدل خونک کننده---Oil Cooller -بررسی وضعیت ضاهری نظافت عدم وجود مواد خارجی از قبیل کاغذ---Air Duct | 18
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | عدم پارگی عایق های صداگیر پوشش داخلی---Blower Itself | 10
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | محکم بودن ساپورت لوله ها---Blower Itself | 10
Centrifugal-Blowers | BL | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی اتصالات و اطمینان از محکم بودن پیچها---Blower Itself | 20
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور---ME01 | 5
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وضعیت ارت---ME01 | 5
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب---ME01 | 5
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ME01 | 10
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز---ME01 | 15
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ME01 | 10
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS01 | 5
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد .---V-Belt | 15
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز---SS01 | 5
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ---ME01 | 5
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZX01/ZY01 | 20
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود .---Pully | 15
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها---Bearing housing -آچار کشی پایه های کیسینگ---Casing -بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها---Inching Device -آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها---Bearing Housing -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ---Casing -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده---Expansion Joint -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال---Impeller -بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی---Inlet Damper -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت---Shaft -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing---Casing -آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ---Coupling -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده---flexbleJoint | 44
Centrifugal-Fans | FN | CM1 - Vibration | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد.---Bearing housing | 30
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT 21 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS21 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100 -TS62/64 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE15-PT100 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT 62/64 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE50/51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VT50/51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS22 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-TS62/64 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-TT66/68 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT22 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE16-PT100 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE52/53 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VT52/53 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS 70/72 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT 70/72 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE 54/55 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VT54/55 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-TS 74/76 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT 74/76 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE 56/57 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VT56/57 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-TS78/80 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT78/80 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE58/59 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VT58/59 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-TS82/84 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT 82/84 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE 60/61 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VT60/61 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE51/52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE52/53 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-TS 21/35 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE81 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT 21/35 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-TS 29/37 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT29/37 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE73/74 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE75/76 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE77/78 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE60/61 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب---VE01 | 11
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی لقی | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن---Bearing -اندازه گیری لقی بیرینگ ها سمت آزاد و ثابت مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن---Bearing | 180
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی---Casing -بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها---Expantion Joint | 90
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه---Casing -شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها---Impller -تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد---Inlet Damper -بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره---Shaft -تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه---Casing -تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر---Impeller -تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی---Inlet Damper -تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی---Shaft -تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه---Casing | 67
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن بیرینگ---Bearing housing | 60
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی پکینگ و یا سیل | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز---Casing | 60
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ME01 | 10
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | آنالیز کردن آب | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع---ماشین | 15
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ME01 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین | 12
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ME01 | 20
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی نشتی آب | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود---ماشین -نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود---ماشین | 10
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | تعویض قطعه | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید---ماشین -الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید---ماشین | 900
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن---ماشین | 30
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی سطح آب | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع---ماشین -بررسی سطح آب میزان مایع مخزن کمتر ازحد مینیمم شاخص نباشد---ماشین -بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آنبررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود---ماشین | 20
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه ساخت | تعویض قطعه | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone---Cone | 240
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس---Bearing Housing -تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها---Coupling | 120
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر---Impeller -بررسی سایش و خرابی دمپر---Inlet Damper | 30
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها---Bearing Housing | 30
Centrifugal-Fans | FN | CM1 - Vibration | تعمیرات مکانیک | بررسی ویبره | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد---Bearing Housing -ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد )---Bearing Housing | 20
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید---ZX35/ZY35 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX01/ZY01 -بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز---SS01 | 9
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس---Bearing Housing -تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها---Coupling | 120
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | بررسی خمیدگی شفت---Shaft | 60
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید---ZX35/ZY35 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز---ZX01/ZY01 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب---SS01 | 10
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | بررسی سطح روغن گیربکس---Inching Device | 30
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | عوض کردن روغن گیربکس تجهیز---Inching Device -عوض کردن روغن گیربکس تچهیز---Inching Device | 60
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | نظافت و اسید شویی | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی---Heat Exchanger -نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی---Heat Exchange -سرویس و درصورت نیاز اسیدشویی ساید گلس و مسیر آب---Sight Glass | 120
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود.---Impller -بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر---Coupling -بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی---Expansion Joint -بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض---Casing -بررسی داکت فلاکسیبلی از لحاظ دفورمگی و سوراخ شدگی و پوسیدگی---flexbleJoint | 176
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper -تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper -تعداد 43 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper -تعداد 25 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper | 160
Centrifugal-Fans | FN | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود.---Oil Resever -100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود.---Oil Reserver | 30
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته---Inlet Damper -بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی---Inlet Damper -بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر---Inlet Damper | 30
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی---Inlet Damper | 60
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی نشتی روغن | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید.---ME01 -از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید---ME01 | 25
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد---MOTOR | 30
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها---Bearing Housing -بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی---Inlet Damper -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing---Casing -آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ---Coupling -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده---Expansion Joint -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال---Impeller -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت---Shaft -نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان و کپ هوزینگ ها اقدام شود .---Bearing Housing -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ در دستور کار قرار گیرد .---Casing -نسبت به آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده اقدام شود .---Expansion Joint -نسبت به چار کشی کلیه پیچ های محل اتصال اقدام شود .---Impeller -بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار pm قرار گیرد .---Inlet Damper -نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت اقدام شود .---Shaft | 33
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ACTUATORP-AUMATIC -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GEAR BOX -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---MOTOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ACTUATOR-AUMATIC -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE76/77 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT 21 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS21 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100 -TS62/64 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE15-PT100 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT 62/64 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE50/51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VT50/51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS22 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-TS62/64 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-TT66/68 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT22 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE16-PT100 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE52/53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VT52/53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS 70/72 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT 70/72 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE 54/55 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VT54/55 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-TS 74/76 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT 74/76 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE 56/57 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VT56/57 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-TS78/80 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT78/80 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE58/59 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VT58/59 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-TS82/84 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT 82/84 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE 60/61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VT60/61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE51/52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE52/53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-TS 21/35 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE81 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT 21/35 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-TS 29/37 -تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه---TT29/37 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE73/74 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE75/76 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT43/44/45/46/47 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE77/78 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE60/61 -بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز---VE01 | 13
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ACTUATORP-AUMATIC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---MOTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ACTUATOR-AUMATIC -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TE76/77 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT 21 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS21 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100-TT02/03/04/05/06 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100 -TS62/64 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TE15-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 62/64 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VE50/51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VT50/51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS22 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100-TS62/64 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100-TT66/68 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT22 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TE16-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT10/11/12/13/14 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VE52/53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VT52/53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TS 70/72 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 70/72 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT18/19/20/21/22-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VE 54/55 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VT54/55 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100-TS 74/76 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 26/27/28/29/30 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 74/76 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VE 56/57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VT56/57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100-TS78/80 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT34/35/36/37/38 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT78/80 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VE58/59 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VT58/59 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100-TS82/84 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 82/84 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT42/43/44/45/46 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VE 60/61 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VT60/61 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TE51/52 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TE52/53 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PT100-TS 21/35 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TE81 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 16/17/18/19/20- -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT 21/35 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PT100-TS 29/37 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT24/25/26/27/28 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT29/37 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TE73/74 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TE75/76 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT43/44/45/46/47 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TE77/78 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TE60/61 -بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ---VE01 | 13
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE76/77 | 20
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها---Bearing Housing | 30
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی---Inlet Damper -بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر---Inlet Damper -با باز و بسته نمودن دمپر به صورت دستی , عملکرد دمپر مورد ارزیابی قرار گیرد .---Inlet Damper | 28
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد ضمنا گیج شیشه ای آن نیز از نظر نظافت و عدم وجود نشتی کنترل گردد---Bearing -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4 لیتر می باشد---Bearing -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد---Bearing | 40
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه---Casing -تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر---Impeller -تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی---Inlet Damper -تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی---Shaft -تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه---Casing | 53
Centrifugal-Fans | FN | CM6 - Alignment | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی---Coupling -بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده از دفتر فنی---Coupling -الایمنت کوپلینگ بررسی گردد و در صورت نیاز به الایمنت درخواست کار صادر گردد .---Coupling | 116
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها---Bearing Housing -نسبت به باز نمودن کپ یاتاقان اقدام نموده و وضعیت ظاهری بیرینگ ها - اسلیو - سیل و لاک نات ها ارزیابی گردد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Bearing Housing | 35
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها---Bearing Housing -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ---Casing -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده---Expansion Joint -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال---Impeller -بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی---Inlet Damper -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ.---Casing -آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ.---Coupling -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده.---Expansion Joint -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت---Shaft -آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها.---Bearing Housing -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing---Casing -آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ---Coupling | 38
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد---ACTUATORP-AUMATIC -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد---ACTUATOR-AUMATIC -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TE76/77 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PT 21 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---LS21 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TE15-PT100 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---LS22 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PT22 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TE16-PT100 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TE51/52 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TE52/53 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TE81 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TE73/74 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TE75/76 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TE77/78 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TE60/61 | 14
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ACTUATORP-AUMATIC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---MOTOR -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ACTUATOR-AUMATIC -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE76/77 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT 21 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS21 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---PT100-TT02/03/04/05/06 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE15-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT 62/64 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---VT50/51 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS22 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT100-TT66/68 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT22 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE16-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT10/11/12/13/14 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---VT52/53 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT 70/72 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT18/19/20/21/22-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---VT54/55 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT 26/27/28/29/30 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT 74/76 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---VT56/57 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT34/35/36/37/38 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT78/80 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---VT58/59 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT 82/84 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT42/43/44/45/46 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---VT60/61 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE51/52 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE52/53 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE81 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT 16/17/18/19/20- -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT 21/35 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT24/25/26/27/28 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT29/37 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE73/74 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE75/76 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن---TT43/44/45/46/47 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE77/78 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TE60/61 | 32
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر---Coupling -بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها.---Casing | 45
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد---ACTUATORP-AUMATIC -دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد---MOTOR -دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد---ACTUATOR-AUMATIC -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE76/77 -استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد---ACTUATOR-AUMATIC -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن---PT 21 -اطمینان از عملکرد تجهیز---LS21 -اطمینان از عملکرد صحیح---PT100-TT02/03/04/05/06 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100 -TS62/64 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE15-PT100 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 62/64 -مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VE50/51 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VT50/51 ----ماشین -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---LS22 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100-TS62/64 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100-TT66/68 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن---PT22 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE16-PT100 -اطمینان از عملکرد صحیح---TT10/11/12/13/14 -مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VE52/53 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VT52/53 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS 70/72 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 70/72 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT18/19/20/21/22-PT100 -مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VE 54/55 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VT54/55 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100-TS 74/76 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 26/27/28/29/30 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 74/76 -مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VE 56/57 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VT56/57 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح---PT100-TS78/80 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT34/35/36/37/38 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT78/80 -مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VE58/59 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد آن---VT58/59 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100-TS82/84 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 82/84 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT42/43/44/45/46 -مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VE 60/61 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VT60/61 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE51/52 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE52/53 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100-TS 21/35 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE81 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 16/17/18/19/20- -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 21/35 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT100-TS 29/37 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT24/25/26/27/28 -مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT29/37 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE73/74 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE75/76 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT43/44/45/46/47 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE77/78 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE60/61 -بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره---VE01 | 22
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی---Inlet Damper | 30
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد---Bearing -عوض کردن روغن گیربکس تچهیز---Inching Device -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان34 لیتر می باشد---Bearing -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 20 لیتر می باشد---Bearing -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد---Bearing -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 18.9 لیتر می باشد گیج نشان دهنده روغن باید سطح روغن را به خوبی نشان دهد در غیر این صورت باید تمیز شود.---Bearing -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo t32 و مقدار ان 14 لیتر می باشد---Bearing -پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد---Bearing | 60
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی---CONTROL PANEL -با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید---ME01 -عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد---SWITCH CABIN -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX35/ZY35 -بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی---CONTROL PANEL -عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد---SWITCH CABIN ----SWITCH CABIN -بررسی عملکرد صحیح---ZX01/ZY01 | 14
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه---Casing -تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر---Impeller -تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی---Inlet Damper -تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی---Shaft | 52
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی سطح آب | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آنبررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود---ماشین -ررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آنبررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود---ماشین | 30
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 | 10
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ME01 -بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX35/ZY35 -با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید---ماشین | 13
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ME01 -کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید.---SWITCH CABIN -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZX35/ZY35 -چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL -کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید---SWITCH CABIN -کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هااز اتصال کابل ارت تجهیزات اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL | 22
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ZX35/ZY35 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX01/ZY01 -بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ---SS01 | 9
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید---ماشین -کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز چک نمایید---ماشین | 10
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها---Bearing Housing | 30
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | بررسی خمیدگی شفت---Shaft -شفت از لحاظ هرگونه دفورمگی، زنگ زدگی ،اثر ضربه و ... مورد بازرسی قرار گیرد.---Shaft -نسبت به ساعت زنی شفت و گزارش میزان bend شفت اقدام شود .---Shaft | 60
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها---Coupling | 120
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی سطح آب | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع---ماشین | 10
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر---Coupling -بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی---Expansion Joint | 60
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر---Impeller | 30
Centrifugal-Fans | FN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد---ACTUATOR-AUMATIC | 10
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد.---Coupling | 20
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی وجود صدای غیر عادی | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد .---Bearing Housing | 10
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی نشتی گریس | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد .---Bearing Housing | 10
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | تمیز کردن | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد .---Casing | 60
Centrifugal-Fans | FN | CM1 - Vibration | نامشخص | بررسی ویبره | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد )---Bearing Housing -بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد---Bearing Housing -بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد .---Bearing Housing | 15
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2---Bearing Housing -گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 , پس از گریسکاری به واحد تولید جهت استارت تجهیز اطلاع داده شود---Bearing Housing -گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 10گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2---Bearing Housing -گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 پس از گریسکاری جهت استپ و استارت مجدد تجهیز اطلاع داده شود---Bearing Housing | 15
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد .---Casing -پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد .---Expansion Joint -بررسی پکینگ درب های بازدید---Casing -بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی---Expansion Joint -بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر---Coupling -بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض---Casing -از آببندی پکینگ درب های بازدید اطمینان حاصل شود ودر صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد .---Casing -سالم بودن لاستیک ضربه گیر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت flexible نبودن درخواست کار صادر گردد .---Coupling | 38
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد .---Impeller -بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر---Impeller -بررسی سایش و خرابی دمپر---Inlet Damper | 30
Centrifugal-Fans | FN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش و خرابی دمپر---Inlet Damper -بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر---Impeller -سطح ایمپلر از نظر میزان سایش و ترک خوردگی ارزیابی گردد و در صورت مشاهده هرگونه خوردگی و یا سایش درخواست کار صادر گردد .---Impeller -میزان سایش دمپر و عملکرد آن ارزیابی و بررسی گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر گردد .---Inlet Damper | 30
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد .---Inlet Damper -بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی---Inlet Damper | 30
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود .---Bearing Housing -نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود .---Casing -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد .---Expansion Joint -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد .---Impeller -وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد .---Inlet Damper -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد .---Shaft -آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها---Bearing Housing -آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ---Casing -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده---Expansion Joint -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال---Impeller -بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی---Inlet Damper -آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت---Shaft | 36
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | انباشت و برداشت | تمیز کردن | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد .---Impeller -نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود .---Inlet Damper -نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود .---Shaft | 48
Centrifugal-Fans | FN | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد---Shaft -بررسی خمیدگی شفت---Shaft | 60
Centrifugal-Fans | FN | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود.---Inlet Damper -تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper -سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود---Bearing Housing -تعداد 10 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر تمیز و با گریس W2 به مقدار هر کدام 12 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper -تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper -تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد.---Inlet Damper -گریسکاری دو عدد بیرینگ سمت موتور به صورت ماهیانه با گریس EPLF2=W2 به مقدار 120 گرم انجام شود---Bearing Housing | 103
Centrifugal-Pumps | PS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم گریس شارژ شود---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم ریس شارژ شود---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرین 15گرم گریس شارژ شود---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس تزریق گردد---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود---Bearings of Shaft -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 15گرم گریس شارژ شود---Bearing -ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 45گرم گریس شارژ شود---Bearing | 30
Centrifugal-Pumps | PS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---End Cover -کلیهء پیچهای نگهدارندهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -کلیه پیچ و مهره های پایه پمپ وموتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -کلیهء پیچ و مهره های پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -کلیهء پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بازرسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -کلیهء پیچ و مهرهای پایهء پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -کلیهء پیچ و مهرهای پمپ و موتور بررسی و درصورت نیار آچارکشی شوند---Bolt -کلیهء پیچ و مهره های پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Bolt -کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند---Bolt | 44
Centrifugal-Pumps | PS | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی لقی | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است---Impeller | 120
Centrifugal-Pumps | PS | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی پکینگ و یا سیل | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند---O-reang And Seal | 120
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی میزان سایش بوش و شفت---Sleeve Bush | 120
Centrifugal-Pumps | MO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی کاور محافظ کوپلینگ و تمیز کردن آن---Pump | 15
Centrifugal-Pumps | MO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها---1/2/3 MONITORING RELAY -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها---C.B 1/2/3 , F01~15 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها---CONTACTOR QB3~12 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها---MCC PANEL -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و اچار کشی آنها---TERMINAL BOX | 42
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---AMPERMETER/VOLTMETER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTACTOR QB3~12 -نظافت کردن تابلو و تجهیزات داخلی و اطمینان از سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی آنها---MCC PANEL -اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | 18
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1/2/3 MONITORING RELAY -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---C.B 1/2/3 , F01~15 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTACTOR QB3~12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TERMINAL BOX | 18
Centrifugal-Pumps | MO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت موتور و پمپ و کوپلینگ---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | PS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Pulley -پیچهای پولیها آچارکشی شود---Pulley -پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شود---Pulley -پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارشی شوند---Pulley -پیچهای پولیها آچارکشی شوند---Pulley | 60
Centrifugal-Pumps | PS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود---Pulley | 120
Centrifugal-Pumps | PS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ---Pump | 48
Centrifugal-Pumps | MO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی مواد | بررسی نشتی از پکینگها و در صورت نشتی عینکی آچارکشی و تنظیم شود و در صورت عدم رفع نشتی درخواست کار و درخواست پکینگ صادر شود---Gland | 15
Centrifugal-Pumps | PS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی میزان کشش | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی---V-Belt | 120
Centrifugal-Pumps | PS | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی میزان خردگی سطح---Back liner -بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی---Casing -بررسی میزان خردگی پره---Impeller -بررسی سایش سطح---Shaft Sleeve | 120
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PRESSURE SWITCH | 10
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک و تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PRESSURE SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Pressure Gage | 10
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | بیرینگ های سر جلو و عقب گریسکاری شود---Bearing -روانکاری و گریسکاری تجهیز---Bearing | 15
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت کوپلینگ پمپ---Coupling | 30
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | آچار کشی پیچ و مهره ها | ببرسی سفت بودن پیچ های کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن در صورت نیاز---Caver Coupling -اچارکشی عینکی و تنظیم نشتی از گلند ( در صورت سفت بودن گلند پکینگ ها تعویض گردد.---Gland Packing | 22
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم وجود شیار و ترک در بدنه گراندمانیتور و همچنین فنداسیون---Water Cannon -بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک---Name Plate | 18
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بازرسی و سرویس کامل | ابتدا گراندمانیتور باز شود و به کارگاه انتقال داده شود و از محل چرخش آن گریسکاری گردد و سر نازل ها شستشوی کامل شود و رفع گرفتگی گردد---Water Cannon -شیر ورودی به گیج فشار کنترل و روان باشد در هنگام بسته شدن شیر نشتی نداشته باشد---All Valves -چک ولو باز شود و رسوب زدایی و لولای فلپ آن روانکاری گردد---Check Valve -بررسی شیرها از لحاظ جام بودن و نشتی و روان بودن در صورت جام بودن و یا وجود نشتی شیر باز و رسوبزدایی و روانکاری گردد.---Gate Valve | 280
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | بررسی نشتی از اتصلات و لوله های گراندمانیتور ها و منهول ها مسیر فلاشینگ گردد.---Water Pipe | 30
Centrifugal-Pumps | MO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PRESSURE SWITCH | 30
Centrifugal-Pumps | MO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---PRESSURE SWITCH | 20
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی مواد | اتصالات لوله ها و فلنج ها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی رفع گردد---Piping -بررسی عدم وجود نشتی و ترک دار بودن لرزه گیر خروجی پمپ در صورت وجود نشتی و یا ترک درخواست کار صادر شود---لرزه گیر | 22
Centrifugal-Pumps | MO | CM2 - Thermal | تعمیرات تاسیسات | بررسی دما | دمای بیرینگ اندازه گیری و ثبت شود---Bearing | 15
Centrifugal-Pumps | MO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن صافی از مواد خارجی---Strainer -تخلیه مخزن ملاس و تمیز کردن آن---Sump -تمیز کردن پمپ به صورت کامل---Pump | 120
Centrifugal-Pumps | MO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی ایمپلر از نظر سایش و لقی و حفره و وضعیت ظاهری تجهیز---Empeller | 120
Centrifugal-Pumps | PS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند---َAll Valve's -باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها---َAll Valve's -باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد ولوها و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند---َAll Valve's -بازو بسته کردن جهت بررسی عملکرد شیرها و اطمینان از سالم بودن آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری آنها---َAll Valve's -باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها---َAll Valve's -باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان از سالم بودن آنها و درصورت روان نبودن گریسکاری آنها---َAll Valve's -باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آنهاو درصورت روان نبودن گریسکاری آنها---َAll Valve's -باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد آنها و اطمینان سالم بود آن. درصورت روان نبودن گریسکاری---َAll Valve's -باز و بستخ کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند---َAll Valve's -باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شود---َAll Valve's | 60
Centrifugal-Pumps | MO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی میزان فاصله | بررسی فاصله بین پروانه و رینگ سایشی---Empeller | 120
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | بررسی عدم وجو شیار و ترک در فونداسیون پمپ - زنگ زدایی از شاسی پمپ و قسمت های فلزی دور فونداسیون و رنگ آمیزی آنها---Pump | 360
Centrifugal-Pumps | MO | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | قطعات بیرونی پمپ از لحاظ ظاهری، شکستگی و ترک دار بودن چک گردد و همچنین نظافت کامل شود---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ---Floater | 60
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پکینگ و یا سیل | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد---Shaft Seal | 180
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی دبی آب | بررسی میزان دبی خروجی مواد---Pump | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود صدای غیر عادی | چک کردن صدای غیره عادی (استفاده از قبیل عینک محافظ و... در موقع استارت پمپ ضروری است .---Pump -بررسی گردد که پمپ سر و صدای غیر عادی ندارد---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن پمپ ها و موتور -میز کردن فیلتر هوا به هیچ عنوان نباید پمپ بدون فیلتر هوا و رغن استارت شود.---Pump -تمیز کردن صافی---Y strainer Filter | 45
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی مواد | عدم نشتی از شیلنگ های اتصال گازاییل مسیر خروج دود چک شود که هیچ گونه نشتی نداشته باشد.---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی فشار روغن | بررسی فشار روغن (5.5 بار)---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی روغن | عدم نشتی روغن از فیلتر و کارترو---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض قطعه | تعویض گسکت در صورت نشتی و آسیب دیدگی---Gasket -تعویض قطعه---Neck Ring -در صورت وجود نشتی آب از مسیر خروجی تجهیز توپی داخل آن تعویض گردد با صدور درخواست کار---Air Vent -بررسی سرو صدای بیرینگ پمپ و در صورت خرابی بیرینگ تعویض بیرینگ و سایر قطعات از جمله پکینگ و گریس خور نیز انجام شود---Bearing -لوله های خنک کن از لحاظ وجود نشتی آب بررسی گردد در صورت وجو خرابی و نشتی درخواست جهت تعویض صادر گردد---cooling Pipe -در صورت وجود نشتی بیش ازحد از قسمت گلند آچارکشی گردد و در صورت عدم کاهش نشتی پکینگ ها تعویض گردد.---Packing | 180
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | شارژ گریس | تعویض گریس بیرینگ---Motor Bearing | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی پیچ و مهره ها | محکم بودن کاور محفظ تسمه ها---V-Belt | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت تسمه ها چک شود و در صورت خرابی در خواست تعویض آن صادر گردد نوع V-Belt 10X1175---V-Belt | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | تمیز کردن | تمیز کردن مخزن گازوییل (سطح خارجی ) و عدم نشتی هوا به داخل تجهیز---Diesel Tank -تمیز کردن صاقی فیلتر---Oil Filter | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض قطعه | فیلتر گازوییل تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد.---Fuel Filter | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی نشتی مواد | بررسی عدم نشتی از شیر گازوییل---Diesel Tank | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی باز بودن مسیر تخلیه هوا سالم بودن sight glass حجم گازاوییل داخل مخزن---Diesel Tank | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | عایق کاری لوله ها های رفت و برگستی گازوییل چک شود و عدم نشتی از خط لوله عدم ویبره زیاد مخصوطا در محلاتصال به پمپ---Diesel Tank | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت پمپ و تجهیز چک شود---Pump | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی سطح روغن | چک کردن سطح روغن و کثیفی آن میزان روغن می بایست حد وسط باشد.---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض قطعه | فیلتر روغن هم همراه روغن تعویض گردد.---Oil Filter | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی نشتی روغن | کل تجهیز از لحاظ نشتی روغن و گازوییل چک و بررسی گردد و در صورت نشتی مشکل آن برطرف گردد---Generator | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض روغن | روغن تجهیز از نوع 15W40 و به مقدار 15 لیتر تعویض گردد---Generator | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | تعویض قطعه | تعویض o-ring---O-Ring | 60
Centrifugal-Pumps | FP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی میزان فاصله | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد---Impeller | 120
Centrifugal-Pumps | FP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Conetion | 60
Centrifugal-Pumps | FP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود---Pulley | 60
Centrifugal-Pumps | FP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد---V-Belt | 60
Centrifugal-Pumps | FP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف---Shaft | 120
Centrifugal-Pumps | FP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند---All Valves | 30
Centrifugal-Pumps | MO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح چراغ سیگنال و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید---SIGNAL LAMP , PUSH BOTTONS | 20
Centrifugal-Pumps | FP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض)---Back liner -بررسی سایش و صورت نیاز تعویض---Casing -چک کردن میزان خوردگی (در صورت نیاز تعویض(---Impeller -بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود---inlet -بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض)---Seal Casing Gasket -چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض )---Impeller | 114
Centrifugal-Pumps | FP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون---Bolts | 60
Centrifugal-Pumps | FP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود---Bearing -ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25 گرم تزریق گردد---Bearing -ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد---Bearing | 30
Centrifugal-Pumps | PS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | شارژ گریس | گریس درون استکانی بررسی و درصورت نیاز شارژ شود---Stufing Box | 30
Centrifugal-Pumps | PS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی پکینگ و یا سیل | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند---O-reang And Seal | 120
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | تعویض روغن | بعد از 2000ساعت کارکرد. ابتدا محفظهء روغن تخلیه و با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر میباشد---Ball Bearing -بعد از 2000ساعت کارکرد ابتدا محفظهء روغن تخلیه شده با بنزین شستشو و سپس روغن تعویض شود. مقدار روغن لازم 3.25لیتر است---Ball Bearing | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | هواگیری | هواگیری پمپ---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ---Pump | 60
Centrifugal-Pumps | FP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی میزان فاصله | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد---Impeller | 120
Centrifugal-Pumps | FP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض)---Back liner -بررسی سایش و صورت نیاز تعویض---Casing -چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض )---Impeller -بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود---inlet -بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض)---Seal Casing Gasket | 105
Centrifugal-Pumps | FP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف---Shaft | 120
Centrifugal-Pumps | PS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی لقی | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 1 تا 2میلیمتر است---Impeller -لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است---Impeller -لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1 میلیمتر است---Impeller | 120
Centrifugal-Pumps | PS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی میزان خوردگی---Back liner -بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی---Casing -بررسی میزان خردگی پره---Impeller -بررسی سایش سطح---Shaft Sleeve -بررسی میزان خوردگی سطح---Back liner -بررسی میزان خردگی سطح---Back liner | 120
Centrifugal-Pumps | MO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بازرسی و سرویس کامل | ولو گراندمانیتور باز و سرویس شامل شستشو، روانکاری و در صورت نیاز تعویز واشر تفلونی صورت گیرد---Valve water cannon -ولو داخل منهول باز شود و داخل کارگاه شستشو گردد پس از شستشو درپوش بالای شیر باز شود و رسوبات آن جدا شده و بعد---valve manhole | 245
Centrifugal-Pumps | WP | CM2 - Thermal | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی دما | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد---Bearings | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | گریسکاری | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود---Bearings | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز---Bearing Cover -بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی---Cover -بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی---Flag Gasket -بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز---Foundation -متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند---Gland -بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ...---Impeller -بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و...---Support Foot -بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی---Thrower | 51
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی بیرینگ | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان---Bearings | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی میزان فاصله | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش---Casing Wear Ring | 120
Centrifugal-Pumps | WP | CM6 - Alignment | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی الاینمنت | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ---Pump | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی فشار آب | ثبت فشار خروجی پمپ---Pump | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی نشتی آب | بررسی عدم نشتی از محل---Drain Cap | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی پکینگ و یا سیل | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند---Gland | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---MAIN PANEL | 5
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---MAIN PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ME01 | 10
Centrifugal-Pumps | LP | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | تمیز کردن | صافی پمپ تمیز گردد---Strainer | 30
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---MAIN PANEL | 5
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی---MAIN PANEL -آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ME01 | 21
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها---MAIN PANEL | 5
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---MAIN PANEL | 5
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی---MAIN PANEL | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید---MAIN PANEL -بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد.---Check Valve -چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد---Coupling -میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد---Gland -بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب---Impeller -باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد---Suction Valve | 41
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---MAIN PANEL | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | تمیز کردن | شستشوی و تمیز کردن پمپ---Pump | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Foundation -محکم بودن کاور محافظ---Impeller Cover -عدم لقی و آسیبگی---Pump -بررسی میزان سفتی پیچها چک شود مخصوصا پیچها فونداسیون و بررسی فونداسیون از لحاظ ظاهری---All Bolts -بررسی کاور محفظ باتری ها و بست های آن---Battery -چک کردن عملکرد صحصیح (در زمانی که پمپ روی حالت Atu می باشد هنگامی که فشار خط به 4 بار می رسد پمپ می بایست به طور خودکار و اردمدار شود پس از تست می بایست به صورت دستی استپ شود.---Pressure Switch | 32
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | بررسی عدم نشتی از محل---Drain Cap -مسیر ورود آب گولینگ به تجهیز چک شود عدم نشتی از مسیر ، چک کردن سالم بودن کانکشن ها توضیح : می بایست در زمستان جهت جلوگیری از یخ زدگی اقدامات لازم صورت گیرد---Pump -عدم نشتی از گسکت و اتصالات---All valve -بررسی عدم نشتی و سالم بودن تجهیز---Plug | 24
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب---Impeller | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پکینگ و یا سیل | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند---Gland -چک کردن سالم بودن و در صورت نیاز تعویض پکینگ---Gland | 40
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی آسیب دیدگی و سایش لقمه های لاستیکی کوپلینگ---Coopling -بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض---Stuffing Box Ring | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز---Bearing Cover -بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی---Cover -بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی---Flag Gasket -بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز---Foundation -متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند---Gland -بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و...---Support Foot -چک کردن آسیب دیدگی محفظه آب بند---ُِStuffing Box -عدم آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض---All Gasket -عدم آسیب دیدگی و ضربه گیر---Coupling -سالم بودن فونداسیون، و عدم وجود شیار---Foundation -سالم بودن فنداسیون بررسی گردد عدم وجود ترک و شیار---Foundation | 32
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | گریسکاری بیرینگها انجام شود. مقدار گریس لازم برای هر بیرینگ 40گرم---Ball Bearing | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد.---Check Valve -چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد---Coopling -میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد---Gland -باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد---Suction Valve -باز بودن ولو ها هنگام کار پمپ (به هیچ وچه پمپ نباید بدون آب کار کند) به دلیل اینکه پمپ دائماً در سرویس می باشد می بایست Suction & Discharge Valve دائماً باز باشد.---All Valve -بسته بودن ولو هنگام کارکرد پمپ---By pass Valve -عدم خرابی فنر - آزاد باز و بسته شدن - عدم نشتی آب---Check Valve -آزاد بودن پرره---Impeller -بررسی سالم بودن گیچ فشار روی پمپ ورودی مسیر By pass در صورت تعویض گیج روغنی تا فشار 16 بار استفاده شود.فشار پمپ می بایستی کارکرد و تست سالم بوده و خط لوله 9 بار باشد.---Pressure Gauge -عملکرد صحیح پمپ---Pump -پمپ به صورت دستی استارت شود و به مدت 10دقیق اتارت باشد لازم بذکر است پمپ به صورت اتوماتیک استوپ نمی شود. به همراه پرسنل برق---Pump -بسته بودن ولو هنگام کارکرد عادی پمپ بررسی گردد---By pass Valve -بررسی عملکرد صحیح تجهیز و سالم بودن آن و چک کردن اینکه آیا پمپ فرمان باز و بسته شدن می گیرد.---Pressure Switch -باز بودن ولوها هنگام کارکرد پمپ بررسی گردد---Suction & Discharj Valve | 29
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی میزان فاصله | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش---Casing Wear Ring | 120
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ...---Impeller -بررسی م عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ...---Impeller | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | نظافت و اسید شویی | شیر باز شده و رسوب زدایی شود شود---Air Vent | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد شیر پروانه ای از لحاظ آب بندی و روان کار کردن در صورت خرابی و یا سفت کار کردن با هماهنگی واحد برق قسمت مکانیکی شیر باز شود رسوب زدایی و روانکاری گردد---Butterfly valve -شیرهای پمپ از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد.---Gate valve -بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد.---Check Valve -شیر درین خط از لحاظ روان بودن و عملکرد صحیح بررسی گردد و در صورت جام بودن و سفت کردن سرویس و روانکاری گردد.---Gate Valve | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی انحراف | بررسی تاب داشتن شفت---Shaft | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی سایش | بررسی خوردگی و سایش شفت---Shaft -بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت---Shaft Sleeve -بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض---Stuffing Box Ring | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | آچار کشی پیچ و مهره ها | بررسی محکم بودن کاور محافظ کوپلینگ و آچارکشی آن---Coupling Cover -تمام اتصالات پمپ و شیرها بررسی گردد و در صورت وجود نشتی آچار کشی و رفع گردد---Pump WKL | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته توسط اپراتور و ماهی یکبار توسط گروه مکانیک تاسیسات---Pump WKL -گریسکاری پمپ به صورت 2 بار در هفته---Pump WKL | 15
Centrifugal-Pumps | WP | CM2 - Thermal | تعمیرات تاسیسات | بررسی دما | بررسی دمای - میزان دمی یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد---Ball Bearing -چک کردن دما Baling---Bearing | 20
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PT102 -اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PT103 -اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PT104 -اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PT105 -اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PT106 -اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PT 106 | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | بررسی ارتعاشات و الایمنت تجهیز با یک ماه کارکرد.---Pump WKL | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی بیرینگ | بررسی بیرینگ و میزان آسیب دیدگی و کچل شدن ان---Bearings | 60
Centrifugal-Pumps | WP | CM2 - Thermal | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی دما | بررسی دمای - میزان دمای یاتاقان نبایست از 90 درجه سانتیگراد تجاوز کند می تواند تا 50 درجه بالاتر از دمای محیط باشد---Bearings | 15
Centrifugal-Pumps | LP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | صافی پمپ تمیز گردد---Strainer | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز---Bearing Cover -بررسی کاور محافظ کوپلینگ هنگام کارکرد موتور و عدم لقی---Cover -بررسی عدم آسیب دیدگی تجهیز و عدم نشتی---Flag Gasket -بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز---Foundation -متقارن بسته شدن قطعه عینکی و بررسی میزان نشتی آب در صورت زیاد بودن محکم کردن گلند---Gland -بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ...---Impeller -بررسی خوردگی آسیب دیدگی عدم وجود شیار و...---Support Foot -بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی---Thrower -بررسی عدم وجود ترک و شیار در داخل فنداسیون تجهیز و یو بلت های بررسی گردد---Foundation | 51
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | گریسکاری | در موقع تعمیرات با پمپ دستی گریسW2 گریسکاری شود---Bearings | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی نشتی آب | بررسی عدم نشتی از محل---Drain Cap | 15
Centrifugal-Pumps | WP | CM6 - Alignment | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی الاینمنت | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ---Pump -برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ و بازدید از ضربه گیر آن---Pump | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی میزان فاصله | بررسی فاصله بین رینگ سایشی و پروانه حد مجاز 3میلیمتر در قطر است بررسی لقی بین پروانه و رینگ سایش---Casing Wear Ring | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح کلیه ولوها و عدم نشتی آب از ولو به داخل پمپ و در صورتی که نشتی جزئی باشد م یتوان صرف نظر کرد.---Check Valve -چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد---Coupling -میزان ریزش آب از محفظه آب بند حدود 120 قطره در دقیقه باشد و عدم وجود دود به خاطر سفتی بیش از حد---Gland -بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب---Impeller -باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد---Suction Valve -کاور محافظ باز و چرخش کوپلینگ به راحتی صورت گیرد و کنترل و مجدد محافظ کوپلینگ بسته شود.---Coupling | 45
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ME01 | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عدم گرفتگی حفره های هدایت آب---Impeller | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد---mechanical seal -مکانیکال سیل بررسی گردد و نشتی از فیبر و فنر وجود نداشته باشد---Mechanical Seal | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح ولو | باز و بسته کردن شیرهای ورودی و خروجی جهت بررسی عملکرد آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند---All Valve -بررسی عملکرد صحیح ولو به طوری که در صورت استپ بودن پمپ شفت پمپ برعکس نچرخد عملکرد آن صحیح است در غیر این صورت ولو باز شده و سرویس گردد.---Check Valve | 28
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی بیرینگ | در صورت وجود سرو صدای غیر عادی باید تعویض گردد---Ball Bearing -چک کردن آسیب دیدگی در صورت عدم آسیب دیدگی شتشو با روغن و گازوییل---Bearing | 40
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی خوردگی و سایش شفت---Shaft | 120
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---ME01 | 5
Centrifugal-Pumps | LP | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ME01 | 20
Centrifugal-Pumps | LP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | روغنکاری | روغنکاری یاتاقانهای پمپ---Liner Pump | 15
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---ME01 | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی فشار آب | ثبت فشار خروجی پمپ---Pump | 15
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | بررسی خوردگی و سایش شفت---Shaft -بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت---Shaft Sleeve | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | شستشوی و تمیز کردن پمپ---Pump -تمیز کردن سطح خارجی موتور از گردو غبار---Pump -هر یک ماه یک بار صافی تمیز گردد و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض صافی صادر گردد---Strainer | 21
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی عدم آسیب دیدگی و عدم شکستگی---Thrower | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | صافی خط ورودی باز شده تخلیهء مواد و نظافت انجام شود---Strainer | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی فشار آب | ثبت فشار خروجی پمپ---Pump -انداره گیری فشار خروجی پمپ---Pump -ثبت فشار خروجی پمپ و بررسی گیج فشار---Pump | 18
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید- مطمئن شوید---MAIN PANEL -تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 | 6
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---MAIN PANEL -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---ME01 | 7
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ---Pump -حذف---Pump | 60
Centrifugal-Pumps | LP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها---MAIN PANEL -دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---ME01 | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---PANEL-CE01 -محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---PANEL -محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---INCOMING PANEL | 13
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی سایش | بررسی خوردگی و سایش شفت---Shaft -بررسی میزان سایش بوش محافظ شفت---Shaft Sleeve -بررسی میزان سایش ودر صورت لزوم تعویض---Stuffing Box Ring | 60
Centrifugal-Pumps | LP | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 | 5
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | شستشوی و تمیز کردن پمپ---Pump | 15
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی انحراف | بررسی تاب داشتن شفت---Shaft | 120
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک ،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ... نصب شده روی تابلو---PANEL-CE01 -تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان،کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن های نصب شده روی تابلو---PANEL -تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری نشانگرها و ... نصب شده روی تابلو.---INCOMING PANEL -تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتورها و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و امر جنسی پوش باتن های نصب شده روی تابلو---PANEL | 20
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---PANEL-CE01 -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---PANEL -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---INCOMING PANEL | 8
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرسیمها،تکلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک، فیوزها، کنتاکتورها و رله و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی---PANEL-CE01 -آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک و کامپکت،فیوزها،کنتاکتور و بی متال و رله ها،سنسورهای جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی---PANEL -آچار کشی پیچها،سرسیمهاکلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای کامپکت،سنسور جریان و نیز آچارکشی کابل های پاور ورودی و خروجی---INCOMING PANEL | 40
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) و غیره مطمئن شده---PANEL-CE01 -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور - تست دستی فنر و کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل- و غیره مطمئن گردید---PANEL -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -قطع و وصل کلید- و غیره مطمئن گردید---INCOMING PANEL | 20
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---PANEL-CE01 -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---PANEL -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---INCOMING PANEL | 9
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تمیز کردن | فیلتر هوا باز و با هوا تمیز گردد و دوباره نصب شود---Air Fiter | 30
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---AIR SWITCH 01 -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---LPG TEMP TRANSMITTER -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---PRESSURE TRANSMITTER 01 -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---TS01-TEMPERATURE SWITCH | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کانکشن تجهیز---AIR SWITCH 01 -آچار کشی کانکشن تجهیز---BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 -آچار کشی کانکشن تجهیز---LPG TEMP TRANSMITTER -آچار کشی کانکشن تجهیز---PRESSURE TRANSMITTER 01 -آچار کشی کانکشن تجهیز---TS01-TEMPERATURE SWITCH | 15
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات ابزار دقیق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن---AIR SWITCH 01 -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن---BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن---LPG TEMP TRANSMITTER -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن---PRESSURE TRANSMITTER 01 -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن---TS01-TEMPERATURE SWITCH | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---AIR SWITCH 01 -از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 -از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---LPG TEMP TRANSMITTER -از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---PRESSURE TRANSMITTER 01 -از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---TS01-TEMPERATURE SWITCH | 10
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---AIR SWITCH 01 -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---LPG TEMP TRANSMITTER -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---PRESSURE TRANSMITTER 01 -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---TS01-TEMPERATURE SWITCH | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---Blower Motor 01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---PRESSURE SWITCH | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | در صورت نیاز کالیبره گردد---AIR SWITCH 01 -در صورت نیاز کالیبره گردد---BATH TEMPERATURE TRANSMITTER 01 -در صورت نیاز کالیبره گردد---LPG TEMP TRANSMITTER -در صورت نیاز کالیبره گردد---PRESSURE TRANSMITTER 01 -در صورت نیاز کالیبره گردد---TS01-TEMPERATURE SWITCH | 60
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور---Blower Motor 01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کانکشن تجهیز---PRESSURE SWITCH | 15
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید---AIR CONDITIONER CABIN FAN -از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید---BURNER MODULATION MOTOR 01 -از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید---CIRCULATION PUMP 01 | 10
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کانکشن تجهیز---AIR CONDITIONER CABIN FAN -آچار کشی کانکشن تجهیز---BURNER MODULATION MOTOR 01 -آچار کشی کانکشن تجهیز---CIRCULATION PUMP 01 | 15
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور---AIR CONDITIONER CABIN FAN -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور---BURNER MODULATION MOTOR 01 -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور---CIRCULATION PUMP 01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---AIR CONDITIONER CABIN FAN -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---BURNER MODULATION MOTOR 01 -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---CIRCULATION PUMP 01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---AIR CONDITIONER CABIN FAN -اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---BURNER MODULATION MOTOR 01 -اطمینان از فلکسیبل بودن عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---CIRCULATION PUMP 01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | در صورت نیاز کالیبره گردد---PRESSURE SWITCH | 60
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---PRESSURE SWITCH | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | کارگاه برق | تعویض قطعه | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار---AIR CONDITIONER CABIN FAN -برای کلیه موتورهای فن ها و پمپ ها و BCو PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار---CIRCULATION PUMP 01 | 240
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح ولو | بررسی بسته بودن کلیه ولو های مخازن (در صورت عدم استفاده از گاز مایع) و چک کارکرد شیر اطمینان بعد از پمپ در مخازن گاز مایع و چک کارکرد پمپها و ثبت فشار آن در زمان روشن بودن---Station LPG | 30
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---PRESSURE SWITCH | 10
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کانکشن تجهیز شامل محل اتصال دتکتور و جرقه زن---BU01 | 15
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد جرقه زن و دتکتور مشعل مطمئن شوید---BU01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلید،فیوزها،رله ها،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC---CE01- BASE PANEL -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه---IGNITION TRANSFORMER 01 -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه---MAIN CIRCUIT BREACKER 01 -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه---TRANSFORMER 01 -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه---XV01/02/03/04/05-VALVE | 7
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---BU01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و کاور پروانه موتور---BU01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کانکشن تجهیز---Blower Motor 01 | 15
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | از عملکرد صحیح تجهیز با بررسی صدا و دما و ویبره اطمینان حاصل کنید---Blower Motor 01 | 10
Centrifugal-Pumps | LPG | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | تعویض قطعه | برای کلیه موتورهای فن پمپ BC و PC ها هر 2500 ساعت یکبار و برای بقیه موتورها هر 40000 ساعت یکبار---Blower Motor 01 | 240
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---Blower Motor 01 | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید) ،ترانس (ولتاژ گیری) اطمینان حاصل کنید نداشتن آلارم PLC---CE01- BASE PANEL -از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتاژ خروجی اطمینان حاصل کنید---IGNITION TRANSFORMER 01 -از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتاژ خروجی اطمینان حاصل کنید---MAIN CIRCUIT BREACKER 01 -از عملکرد صحیح تجهیز با اندازه گیری ولتاژ خروجی اطمینان حاصل کنید---TRANSFORMER 01 -از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---XV01/02/03/04/05-VALVE | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تخلیه آب | تخلیه آب تبخیرکننده به مدت 15 ثانیه---LPG evaporator | 10
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی گاز | بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی---LPG evaporator -بررسی نشتی به صورت مشاهده چشمی---Station LPG | 30
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و پایه آن---PRESSURE SWITCH | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن داخل کابین تبخیر کننده و نظافت کامل آن---LPG evaporator | 120
Centrifugal-Pumps | LPG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی سطح آب | چک سطح آب مقطر تبخیر کننده زمان روشن بودن هفتگی و در زمان خاموش بودن ماهیانه---LPG evaporator | 30
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل کردن آن---CE01- BASE PANEL | 10
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---CE01- BASE PANEL -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---IGNITION TRANSFORMER 01 -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---MAIN CIRCUIT BREACKER 01 -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---TRANSFORMER 01 -اطمینان از محکم بودن اتصال به بدنه و ساپورت نگهدارنده و در صورت نیاز محکم کردن آن---XV01/02/03/04/05-VALVE | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---CE01- BASE PANEL -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---IGNITION TRANSFORMER 01 -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---MAIN CIRCUIT BREACKER 01 -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---TRANSFORMER 01 -اطمینان از فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایر و گلند---XV01/02/03/04/05-VALVE | 5
Centrifugal-Pumps | LPG | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچ ها ،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل:کلید ،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال،پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتور و سوکت و فن تهویه و PLC---CE01- BASE PANEL -آچار کشی کانکشن تجهیز---IGNITION TRANSFORMER 01 -آچار کشی کانکشن تجهیز---MAIN CIRCUIT BREACKER 01 -آچار کشی کانکشن تجهیز---TRANSFORMER 01 -آچار کشی کانکشن تجهیز---XV01/02/03/04/05-VALVE | 12
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی پکینگ و یا سیل | میزان آسیب دیدگی پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند---Gland -میزان آسیب دیدگیسیل زغالی و پکینگ ها در صورت فشرده شدن بیش از حد تعویض شوند ن نشتی زیاد داداشته باشد تعویض گردد---Gland | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن (دقت شود همیشه پلاک مشخصات پمپ خوانا و تمیز باشد.---Name Plate -تمیز کردن سطح خاذجی پمپ و موتوذ از گرد و غبار---Pump -تمیز کاری کف ساختمان پمپ خانه و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها از داخل کانل کف پمپ خانه---Pump WKL -تمیز کاری کف ساختمان پمپ چاه شماره یک و شستشوی کامل محوطه ساختمان و جمع آوری اشیاء و زباله ها---Pump | 51
Centrifugal-Pumps | WP | CM3 - Current | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | بررسی و چک کردن الایمنت---Coupling | 30
Centrifugal-Pumps | WP | CM1 - Vibration | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود صدای غیر عادی | عدم لرزش لوله رابط و نگهداری گیج فشار- جام بودن شیر شماوری گیج فشار می بایست بررسی شود و در صورت وجود رسوب از روی آن زدوده شود.---Pressure Gauge | 60
Centrifugal-Pumps | WP | CM1 - Vibration | تعمیرات تاسیسات | بررسی ویبره | بررسی عدم وجود لرزش در لوله هنگام کارکرد پمپ (سالم بودن ساپرت ها و...) پیچ های نگهدارنده U-Boltها---Pipe | 30
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | رسوب زدایی | چک ولو باز شود و رسوب زدایی کامل گردیده و دوباره در محل نصب گردد.---Check Valve | 180
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | چک کردن میزان نشتی از پکینگها (120 قطره در دقیقه) عدم گرفتگی مسیر درین Drain خروجی پمپ---ُِStuffing Box -بررسی عدم نشتی از گسکت واتصالات و سالم بودن ولو---All Valve -بررسی لرزش لوله ها هنگام کار و ساپورت ها---Pipe | 25
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو---PANEL | 12
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد لامپ سیگنالها و پوش باتنها و دیسپلی سیستم اطمینان حاصل کنید.---PANEL -از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری از تک تک آنها و ثبت در برگه ضمیمه مطمئن شوید---BATTERY | 20
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن---PANEL | 10
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند---PANEL | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها -کنتاکتور و بی متال-ترانس-تایمر-CTها و دیسپلی سیستم---PANEL -چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و اسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک و فیوزهاو پوش باتن ها-لامپ سیگنال ها-ترانس-نمایشگرهای ولتاژو جریان-بردکنترلی-ماژولهای شارژ باتری-و دیسپلی---PANEL | 30
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل سه فیوز-رله ها-تترانسها-کنتاکتورو بی متالها- لامپ سیگنال و کلید سلکتوری مربوط به تابلو---PANEL -آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری---BATTERY -چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-ماژول های شارژ باتری-پوش باتنها-نمایشگرهای ولتاژ و جریان-برد الکترونیکی و دیسپلی---PANEL | 47
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن کالیبر بودن---Pressure Switch -اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS01 | 45
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | هواگیری | هواگیری پمپ قبل از ره اندازی---Pump | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | فلاشینگ | فلاشتینگ بعد از تعمیرات و قبل از تعمیرات---Pump | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PS01 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---PT102 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---PT103 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---PT104 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---PT105 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---PT106 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---PT 106 | 10
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردنو سالم بودن درصورت نیاز تعویض---Shaft Sleeve -بررسی عدم خوردگی پره و لقی و وضعیت ظاهری و ...---Impeller -نظافت سطحی پمپ و باز کردن مسیر آب خروجی از پکینگ ها در صورت گرفتگی و زنگ زدایی از شاسی و قسمتهای فلزی فنداسیون و رنگ آمیزی آنها بررسی عدم وجود شیار و یا ترک در فنداسیون پمپ---Pump WKL | 56
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | چک کردن عدم سایش شفت و خار و پیچش---Shaft -بررسی سایش پره ها---Impeller | 60
Centrifugal-Pumps | WP | CM6 - Alignment | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | برسی الایمنت موتور و پمپ---Pump -برسی الایمنت کوپلینگ موتور و پمپ---Pump | 60
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره و آب به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PS01 -اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---PT102 -اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---PT103 -اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---PT104 -اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---PT105 -اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---PT106 -اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---PT 106 | 6
Centrifugal-Pumps | WP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Foundation | 30
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PS01 | 5
Centrifugal-Pumps | WP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS01 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT102 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT103 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT104 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT105 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT106 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT 106 | 10
Centrifugal-Pumps | WP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن تجهیز---PS01 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PT102 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PT103 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PT104 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PT105 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PT106 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PT 106 | 20
Centrifugal-Pumps | WP | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | کلیهء پیچهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند---Foundation | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بدنه داخلی و خارجی تجهیز به طور کامل کنترل شود و نظافت گردد---Casing -باز کردن کپ هوزینگ های هد و تیل شفت و کنترل بیرینگها و سیل آنها و اچارکشی پیچهای هوزینگ هد شفت انجام شود---Tail Bearing | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02/03/04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SOLENOID VALVE -هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود---SPACE HEATER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TANK LOW LEVEL SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---THERMOSTATE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---THERMOSTAT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001,JB023 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SCP-CE01 -GREASE | 11
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02/03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE -کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید.---CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---SOLENOID VALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها---SPACE HEATER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---TANK LOW LEVEL SWITCH -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها---THERMOSTATE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها---THERMOSTAT -نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها ی ورودی و خروجی باکس اقدام کنید---JB001,JB023 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---SCP-CE01 -GREASE | 34
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | بررسی میزان کشش زنجیر---Chain | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی زنجیر از لحاظ 1.لرزش2. کشش و سفتی3. (Flexibility) 4. گردش کردن مناسب 5. تخلیه متغیز متریال 6. بررسی بالا آمدن زنجیر 6. تغییر شکل زنجیر (قدی) 7. ته نشینی متریال 8. بررسی قطعات از لحاظ گمشدگی---Chain | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02/03/04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SOLENOID VALVE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SPACE HEATER -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---TANK LOW LEVEL SWITCH -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001,JB023 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SCP-CE01 -GREASE | 12
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02/03/04 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE -با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید.---TANK LOW LEVEL SWITCH -با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد---THERMOSTATE -با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد---THERMOSTAT -چک کردن عملکرد صحیح تایمرهای 2G,48G,62G - چک کردن سالم بودن---SCP-CE01 -GREASE | 24
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | چک کردن اتصالات و پیچ های تجهیز و آچار کشی کلیه پیچ های تجهیز و فلنجها---Casing | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02/03/04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SOLENOID VALVE -بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها---SPACE HEATER -بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها---THERMOSTATE -بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها---THERMOSTAT -از محکم و فیکس بودن باکس در جای خود مطمئن گردید---JB001,JB023 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SCP-CE01 -GREASE | 10
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | در صورتی که عرض لینکها به میزان 32 میلیمتر باشد باید تعویض گردد رولرها از لحاظ سایش و روان بودن کنترل شود و آی پین از لحاظ سایش و نصب بودن کنترل شود---Chain -حداکثر میزان سایش دنده ها 6 ملیمتر میباشد و قطر درام تیل به میزان 398/2 ملیمتر میباشد---Driving Sprocket | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 50 گرم - گریس خور منوالی.---Cylinder Slide Gate -گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 20 گرم در دونقطه - گریس خور سر تخت---Drive Bearing -گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 10 گرم در دونقطه - گریس خور مخروطی.---Tail Bearing | 15
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | بررسی میزان سطح روغن---Reduuction Gear | 15
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | بررسی دما---Reduuction Gear -بررسی دمای بیرینگ---Tack-Up | 15
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی بیرینگ جهت انجام کار کرد صحیح---Tack-Up | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا نظافت گیربکس و سپس تعویض روغن از نوع OMALA150 به مقدار 3.4 لیتر انجام شود.---Reduuction Gear | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری شود---Main Shaft Bearing | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | چک کرد عدم شل بودن (Set Bolt) ها---Driving Sprocket -بررسی شل بودن بود (Bolt) ها---Dust Seal for Shaft -بررسی عدم شل بودن (Bolt) ها و آچارکشی آنها---Main Shaft Bearing -بررسی شل بودن پیچ های مربوط به (Bolt) ها و آچار کشی آنها---Reduuction Gear | 19
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی در گیری (Driving Sprocket ) با زنجیر مناسب باشد.---Driving Sprocket -بررسی کار کرد صحیح بیرینگ ها---Main Shaft Bearing -در صورت برخورد زنجیر با بدنه تنظیم شود و وضعیت ریل و سکرو و نات آن کنترل شود---Tack-Up | 25
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی مواد | در صورت نشتی پپیچهای گلند آچارکشی و وضعیت پکینگها کنترل شود---Gland | 15
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | CC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی میزان سایش پکینگها---Dust Seal for Shaft -ضخامت کل لاینر 6 میلیمتر می باشد و در صورتی که ضخامت به 2میلیمتر رسید باید تعویض شود---Liner -ضخامت ریل 25 میلیمتر است و در صورتی که ضخامت به 8 میلیمتر رسید یا سایش نامتقارن بود ریل باید تعویض شود---Return Rail | 25
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL PANEL | 5
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION -درب پنل را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد---LT25/26/27 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PT04/10/13/17 -درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TE18/21/28/29/30/31 | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT25/26/27 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT04/10/13/17 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---TE18/21/28/29/30/31 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TT18/21/28/29/30/31 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZT-7123 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PS 01 | 37
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های گریس در کل طول تراولینگ طبقات تحتانی، میانی و فوقانی و همچنین در مسیر اگزلاری استک و در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله های گریس و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد.---Bearing Lubrication System | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | از مخازن گریس تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز به مقدار لازم شارژ نمایید---Bearing Lubrication System | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش و شل شدن یا بیرون آمدن پیچهای تجهیز---Wear Plate | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی خمیدگی | بررسی خمیدگی تجهیز و کشیدگی طول زنجیر و بررسی سایش و افتادگی کلیپس سر ترو رادها---Trou Rod | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی فیلتر هوا | فیلتر هوای نمونه گاز را باز و چک کنید در صورت نیاز تعویض کنید---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | 40
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT04/10/13/17 -مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE18/21/28/29/30/31 -با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT18/21/28/29/30/31 -مقایسه مقدار ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان---ZT-7123 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS 01 | 155
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---LT25/26/27 | 180
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE -از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید.---TANK LOW LEVEL SWITCH | 13
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---TT18/21/28/29/30/31 | 30
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | از نظر ظاهری چک گردد که آسیب ندیده باشد---AT22-O2ANALYZER-PROBE | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | رسوب زدایی | فیلتر سرامیکی اسد شویی شود---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | 180
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---LT25/26/27 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---PT04/10/13/17 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---TE18/21/28/29/30/31 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان---TT18/21/28/29/30/31 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان---ZT-7123 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---PS 01 | 53
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند---LT25/26/27 | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | با توجه به حساس بودن بیرینگ های هدشفت سمت شمال و جنوب و وجود دمای بالا نیاز به روانکاری بیشتر می باشد که به سیله لوله کشی انجام شده در دو سمت گریسکاری بیرینگ ها هر هفته یکبار به طور کامل ASTAMINA -RL2 یا مشابهه به مقدار دو تا سه کیلو---Bearing Head Shaft | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بازرسی و سرویس کامل | بررسی و اندازه گیری میزان سایش و جابجا شدن و یا افتادن تجهیز در اثر شل شل بودن زنجیر یا سایش بیش از اندازه ، بیست میلیمتر، ریل زنجیر می تواند باشد.گوه های تجهیز و ساپورت تجهیز نیز به طور کامل چک شود.---Dead Plate | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | کلیه بیرینگ هوزینگ های موجود در تراولینگ تمیز شود---Bearin Housing | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | باز کردن کپ های بالای یاتاقان و تمیزکردن یاتاقانها در محل و بررسی وضعیت گریسکاری و سالم بودن بیرینگ---Bearing Head Shaft -بررسی رولرهایی که روی شفت افتاده اند و جایگزینی آنها بر اساس اولویت جایگزینی---Support Roller | 150
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان حاصل کنید که عدد نشان داده شده روی دیسپلی با سی سی آر یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند و همچنین سیستم تهویه درست کار می کند---AT 22-O2 ANALYZER -اطمینان پیدا کنید که رگولاتور آن تنظیم می باشد و مقدار نشان داده شده توسط گیج ها صحیح می باشد.---AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION -اطمینان پیدا کنید که هیتر کار میکند---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT -از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید . فشار هوای گاز کالیبره مخزن بالای 10بار (اعلام جهت تعویض) و فشار پرچ هوا روی30psi تنظیم باشد . دمای کولر روی 25 درجه تنظیم باشد. مخزن فیلتر تمیز و خالی باشد.---AT22-O2ANALYZER-MAIN PANEL | 25
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02/03/04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---CONTROL PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SOLENOID VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SPACE HEATER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن---TANK LOW LEVEL SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---THERMOSTATE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---THERMOSTAT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB001,JB023 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SCP-CE01 -GREASE | 10
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید.---ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی نشتی هوا | شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد---AT 22-O2 ANALYZER -شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد---AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION -شیلنگهای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT | 50
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بازرسی لبه کپ به جهت هرگونه دفرمگی که باعث بیرون رفتن حرارت و عدم نشستن صحیح کپ بر روی جایگاه خود گردد.---Auxiliary Stack | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT25/26/27 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و پیچها آچار کشی شود---PT04/10/13/17 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE18/21/28/29/30/31 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT18/21/28/29/30/31 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT-7123 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS 01 | 21
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---AT 22-O2 ANALYZER -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT04 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT10 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT13 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT17 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---TE18 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---TE21 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---TE28 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---TE29 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---TE30 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد---TE31 | 295
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم روغنکاری | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های روغن در کل طول تراولینگ کنترل عملکرد صحیح مقسم های روغن در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله ها و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد.---Side Plate Lubrication System | 840
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ روغن | از مخازن روغن تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز مخازن را شارژ نمایید---Side Plate Lubrication System | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی کارکرد صحیح سیستم محرکه بالا و پایین دادن اگزلاری استک کپ---Auxiliary Stack -بررسی عملکرد صحیح استرپرکستینگ و ساید استریپرکستینگ و بررسی میزان سایش و خراشیدگی و ترک در استریپرهای کناری و میانی و تنظیم فاصله استریپرهای میانی از سطح زنجیر در ناحیه برگشت زنجیر و چک و باز و بسته نمودن استریپرهای کناری با اهرم بیرونی---Stripper Casting | 90
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | بازرسی قسمتهای بالایی سیم بکسل وضعیت ورق محافظ لوله های آب خنک کاری و گریس یاتاقانهای بالای کپ در برابر حرارت جهت هرگونه سوختگی یا در معرض حرارت بودن---Auxiliary Stack | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مسیر شیلنگ نمونه گیر بوسیله آب و هوا تمیز گردد---AT 22-O2 ANALYZER -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد---AT22-O2ANALYZER-COMPRESSED AIR STATION -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تابلو نظافت گردد---AT22-O2ANALYZER-FILTER UNIT -چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد و پراب ان نظافت گردد---LT25/26/27 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT04/10/13/17 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE18/21/28/29/30/31 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز را نظافت کنید---TT18/21/28/29/30/31 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT-7123 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS 01 | 55
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بازرسی متعلقات باز و بسته نمودن شامل وینچ و سیم بکسل و زنجیر انتقال قدرت از موتور به وینچ و هرزگرد و یاتاقانها و دستورالعمل بازرسی از وینچ و سیم بکسل و زنجیر---Auxiliary Stack -چک کردن وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر و یاتاقانها و همچنین آچار کشی کلیه پیچ ها---Auxillary Drive -بررسی الایمنت و تنظیم درگیری زنجیر با اسپراکت - هم محور بودن لینک های زنجیر با موقعیت دندانه های اسپراکت جهت درگیری مناسب که باعث سایش و خرابی آنها می شود و همچنین وضعیت سایش اسپراکت بررسی و گزارش شود و کلیه پیچ های مربوط به اندپلیت آچار کشی شود---Head Shaft Drive Sprocket -تنظیم رولرهای برگشتی درجای اصلی براساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ ومهره ها وآچارکشی آنها وتک جوش زدن بررسی سایش رولرهای برگشتی (اندازه قطراستانداردداده شود) بیش از 10 میلیمترجایگزین شودبررسی رولرهایی که روی سفت افتاده اند وجایگزینی آنها براساس اولویت جایگزینی---Return Roller -کلیه زنجیرهای متصل به استریپرها ازلحاظ افتادگی و بیرون آمدن پین و یا دفرمگی رنجیر مخصوصاً پین و اشپیل اتصال زنجیر به استریپر بازرسی شده و در صورت مشاهده هرگونه عیبی سریعا گزارش گردد---Stripper | 252
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بررسی سایش | بازرسی از تجهیز جهت ساییدگی و تعمیر نسوز آن در صورت لزوم---Tip Casting -اندازه گیری میزان سایش سیل بار ناحیه یک و دو ،از داخل بررسی گردد در صورت مشاهده شکاف9 ملیمتر درخواست جهت تعویض صادرگردد---Upper Seal Bar Assembly | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بررسی خمیدگی | بررسی خمیدگی ساپورت رولر شفت ها و تعویض آنها در صورت خمیدگی بیش از پنج میلیمتر---Suppot Roller Shaft | 240
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بررسی الاینمنت | بررسی و همراستایی شفت ها در ارتفاع عمودی و در یک خط قرار گرفتن دو سر شفت ها در طول تراولینگ و موازی قرار گرفتن شفت ها رعایت فاصله شفتها---Suppot Roller Shaft | 360
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | تعویض زنجیر تراولینگ به صورت کامل - تعویض قطعات پرشرپلت ساید پلیت استریپر سیل کستینگ و سیل بار---Grate Chain | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن زنجیر و همچنین شستشوی کاور---Grate Cleaner Drive Rooler Chain | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی عملکرد صحیح | عنلکرد صحیح سیستم چک شود.---Grate Plate Falling Off Detector | 10
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | چک کردن الایمنت شفت اصلی هد شفت نسبت به موقعیت نصب جعبه دنده و موتور الکتریکی اصلی تلرانس 0/05mm/m---Head Shaft -تنظیم دیسک و طوقی نصب شده روی شفت و استریپر به کیسنگ جهت جلوگیری از ریزش گندله به انتهای زنجیر---Stripper Casting | 150
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی مربوط به کلیه پیچ و مهره های مربوط به هاب و اسپراکت ها---Sprocket -تنظیم ساپورت رولر در جای اصلی بر اساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ و مهره ها و آچارکشی آنها و تک جوش زدن آنها---Support Roller | 90
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---SCP-CE01 -GREASE | 60
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | در برگشت زنجیر سایش تجهیز اندازه گیری شود و در صورتی که بیش از 10 میلیمتر باشد تعویض گردد در برگشت زنجیر---Pressure Plate -وضعیت سایش اسپراکت مربوط به شفت ها بررسی گردد - اندازه سایش نسیت به مقدار استاندار - در صوزت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد.---Sprocket -بررسی سایش رولر قطر گلی ساپورت ویل 472 میلیمتر و در صورت سایش بیش از 12 میلیمتر تعویض ساپورت رولر---Support Roller | 160
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی نشتی هوا | بررسی و درزبندی کلیه داکت های ورودی و خروجی تراولینگ گریت---In-Out Duckts | 240
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بازرسی و سرویس کامل | عملکرد صحیح استریپرکستینگ و میزان سایش و خراشیدگی و وضعیت ظاهری آن بررسی گردد.---Stripper Casting | 180
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی لقی | میزان لقی هاب و شفت ها و لقی بین هاب و اسپراکت بررسی گردد.---Sprocket | 120
Chain Conveyors-Conveyors and Elevators | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عنلکرد صحیح سیستم روانکاری با چک کلیه نقاط پرشر پلیت---Pressure Plate | 120
Change House-Buldings | ساختمانهای رختکن | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان رختکن شماره یک(پیمانکاران) -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان رختکن شماره دو(بهره بردار) | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---ME01 | 10
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 | 5
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---ME01 | 8
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود.---Cooling Tower -تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود.---Cooling Tower | 60
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز---Drine Pipe -بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز---Drine Pipe | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود مواد خارجی | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود---Discharge Air -هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد ، بررسی گردد---Fan -بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد---Lower Basin -بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد---Upper Basin -هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد---Fan -هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد---Lower Basin -هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد---Upper Basin | 19
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 | 5
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ME01 | 20
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود---Inside -آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود ، بررسی گردد---Inside | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | نظافت و اسید شویی | نظافت کامل و اسید شویی---Heat exchanger | 600
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی سطح آب | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد---Lower Basin -سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد،بررسی گردد---Lower Basin | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی سایش | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود.---Ladder | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی گریس | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها---Fan | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ME01 | 10
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها---Fan -از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد.---V-Belt | 69
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح فن | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد---Fan -پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و ویبره فن نیز کنترل شود و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد---Fan | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---ME01 | 5
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان---َAnchor -کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود.---Handrail | 45
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد---Belt Cover | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ و مهره های بدنه تجهیز بررسی گردد---Body -محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود---Fan -پیچ و مهره های لوله های تجهیز بررسی گردد---Pipe -پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد---Body -پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد---Pipe | 21
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی یخ زدگی تجهیز | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد---Cooling Tower Incl -کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد---Cooling Tower Inc | 60
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها و نظافت پره های آن---Fan | 120
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید---Fan | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی دما | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد---Cooling Tower Incl | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی شفافیت آب | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد---Cooling Tower Incl | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی فشار آب | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار---Cooling Tower Incl | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | ---Body | 240
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | آزمایشگاه و کنترل کیفی | آنالیز کردن آب | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب---Cooling Tower Incl -گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب---Cooling Tower Inc | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بالانس بودن آب | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد---Cooling Tower Incl | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | آنالیز کردن آب | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب---Cooling Tower Incl | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی الاینمنت | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد.---Pulleys | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | پنجره قسمت پایین کولینگ تاور دور تا دور باز شود و رسوب زدایی و تمییز شود و سپس نصب گردد---Body | 360
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح ولو | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز ، بررسی گردد---SUction Valve -باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز---SUction Valve -باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد---SUction Valve | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن صافی | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود.---Stainer | 30
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود صدای غیر عادی | سرو صدای غیر عادی تجهیز، بررسی گردد---Pipe -سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد---Pipe | 15
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ME01 | 10
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ME01 | 20
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | ---Pipe | 240
Cooling Tower-Heat Exchangers | EC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | کلیه عایق ها بررسی گردد---Pipe | 30
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها---PC01-PLC PANEL | 10
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی---Power Supply Panel -cell NO.2 -تمیز کردن یونیت و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها، فیوزها،کلیدهای اتوماتیک ، رله ها و چراغ سیگنال ، پوش باتن نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی---Power Supply Panel -cell NO.3 | 40
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلیف محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید.---Incoming Panel -cell NO.1 | 1
Cyclone-Filters and Strainers | CN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها---Cyclone | 120
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها---PC01-PLC PANEL | 20
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز و رله و منابع تغذیه - قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری- و دیگر تجهیزات داخلی تابلو مطمئن شوید---PC01-PLC PANEL | 15
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها---Incoming Panel -cell NO.1 -کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنید.---UPS | 10
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید---Incoming Panel -cell NO.1 -آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل دو درایو،کلیه فیوزها،ترانس ها،کلیدهای کامپکت،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن و سلکتوری نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالها---Power Supply Panel -cell NO.2 -آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال، پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو---Power Supply Panel -cell NO.3 -کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید.---UPS | 52
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی کابل ها و وایرها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید---Incoming Panel -cell NO.1 | 20
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | گریسکاری | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید.---Incoming Panel -cell NO.1 | 30
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت---Power Supply Panel -cell NO.2 -اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت---Power Supply Panel -cell NO.3 | 10
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید- با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن-،سنسورهای جریان -یونیت اندازه گیری روی درب تابلو-،فیوز و رله-قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری - و ترانس با ولتاژ گیری اطمینان حاصل کنید.---Incoming Panel -cell NO.1 -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید---Power Supply Panel -cell NO.2 -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور-کلید، فیوز و رله -با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری-،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید---Power Supply Panel -cell NO.3 | 27
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ---Double Flap Valve 1 -دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ---Double Flap Valve 2 -دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ---Double Flap Valve 3 -دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ---Double Flap Valve 4 -دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ---Double Flap Valve 5 -دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ---Double Flap Valve1 | 15
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو،چراغ تابلو و ترمینالها---PC01-PLC PANEL | 60
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل پی ال سی و کلیه کارت های مربوطه،فیوزها،رله ها،منبع تغذیه،هیتر و فن خنک کننده تابلو ،چراغ تابلو و ترمینالها---PC01-PLC PANEL | 10
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها---Power Supply Panel -cell NO.2 -اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگه دارنده آنها---Power Supply Panel -cell NO.3 | 20
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PDS20 | 10
Cyclone-Filters and Strainers | CN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---PDS20 | 30
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی مواد | بررسی عدم نشتی مواد در گلند پکینگ---Rotary Valve | 30
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PDS20 | 20
Cyclone-Filters and Strainers | CN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PDS20 | 10
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PDS20 | 10
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | عدم سایش بیمها و پلتمها و پلیتها تعمیر یا جایگزین گردد---Hopper | 60
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 1 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود.---Double Flap Valve1 -تعداد دو عدد گریخور مربوط به مولتی سایکلون 2 روی دبل فلپ شماره یک با گریس W2 گریسکاری شود.---Double Flap Valve2 | 1800
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از سایکلون---Casing | 10
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی وجودعدم صدای غیرعادی بیرینگ یونیت---Rotary Valve | 60
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | سایش و خوردگی و انسداد لوله تعویض آن درصورتیکه ضخامت کمتر از 3 میلی کتر باشد تمیز گردن سطح بین پره ها جهت چلوگیری از انسداد آن---Unit Cyclone | 180
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی وجود مواد خارجی | تمیز کردن و بررسی انباشت مواد و بازرسی از جداره سایکلون ها از قسمت تخلیه---Hopper | 60
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا---Cyclone | 120
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیسپلی و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید. تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید. باطری هارا از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد.---UPS | 30
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت---Power Supply Panel -cell NO.2 -اطمینان از فلکسیبل بودن،عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخل یونیت---Power Supply Panel -cell NO.3 -کابل و وایرهای داخل تابلو یوپی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی تابلو و پنل باطری مطمئن شوید.---UPS | 20
Cyclone-Filters and Strainers | MC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن کانکشن ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید.---UPS | 5
Cyclone-Filters and Strainers | MC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیز وصل گردد---UPS | 20
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی ضربه گیر کوپلینگ---Rotary Valve -بررسی عدم سایش پره ها ی روتار شافت---Rotor Shaft For Rotary Valve | 75
Cyclone-Filters and Strainers | CN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PDS20 | 10
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی سطح روغن | در صورت کم شدن سطح روغن ، آب و سوخت طبق ضوابط نسبت به شارژ آن اقدام نمایید---DIESEL | 20
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی فیلتر هوا | در صورت کثیفی فیلتر و مشاهده شاخص نسبت به تعویض آن اقدام شود---DIESEL | 20
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی نشتی روغن | در صورت داشتن نشتی آب یا روغن سریعا گزارش گردد---DIESEL | 20
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری ، کنتاکتور، ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی---CE01 -تمیز کردن تجهیز از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات نصب شده روی تجهیز از نظر سالم بودن و عدم شکستگی---DIESEL -تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن قطعاتداخلی شامل رله،مینیاتوری،بردهای کنترلی و ترمینالها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی---LOCAL PANEL | 40
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها---CE01 -از محکم بودن،ارنج و فلکسیبل بودن وایر و کابلها،عدم زدگی و پارگی وایر و کابل،وصل بودن تگ همه قطعات داخلی :اچ ام آی،رله،کلیدحرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها و اطمینان از سالم بودن آنها---LOCAL PANEL | 25
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی---CT PANEL -تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و چک کردن کلیه قطعات داخلی تابلو از نظر سالم بودن و عدم شکستگی---NGR PANEL | 30
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کابل کنترل و پاور تجهیز ات و سنسور های تعبیه شده را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---DIESEL | 20
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سر سیمها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت---MOTOR-ME01 | 30
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---MOTOR-ME01 | 80
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه---MOTOR-ME01 | 10
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---MOTOR-ME01 | 10
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---MOTOR-ME01 | 30
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---MOTOR-ME01 | 60
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید---CE01 -از محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید---LOCAL PANEL | 10
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | به اندازه 100cc روغن جهت نمونه و آنالیز گرفته شود.---Oil reserver | 30
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض روغن | تعویض روغن موتور به میزان 160 تا 200 لیتر بین ماکزیمم نوع روغن توربودیزل APICH-20W50 . و تعویض فیلتر روغن نوع فیلتر Part No: 5241840101 , و همچنین فیلتر سوخت ( فیلتر گازوئیل سرویس و شستشو گردد و درصورت نیاز تعویض گردد فیلتر هوا هم در صورت نیاز تعویض گردد.---Oil reserver | 360
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | تمیز کردن | تمیز کردن آبگیرهای فیلتر گازوئیل---ماشین | 120
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | تعویض قطعه | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود---MOTOR-ME01 | 200
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی سیستم خنک کاری | چک و بررسی سیستم خنک کاری و تست ضد یخ و در صورت هرگونه خرابی صدور درخواست کار---ماشین | 240
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | تخلیه گازوئیل | تخلیه مخزن سوخت گازوئیل و بازرسی داخل مخزن---ماشین | 720
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | آچار کشی پیچ و مهره ها | آچارکشی و چک کردن کلیه اتصالات موتور، تسمه های دینام و موتور در صورت خرابی صدور درخواست کار---ماشین | 60
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بازرسی و سرویس کامل | چک کردن آب و روغن و گازوئیل و سالم بودن باطری- چک و بررسی هواکش و تمیز کردن و بادگیری- چک کردن کلیه مسیرهای گازوئیل ، روغن و آب از لحاظ نشتی و در صورت خرابی صدور درخواست کار - چک و بررسی مسیر گازوئیل از مخزن و درصورت مشاهده خرابی صدور درخواست کار به واحد تاسیسات---ماشین | 360
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو کلیه قطعات داخلی شامل رله،کلید حرارتی و مینیاتوری و کنتاکتور مطمئن شوید---CE01 | 30
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | از عملکرد اچ ام آی و گیجهای آمپر ،ولتاژ،فرکانس،کلید امرجنسی و کلید سلکتوری های نصب شده روی تابلو مطمئن شوید---CE01 | 20
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کلیه ترمینالهای مربوط به باتری---BATTERY -آچار کشی کلیه قطعات داخلی و بیرونی نصب شده روی تابلو شامل اچ ام آی ،کلید سلکتوری،رله،کلید حرارتی و مینیاتوری،کنتاکتور، ترمینالها،باتری شارژر و غیره---CE01 -آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل---CT PANEL -آچار کشی کلیه قطعات داخلی تابلو شامل رله،مینیاتوری،بردهای الکترونیکی، ترمینالها و غیره---LOCAL PANEL -آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل پانل---NGR PANEL | 24
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح باتری ها با مشاهده نمایشگر روی باتری و گیج های روی تابلو و ولتاژ گیری مطمئن شوید---BATTERY -از عملکرد مناسب سیستم تهویه فن داخل اتاق دیزل مطمئن شوید---COOLING SYSTEM -گرم بودن پوسته دیزل در نقاط مشخص (اطمینان از عملکرد صحیح هیتر و موتور) و استارت تجهیز و اطمینان از عملکرد صحیح دیزل : صدا،ویبره و دمای نامتعارف---DIESEL -از عملکرد صحیح تجهیزات داخلی پانل شامل رله،مینیاتوری و نداشتن فالت روی صفحه نمایش مطمئن شوید---LOCAL PANEL | 18
Diesel Generator-Emergency | دیزل ژنراتور 1500 | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره چک و رفع مورد در صورت نیاز---CE01 | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CB10,CP1~6 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FLORESCENT LAMP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB122 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TB1/TB2/TB3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ALL SIGNAL LAMPS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین | 9
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE02/04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---FLAME DETECTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 -با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید---PILOT BURNER SYSTEM -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین | 11
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB122 -از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید.---PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 | 8
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---CAMERA -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE04/05 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT5,11~18 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CE01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS86/87/88 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PDS 55 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS89/90/91/92 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS53-THERMO SWITCH 1 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT54-PT100 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CE01-PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS56/58/60 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS64/66 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS72/74 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT62-PT100 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FS 71-FLOW METER L -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PANEL-CE02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PDS 69 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS65/67 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS73/75 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT63-PT100 -از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید---LS77/78 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT04-PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT04-PYROMETER | 14
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB051 , 52 -با رعایت دقت و ایمنی و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن سنسور اقدام نمایید---SS 51 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS51-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE01-PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL -نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد---CE02-BG79-START PUSH BOTTON -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE02-ZS80/81 -نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد---CE03-BG82-START PUSH BOTTON -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR LS77/LS78/PS76 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SCP-CE03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV86/87/88/89/90/91 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE01/2/3/4 | 15
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---105-PT100 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DPT-109 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FLOW CONTROL VALVE III -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PLC1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS-107/PS115 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT-104 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TI 106 | 14
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | لطفا نسبت به چک و بررسی کانکشن وایرینگ و ارت داخلی موتور-فیکس بودن تجهیز به ساپورت- استارت موتور و چک و بررسی صدا، دما، ویبره و آچارکشی وایرینگ کامل تابلو برق و متعلقات داخلی تابلو- شیر برقی ها- ترانس جرقه زن - ولوهای ورودی گاز - کنترلر و استارت تجهیز و آماده سازی جهت در سرویس قرار گرفتن اقدام گردد.---ماشین | 240
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PANEL -درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PT03 -درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TE04/05 -درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TT5,11~18 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد.---LS86/87/88 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد.---PDS 55 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS89/90/91/92 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---TT54-PT100 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---CE01-PANEL -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---LS56/58/60 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PDS 68 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS64/66 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---TT62-PT100 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---LS57/59/61 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PANEL-CE02 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PDS 69 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS65/67 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---TT63-PT100 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS76/79/82 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TT04-PANEL | 31
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد---CAMERA -تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب---PANEL -مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---FS 70-FLOW METER L -چک گردد که پایرومتر دمای مناسب را نشان میدهد و تنظیم می باشد و در صورت تنظیم نبودن ، تنظیم گردد---TT04-PYROMETER | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | تعویض اویل سیل رولر با مشخصه فنی 45*810*890---Roller Seal | 480
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بازرسی از گیرکوپلینگهای موتور اصلی جهت شل بودن یا شکستگی پیچهای نگهدارنده ، چک کردن الایمنت و گریسکاری دندانه های کوپلینگ---Gear Coupling -آچار کشی تجهیز Back lash و Topclearianc با ساعت اندیکاتور---Girth Gear | 120
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن زنگ زدگی سطح رویی ولوها---SGS Valve | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | تزریق گریس و روغن زیر یاتاقانهای کرینگ رولرها---Roller | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | وضعیت ظاهری سایش سطح دندانه های پینیون و گرث گیر---Girth Gear -اندازه گیری ساییدگی سطح رایدینگ رینگ با ابزار خاص---Riding Ring -اندازه گیری ساییدگی سطح رولر ها---Roller | 140
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی فیلتر آب | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد---PANEL -فیلتر را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد---TT04-PANEL | 40
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---FLOW CONTROL VALVE III -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PLC1 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FLOW CONTROL VALVE III -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PLC1 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---GE01/03 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB051 , 52 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---SS51-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN -آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CE01-PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL -نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید---CE02-BG79-START PUSH BOTTON -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---CE02-ZS80/81 -نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید---CE03-BG82-START PUSH BOTTON -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB FOR LS77/LS78/PS76 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---XV86/87/88/89/90/91 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB.CS13 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LCB.CS14 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---HE01/2/3/4 | 39
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB051 , 52 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد.---CE01-PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CE02-BG79-START PUSH BOTTON -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CE02-ZS80/81 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CE03-BG82-START PUSH BOTTON -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR LS77/LS78/PS76 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---XV86/87/88/89/90/91 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB.CS13 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB.CS14 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HE01/2/3/4 | 23
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | گریسکاری چرخه - گریسکاری محور هندویل گریسکاری زنجیر و چرخها با گریس W2---Door Access | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/03 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---CE02-BG79-START PUSH BOTTON -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید---CE02-ZS80/81 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---CE03-BG82-START PUSH BOTTON | 22
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی نیز انجام شود---PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PT03 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TE04/05 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TT5,11~18 -آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CE01 -آچار کشی شودچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود---LS86/87/88 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود---PDS 55 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS89/90/91/92 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TT54-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---CE01-PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---FS 70-FLOW METER L -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آها---LS56/58/60 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---PDS 68 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS64/66 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT62-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---FS 71-FLOW METER L -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---LS57/59/61 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PANEL-CE02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PDS 69 -بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود---PS65/67 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TT63-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LS77/78 -بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود---PS76/79/82 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TE11/12/13/14/15/16/17/18 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TT04-PANEL | 37
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه ساخت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وجود ترک درجوش استپر پلیتهای (نگهدارنده) فیلر بارها در محیط بین بدنه کوره و رایدینگ رنگ با پی تی.---Stopper Plate | 360
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB051 , 52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS51-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CE01-PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL -از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید---CE02-ZS80/81 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR LS77/LS78/PS76 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنهاچک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---SCP-CE03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV86/87/88/89/90/91 -از محکم بودن و فیکس بودن باکس هیتر اطمینان حاصل کنید---HE01/2/3/4 | 20
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی نشتی آب | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد---CAMERA -تیوب و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد---TT04-PYROMETER | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | رسوب زدایی | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود---CAMERA -پایرومتر باز و پراب آن اسید شویی شود---TT04-PYROMETER | 330
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری ایرسیل رینگ در قسمت فید اند و دیسشارژ اند کوره به مقدار هر کدام 700 گرم گریس سپلاتین اچ دی---Air Seal -گریسکاری بین فیلر بارها و رایدینگ رینگ وهمچنین بین استپرها و ریتینینگ رینگ درموقعیت مکانیزم غلتکها (کرینگ مکانیسم) با گریس سپلاتین اچ دی به مقدار 3 کیلوگرم برای هرکدام‏‏---Riding Ring -گریسکاری سیل یاتاقان رولر و گیربکس کمکی---Roller Seal | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بررسی سایش | سایش سطح ایرسیل در Feed End و اندازه گیری ضخامت آن---Air Seal | 180
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP -چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید---CAMERA -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PANEL -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PT03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TE04/05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT5,11~18 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن---CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS86/87/88 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PDS 55 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS89/90/91/92 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TS53-THERMO SWITCH 1 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---TT54-PT100 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن---CE01-PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---FS 70-FLOW METER L -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS56/58/60 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PDS 68 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS64/66 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و---TS72/74 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TT62-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---FS 71-FLOW METER L -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS57/59/61 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن---PANEL-CE02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PDS 69 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS65/67 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TS73/75 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل کابل رابط و کاور آن و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TT63-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS77/78 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS76/79/82 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---TE11/12/13/14/15/16/17/18 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TT04-PANEL -چک کردن محل اتصالات و کابلهای پایرومتر که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید---TT04-PYROMETER | 22
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | در زمان دور پایین کوره در صورتی که بتوان دوره را به مینیمم رساند حال گریسکاری پین های اسپرینگ پلیت از محل گریسخورهای موجود تا خروج گریس از دور پین ها انجام شود گریس Alvania EP2 به مقدار تقریبی 2 کیلو گرم برای 12 تا پین---ُSpring Plate | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن هر دو تراست به مقدار 27 لیتر روغن omala680---Trust Mechanism | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB122 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LOCAL CONTROL PANEL | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تا تابلو اطمینان حاصل کنید---LOCAL CONTROL PANEL | 5
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Hot Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی پیچهای اتصالهت اسپرینگ پلیت به بدنه و چک کردن جهت شکتگی ، افتادن . . . .---ُSpring Plate -آچار کشی بولت های فنداسیون---Fundation Bolt -آچار کشی پیچهای نگهدارنده یاتاقان پینیون و فنداسیون---Pinion -آچار کشی کوپلینگهای torsion shaft---Torsion Shaft -آچار کشی فونداسیون بلتهای مکانیزم تراست و آچارکشی تنشن بلتها---Trust Mechanism | 156
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS ON/OFF LS MAX AIR GAP | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی گریس | کلیه لوله ها، شیرها، گیج ها و اتصالات خط گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد.---Oil Spray System For Girth Gear & Pinions | 15
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ روغن | مقدار روغن لوبریکیتورهای خط هوا ( 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ روغن شود.---Lubricator | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی ( قبل و بعد فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلتر ها ثبت شود و همچنین فشار هوای ورودی نیز چک و مقدار آن ثبت شود---Grease Filter | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی هوا | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی چک و در صورت مشاهده برطرف گردد.---Oil Spray System For Girth Gear & Pinions | 15
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی ساپورتهای نگهدارنده---Pipe | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB.CS13 -چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB.CS14 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB.CS13 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری---LCB.CS14 | 5
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | درام های گریس سیستم گریس کنترل شوند در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریسهای برگشتی به انبار عودت داده شود---Grease Drum | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | نظافت و اسید شویی | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی---Oil Cooller | 120
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با بازو بسته کردن درب تابلو روشن وخاموش شدن لامپ وعملکرد سوییچ را چک کنید---FLORESCENT LAMP | 5
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB.CS13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB.CS14 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز---Oil Reserver | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو توسط فشار هوا نظافت و درصورت خرابی جهت تعویض گزارش شود---Air Filter -فیلتر هوای مربوط به پمپ هوای سیستم گریس تمیز شود---Air Pump Filter -کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار تجهیز) توسط پارچه تمیز شوند.---Oil Spray System For Girth Gear & Pinions -نازل های اسپری گریس باز شود و سرویس و تمیز گردد---spray Nazzle | 45
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنهاچک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---FS 70-FLOW METER L -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PDS 68 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS57/59/61 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS76/79/82 | 11
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن---Oil Reserver | 180
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | تعویض قطعه | باطری تعویض گردد---PLC1 | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE02/04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FLAME DETECTOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PILOT BURNER SYSTEM -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PUSH BOTTON SPARK ON/OFF | 14
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN | 40
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---GE02/04 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---CB10,CP1~6 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB122 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TB1/TB2/TB3 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ALL SIGNAL LAMPS -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PUSH BOTTON SPARK ON/OFF -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ماشین | 17
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE02/04 -پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---CB10,CP1~6 -با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E -با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود---TR1/2-ITX-DCA1/DCA2 -تجهیز باز شده و از نظافت و عدم شکستگی مطمئن شده و از عملکرد صحیح آن از روی پنل اطمینان حاصل کنید---FLAME DETECTOR -با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید---PILOT BURNER SYSTEM | 39
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE02/04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FLAME DETECTOR -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 -پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید---PILOT BURNER SYSTEM -از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید.---PUSH BOTTON SPARK ON/OFF -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین | 11
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE02/04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB122 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LOCAL CONTROL PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120 -با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید---PILOT BURNER SYSTEM -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین | 26
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بازرسی و سرویس کامل | وضعیت نسوز به جهت در معرض هوا و گندله داغ قرار داشتن از حیث سایش ، سوختگی ، ترک ، دفرمگی و . . . . و وضعیت فاصله آزاد بین بدنه کوره و نسوز جدار داخل قسمت فایرینگ هود---Firing Hood | 480
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد .---PT03 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است---TE04/05 -طبق دستورالعمل کالیبره شود---TT04-PYROMETER | 400
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT03 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE04/05 -با اعمال میلی ولت با کالیبرات.ر به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشانداده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT5,11~18 -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---LS86/87/88 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---PDS 55 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS89/90/91/92 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS53-THERMO SWITCH 1 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT54-PT100 -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---LS56/58/60 -چک کردن عملکرد توسط کنتاکتها---PDS 68 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS64/66 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS72/74 -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---TT62-PT100 -مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---FS 71-FLOW METER L -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---LS57/59/61 -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید.---PDS 69 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS65/67 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS73/75 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT63-PT100 -هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید---LS77/78 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS76/79/82 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE11/12/13/14/15/16/17/18 | 70
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB051 , 52 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS51-JB -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن---CE01-PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---CE02-BG79-START PUSH BOTTON -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CE02-ZS80/81 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---CE03-BG82-START PUSH BOTTON -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB FOR LS77/LS78/PS76 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SCP-CE03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---XV86/87/88/89/90/91 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HE01/2/3/4 | 18
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید---SS 51 -از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکروسوئیچ را چک کنید---ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN -از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید---CE02-BG79-START PUSH BOTTON -از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید---CE03-BG82-START PUSH BOTTON -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB.CS13 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB.CS14 | 12
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی نشتی هوا | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد---CAMERA -شیلنگ های مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد---TT04-PYROMETER | 20
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SS51-JB | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---SS 51 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی گاز | بررسی نشتی گاز از خط لوله---N2 cylinder | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | ساپورت های و استراکچر های جابجا کننده مشعل پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود---Structure | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیزکاری سطح ریل---Structure | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---105-PT100 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---DPT-109 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PS-107/PS115 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PT-104 | 19
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی گاز | بررسی نشتی گاز از رگلاتور---Regulator | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید ان چک شود که گرفته نباشد---CAMERA -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL -نظافت لوله نمونه گیر و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE04/05 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT5,11~18 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS86/87/88 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PDS 55 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS89/90/91/92 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS53-THERMO SWITCH 1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT54-PT100 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE01-PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FS 70-FLOW METER L -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS56/58/60 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PDS 68 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS64/66 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS72/74 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT62-PT100 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FS 71-FLOW METER L -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS57/59/61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL-CE02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PDS 69 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS65/67 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS73/75 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT63-PT100 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS77/78 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS76/79/82 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT04-PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که نگرفته باشد---TT04-PYROMETER | 23
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری شیلنگها و عدم پوسیدگی شیلنگها---N2 cylinder | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---105-PT100 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DPT-109 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS-107/PS115 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT-104 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TI 106 | 7
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد.---CE01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS77/78 | 15
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت نگهدارنده های آجر (شکستگی، ترک، سوختگی و سایش) ورودی و خروجی---Break Retainer | 120
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی لقمه های برنجی دو طرف شیفتر باند از نظر سایش و خوردگی---Cluch Shifter | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح و سالم بودن رگلاتور - گیج فشار و BALL ولوها---N2 cylinder | 120
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری یاتاقانهای اهرم جعبه دنده محرک مشعل و چرخ های محرک مشعل---Structure | 20
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن صافی---Y-strainer | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز---Filtr Casing -بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز---Filter Casing | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | نظافت و تمیز کردن فیلتر گاز به طور کامل---Gas Filter | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS1/2 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS1/2 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS3/4 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS3/4 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS5/6 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS5/6 | 17
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PS1/2 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PS5/6 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TS5/6 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---105-PT100 -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---DPT-109 -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---FLOW CONTROL VALVE III -اطمینان از عنلکرد صحیح---PS-107/PS115 -مقایسه فشار نشان داد ه شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره گردد---PT-104 -مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحصح آن---TI 106 | 31
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی---PANEL | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---PANEL | 20
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | نظافت اطراف و بدنه مشعل به طور کامل---Burner | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PS1/2 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---TS1/2 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PS3/4 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---TS3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---FLOW CONTROL VALVE III -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PLC1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT-104 | 31
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PS5/6 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---TS5/6 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---105-PT100 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---DPT-109 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PS-107/PS115 | 42
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS1/2/3/4 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS1/2/3/4 -تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها---CE01 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS1 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS1/2/3 | 16
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PS1/2/3/4 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TS1/2/3/4 -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید و غیره مطمئن شوید---CE01 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PS1 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TS1/2/3 | 18
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PLC1 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CONTROL MOTOR -209 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DPT509 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS107/PS204 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT100-105 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT104 | 12
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح ball ولوهای مسیر ورودی گاز به مشعل و سرویس کردن آنها و بررسی دمپر هوای مشعل و سرویس ان---Ball valve -بررسی عملکرد صحیح دیافرگم و اطمینان از سام بودن آن---Regulator | 240
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TS1/2 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PS3/4 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TS3/4 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---PANEL | 15
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی گاز | رسی عدم نشتی گاز از رگلاتور---Regulator | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---CB10,CP1~6 -با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 -با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود---TR1-ITX-DCA1/DCA2 -با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید---PILOT BURNER SYSTEM -نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS -می بایست درصورت زیاد شدن فشار باز شود---PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | 22
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---CB10,CP1~6 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB119/JB212 -آچار کشی کلیه ترمینال ها و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصالات---LOCAL CONTROL PANEL -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 -چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---TR1-ITX-DCA1/DCA2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | 25
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | تعویض قطعه | باطری تعویض گردد---PLC1 | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS -نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV -نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید---PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | 37
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن---Regulator | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CB10,CP1~6 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB119/JB212 -نظافت تابلو و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها---LOCAL CONTROL PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TR1-ITX-DCA1/DCA2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FLAME DETECTOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PILOT BURNER SYSTEM -نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید.---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS -نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV -نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید---PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | 14
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---PS1/2 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---TS1/2 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---PS3/4 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---TS3/4 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---PS5/6 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---TS5/6 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---105-PT100 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DPT-109 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS-107/PS115 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PT-104 | 15
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و سایر اجزای نصب شده روی تابلو---PANEL | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---PANEL | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB119/JB212 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FLAME DETECTOR -پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید---PILOT BURNER SYSTEM | 6
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ با بازو بسته کردن درب تابلو مطوئن شده و عملکرد سوییچ را چک کنید---FLORESCENT LAMP | 5
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DPT509 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PS107/PS204 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PT100-105 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PT104 | 19
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PS1/2/3/4 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---TS1/2/3/4 -آچار کشی پیچها،سرسیمها،کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی---CE01 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PS1 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---TS1/2/3 | 36
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---PS1/2/3/4 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---TS1/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---CE01 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---PS1 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---TS1/2/3 | 26
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | سالم بودن سایت گلاس نصب شده بر روی کوره---Air Heater | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از وصل بودن و محکم بودن کلیه کانکشن کابل و وایرهای ارت تابلو اطمینان حاصل کنید---LOCAL CONTROL PANEL | 5
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود مواد خارجی | بررسی مواد خارجی داخل drian زیر کلکتور و در صورت وجو تخلیه درین---Air Pipe | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LOCAL CONTROL PANEL | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB119/JB212 -با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید---PILOT BURNER SYSTEM -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | 34
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL MOTOR -209 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DPT509 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS107/PS204 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-105 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT104 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE106 | 8
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---CE01 | 5
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB119/JB212 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در آن---LOCAL CONTROL PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---FLAME DETECTOR -با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید---PILOT BURNER SYSTEM -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PILOT SV1/2,PILOT VENT SV | 15
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---CE01 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور -تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن-و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید---PANEL | 20
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PLC1 | 10
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PLC1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---DPT509 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PS107/PS204 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT100-105 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PT104 | 33
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL MOTOR -209 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DPT509 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS107/PS204 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT100-105 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT104 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE106 | 12
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد---PLC1 | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی گاز | عدم نشتی گاز از فلنچ ها---Valve Unit | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | BU | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی نشتی هوا | عدم نشتی از خط هوا---Air Pipe | 60
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها---Valve Unit | 30
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد---PLC1 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---CONTROL MOTOR -209 -اطمینان از عملکرد صحیح---DPT509 -اطمینان از عملکرد صحیح---PS107/PS204 -مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن---PT100-105 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن---PT104 -مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE106 | 34
Direct Fired Heater-Heaters and Boilers | FR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن صافی مسیر اصلی وbypass---Strainer | 120
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | 14
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | 12
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CE01 | 13
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02 -کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB001 | 22
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02 -در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید---PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 -در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید---PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | 35
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد.---Agitator -باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها---Agitator Bearing -وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود.---Trunnion Seal -سیل اطراف شفت اصلی در دو طرف کنترل شود---V-seal ring -از نظر خرابی بررسی گردد---V-seal ring | 34
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید---7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید---7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | 10
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | 9
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بازرسی و سرویس کامل | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس---Grease Line -سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود.---Multiline pump | 180
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد.---Deflectors -میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود.---Discharge Chute -باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن---Trunnion Bearing -باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن.---Valve Body -میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود.---Vat Shell -باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها---worm gear -فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد.---Deflector | 68
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ---Main Drive | 30
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PM1 - Routine Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد.---Paddle bearing | 60
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی---Center Shaft | 30
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | هر دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد---PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 -هر 4دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد---PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | 20
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد---PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 -بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد---PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | 15
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی---Paddle bearing | 30
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود.---Vat Shell | 60
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد.---Progressive Divider | 120
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود---PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود---PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57 | 20
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هابررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE | 20
Disc Filter-Filters and Strainers | FT | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد)---worm gear | 60
Duct-Duct | CH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT05/6/21 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TE04/8/23 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | 70
Duct-Duct | CH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PT05/6/21 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TE04/8/23 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TT04/8/23 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PT06/08/15/16/19/56/73/95 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | 172
Duct-Duct | CH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT05/6/21 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE04/8/23 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT04/8/23 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT06/08/15/16/19/56/73/95 -بیرون آوردن و بررسی وضعیت ظاهری و سایش ترموکوپل و عدم شکستگی آن و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | 93
Duct-Duct | CH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---PT05/6/21 -طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است---TE04/8/23 -طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 3 ساعت می باشد---PT06/08/15/16/19/56/73/95 -طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 6 ساعت می باشد---TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | 855
Duct-Duct | CH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT04/8/23 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PT06/08/15/16/19/56/73/95 | 28
Duct-Duct | CH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---PT05/6/21 -درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TE04/8/23 -درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TT04/8/23 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---PT06/08/15/16/19/56/73/95 -چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 -درب تجهیز باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد---TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | 152
Duct-Duct | CH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ پارگی---Expantion Joint | 5
Duct-Duct | CH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT05/6/21 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---TE04/8/23 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---TT04/8/23 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT06/08/15/16/19/56/73/95 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | 93
Duct-Duct | CH | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ سوراخ شدگی---Chute | 5
Duct-Duct | CH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود.---Chute | 60
Duct-Duct | CH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT05/6/21 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE04/8/23 -با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT04/8/23 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT06/08/15/16/19/56/73/95 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 -با اعمال میلی ولتهایبا کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94 | 588
Electric Hoist-Cranes | EH | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL PANEL -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---POWER SUPPLY PANEL -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL PANEL,O-T2,TRANS | 5
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL -سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---POWER SUPPLY PANEL -ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---POWER SUPPLY PANEL -ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE | 5
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره---CONTROL PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH -تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن .---PENDANT -تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره---POWER SUPPLY PANEL -لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد---Wire Rope -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PENDANT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---POWER SUPPLY PANEL | 28
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره---CONTROL PANEL -محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو---PENDANT -محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره---POWER SUPPLY PANEL -اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره---POWER SUPPLY PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CABLES ROLLERS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL,O-T2,TRANS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PENDANT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---POWER SUPPLY PANEL | 9
Electric Hoist-Cranes | EH | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها---CONTROL PANEL -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH -آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها---PENDANT -آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها---POWER SUPPLY PANEL -آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن .---trolley -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL,O-T2,TRANS -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---PENDANT -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---POWER SUPPLY PANEL | 14
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد)---Brake -سایش درام بررسی گردد---Drum -قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد.---Hook -بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل---Rail Wheel -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope | 32
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی تجهیز---Brake -کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد---Drum -عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد---Electric Hoist -چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد---Hook -بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی---قرقره -کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی---Brake -با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید.---PENDANT | 40
Electric Hoist-Cranes | EH | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید---COLLECTOR -از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،ترانس(ولتاژگیری)،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL -با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید.---PENDANT -از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید---POWER SUPPLY PANEL -با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL -از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید---CABLES ROLLERS -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها---CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER -با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL,O-T2,TRANS -از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید---PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON -بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH -با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---POWER SUPPLY PANEL | 25
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها---CONTROL PANEL -محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها---POWER SUPPLY PANEL -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---شین برقی -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---شین های برقی -بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن---C-RAIL -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---C-RAIL -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL,O-T2,TRANS -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---POWER SUPPLY PANEL -بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن---شین برقی | 9
Electric Hoist-Cranes | EH | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها---COLLECTOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن---شین برقی -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن---شین های برقی -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز---C-RAIL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها---CABLES ROLLERS | 35
Electric Hoist-Cranes | EH | CM4 - Oil Analysis | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | تعویض روغن با یکی ار روغن هایhoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007---Hoisting Gears | 120
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد---Hoisting Gears | 2
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل---Electric Hoist | 30
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی---trolley -کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش---Wheel | 10
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند.---Rail Wheel -بادگیری و عاری از کنسانتره گردد---trolley | 45
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کلی تجهیز | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل---Rail Wheel | 3
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | روغنکاری | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند.---Coupling -با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد---Hook -کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند.---Shaft -کلیه چرخ ها روغنکاری شوند---Wheel -تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50---Wire Rope -روغنکاری کلیه قرقره ها---قرقره -روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora---Drum -تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50)---Wire Rope | 28
Electric Hoist-Cranes | EH | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH | 10
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی جوش | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها---Structure -کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها---structure | 5
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تعویض قطعه | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند---Wire Rope | 720
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود.---Electric Hoist | 15
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S---Bearings | 120
Electric Hoist-Cranes | EH | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S---Bearings | 120
Electric Hoist-Cranes | EH | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز---trolley | 30
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد.---Double Flap -باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر---Hoppers | 240
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2---Double Flap | 45
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره---Hoppers | 60
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---TT40/41/42/43 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT44/45/46/47 | 40
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TT40/41/42/43 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TT44/45/46/47 | 40
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و ....---Internal | 60
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS 40 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS 42 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS 44 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS 46 | 37
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بازرسی و سرویس کامل | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن---Collectin Plate -بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح---Discharge Electrods -بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن---Rapping Dinece -بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و ...---Screen Plate -بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و ....---Screen Plate | 60
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه---Body -بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز---Hatches -بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,...---Internal -بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه.---Body | 80
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد---Double Flap | 60
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PS 40 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PS 42 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PS 44 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PS 46 | 10
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS 40 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PS 40 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TS 40 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS 42 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PS 42 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TS42 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS 44 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PS 44 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TS 44 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS 46 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PS 46 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---TS 46 | 5
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LS 40 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PS 40 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---TS 40 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LS 42 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PS 42 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---TS42 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LS 44 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PS 44 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---TS 44 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---LS 46 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PS 46 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---TS 46 | 5
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید---CONTROL PANEL -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین | 7
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01~04,HE09~HE16 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB FOR HEATER -3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE05~08,HE17~24 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL -از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید---INSULATOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---HE01~04,HE09~16 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB FOR HEATER | 26
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL | 10
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HE01~04,HE09~HE16 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR HEATER -3 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---Q21 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HE05~08,HE17~24 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS 40 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS 42 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HE01~04,HE09~16 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR HEATER -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---Q 21 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS 44 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS 46 | 17
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید---28S1-25S1-23S1 -از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید---B3/4 -پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---F1/2/3/11/12 , T12/13 -با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید---HE01~04,HE09~HE16 -نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ انها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان نیز چک شود---K13/Q23/24/26/27/28 -از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید---M1/2/3 -با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید---Q11 -پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید---Q12/13/14/16/17/18 -نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید---Q21 -از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید---28S1/25S1/23S1 -پپس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---F1/2/3/11/12 , T12/13 -با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید---HE05~08,HE17~24 -نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم ترائل کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید---K13/Q23/24/26/27/28 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---ماشین -با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---ZS 40 -با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---ZS 42 -رنج تنظیم شده جریان نیز چک شود---B3/4 -پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---F1/2/3/11/12 , T12/13 -با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید---HE01~04,HE09~16 -نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید---K13/Q23/24/26/27/28 -پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید---Q12/13/14/16/17/18 -نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید---K13/Q23/24/26/27/28 -با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید---Q 11 -نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید.---Q 21 -پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید---Q12/13/14/16/17/18 -با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---ZS 44 -با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---ZS 46 | 18
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---28S1-25S1-23S1 -از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید---A13/14 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت---B3/4 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---F1/2/3/11/12 , T12/13 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---HE01~04,HE09~HE16 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---JB FOR HEATER -3 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---K13/Q23/24/26/27/28 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---M1/2/3 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---P11/12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---Q11 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---Q12/13/14/16/17/18 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---Q21 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---V11 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---X9/10/21/31/17-U,V -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---28S1/25S1/23S1 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---F1/2/3/11/12 , T12/13 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---HE05~08,HE17~24 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---Q21 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---X9/10/21/31/11-U,V -کلیه کابلهای ورودی و خروجی را آچار کشی کنید---Q1 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---ماشین -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---INSULATOR -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---ZS 40 -کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---INSULATOR -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---ZS 42 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت---A13/14 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت---B3/4 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---HE01~04,HE09~16 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت---JB FOR HEATER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---Q 11 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---Q 21 -کلیه کابل های ورودی و خروجی را آچار کشی کنید---Q1 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---ZS 44 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---ZS 46 | 25
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---A13/14 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---B3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1/2/3/11/12 , T12/13 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE01~04,HE09~HE16 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR HEATER -3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K13/Q23/24/26/27/28 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---P11/12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Q11 -با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید---Q21/V11/M1/M2/M3/A12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---X9/10/21/31/17-U,V -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1/2/3/11/12 , T12/13 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE05~08,HE17~24 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39 -با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار رابررسی و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید---Q21/V11/M1/M2/M3/A12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---X9/10/21/31/11-U,V -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Q1 -با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید---INSULATOR -نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE01~04,HE09~16 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR HEATER -با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز گردد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی شود---Q21/V11/M1/M2/M3/A12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Q 11 -با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی گردد---Q21/V11/M1/M2/M3/A12 | 22
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---TT40/41/42/43 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---TT44/45/46/47 | 40
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید---ZS 40 -نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید---ماشین -با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید---ZS 42 -با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید---ZS 44 -با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید---ZS 46 | 32
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---TT40/41/42/43 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---LS 40 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---PS 40 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---TS 40 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---LS 42 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---PS 42 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---TS42 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---TT44/45/46/47 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---LS 44 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---PS 44 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---TS 44 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---LS 46 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---PS 46 -آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده---TS 46 | 19
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | آنالیز روغن | نمونه گیری روغن جهت آنالیز---ماشین | 15
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی بیرینگ | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد---Bearing Camflower -بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز---Bearing Double Flap | 60
Electrostatic Precipitator-Filters and Strainers | EP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT40/41/42/43 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید---LS 40 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS 40 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS 40 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید---LS 42 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS 42 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS42 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT44/45/46/47 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید---LS 44 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS 44 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS 44 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید---LS 46 -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS 46 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS 46 | 21
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود---Pinions | 60
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن.---CE01-BASE PANEL -تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن---CE02-BOX PANEL -تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه---CE03-DRIVE PANEL -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها---FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH -تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن.---LOCAL BPX-FLOOR CTRL -تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه آن---PARACHUTE -تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن.---LOCAL BOX-FLOOR CTRL | 18
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه---Elevator | 30
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---CE01-BASE PANEL -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---CE02-BOX PANEL -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---CE03-DRIVE PANEL -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات---LOCAL BPX-FLOOR CTRL -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات---LOCAL BOX-FLOOR CTRL | 5
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و لقی آنها کنترل شده و در صورت لقی بیش از حد رولرها تنظیم شود---ِDrive Wheel -وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود.---Gear Box -چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و کنترل خارهای دوطرف انجام شود.---ِDrive Wheel | 25
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی روغن | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود.---Gear Box | 30
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PM3- PI & PM First Stop | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود.---CE01-BASE PANEL -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود.---CE02-BOX PANEL -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود.---FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود---CE03-DRIVE PANEL -بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---LOCAL BOX-FLOOR CTRL | 9
Elevator-Receiving and Stocking | EL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید.---CE01-BASE PANEL -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید.---CE02-BOX PANEL -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید---CE03-DRIVE PANEL -از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود---FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH -از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید.---LOCAL BPX-FLOOR CTRL -از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید.---LOCAL BOX-FLOOR CTRL | 13
Elevator-Receiving and Stocking | EL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---CE03-DRIVE PANEL | 5
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری و تمیزی جوشهای ساپورت نگهدارنده رکها به صورت دقیق کنترل شود---Rack | 60
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سطح تماس | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد.---ِDrive Wheel | 30
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود---CE03-DRIVE PANEL -بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---LOCAL BPX-FLOOR CTRL | 8
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیرموتورها و رولرها---Drive -آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (راک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها---Elevator -آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگه دارنده موتورها و رولرها---Drive -آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (رک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها---Elevator | 105
Elevator-Receiving and Stocking | EL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت---CE01-BASE PANEL -آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی---CE02-BOX PANEL -آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها---CE03-DRIVE PANEL -آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها---FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH -آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس---LOCAL BPX-FLOOR CTRL -آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس---LOCAL BOX-FLOOR CTRL | 27
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---CE01-BASE PANEL -بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---CE02-BOX PANEL -بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---CE03-DRIVE PANEL -بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل---FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH -بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---LOCAL BPX-FLOOR CTRL -بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---LOCAL BOX-FLOOR CTRL | 9
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی وجود صدای غیر عادی | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود.---ُSafety Brake | 30
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی---ُSafety Brake | 30
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلیمتر قطر رولرها---ِDrive Wheel -پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد.---Pinions -اندازه گیری با استفاده از یک شفت با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر و بین دو دنده متوالی 25.13 میلیمتر باشد.---Rack -کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلمتر---ِDrive Wheel -اندازه گیری با استفاده از یک رولر با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر باشد بین دو دنده متوالی باید 25.13 میلیمتر باشد.---Rack | 32
Elevator-Receiving and Stocking | EL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | انجام دادن Drop Test بدون بار و با وزنه---Elevator ----Elevator | 120
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | بررسی وضعیت نسوز کلاهک که چنانچه ترک عمقی یا ریزش داشته باشد بایستی تعمیر گردد.---‍Cap | 30
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های کلاهک---‍Cap -بررسی جهت هرگونه شکستگی و شل شدگی یا افتادن پیچ و مهره ها یا حفاظ موجود برای دسترسی به نقاط مختلف استک---Guards &Staiways -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های قابل سفت کردن در مکانیزم---Mechanism | 40
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX59 / ZY59 | 60
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX59 / ZY59 | 10
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZX59 / ZY59 | 10
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX59 / ZY59 | 20
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید.---ZX59 / ZY59 | 60
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX59 / ZY59 | 45
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | تعمیر و سرویس مکانیزم و اطمینان از عملکرد آن پس از سرویس---Mechanism | 240
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری پینها و مکانیزم باز و بسته کردن کلاهک---‍Cap | 60
Emergency Stack-Steam Ejectors | ES | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | بررسی عملکرد صحیح | با با باز و بسته کردن پریودیک کلاهک اطمینان از عملکرد کلاهک حاصل کنید.---Mechanism | 60
Facility Building-Buldings | ساختمانهای اداری | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان واگن دامپر -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان آزمایشگاه -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان مخازن آب شیرین و شور -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان میکسینگ -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان بالینگ -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان کولینگ -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان باسکول -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان لودینگ -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان ایستگاه راه آهن -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان اداری ارکان تدبیر -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان حراست -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان شرکت CPG -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان مسجد -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان اداری پامیدکو -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان انباشت و برداشت -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان انتظامات اصلی مجتمع -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان انتظامات راه آهن -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---انتظامات گندله سازی -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان بهداری -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان آتش نشانی -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان ترانسپورت -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان پست ER00 -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان پستER02 | 30
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بازرسی و سرویس کامل | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم CCR -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم آزمایشگاه -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم انبار مرکزی -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم ترانسپورت -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم حراست مرکزی -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم رستوران -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم مسجد -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم مهمانسرا -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم موتورخانه -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر آلارم ورک شاپ -چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید.---تابلو فایر الارم انبار پای کار | 30
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم CCR -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم آزمایشگاه -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم انبار مرکزی -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم ترانسپورت -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم حراست مرکزی -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم رستوران -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم مسجد -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم مهمانسرا -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم موتورخانه -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر آلارم ورک شاپ -اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها---تابلو فایر الارم انبار پای کار | 20
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم CCR -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم آزمایشگاه -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم ترانسپورت -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم حراست مرکزی -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم رستوران -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم مسجد -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم مهمانسرا -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم موتورخانه -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر آلارم ورک شاپ -چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ---تابلو فایر الارم انبار پای کار | 5
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم CCR -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم آزمایشگاه -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم انبار مرکزی -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم ترانسپورت -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم حراست مرکزی -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم رستوران -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم مسجد -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم مهمانسرا -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم موتورخانه -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر آلارم ورک شاپ -آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو---تابلو فایر الارم انبار پای کار | 30
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد.---ER01 -از پنل مرکزی عملکرد 19 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد.---ER02 -از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2فلاشر و زنگ تست گردد.---ER03 -از پنل مرکزی عملکرد 5 دتکتور 2 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد.---ER04 -از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد.---ER31 -از پنل مرکزی عملکرد 3دتکتور 1عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد.---HPGR -از پنل مرکزی عملکرد 16 دتکتور 3 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد.---اتاق ترانس ER02 -از پنل مرکزی عملکرد 4 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد.---اتاق دیزل ژنراتور -از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 2 تست گردد.---انبار مصرفی پامیدکو -از پنل مرکزی عملکرد 31 دتکتور 4 عدد پوش باتون و4 فلاشر و زنگ تست گردد.---تونل ER02 تا ER00 -از پنل مرکزی عملکرد 1619 دتکتور 4عدد پوش باتون و2 فلاشر و زنگ تست گردد.---تونل ER02 تا کولینگ -از پنل مرکزی عملکرد 23 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد.---زیر زمین ER02 -از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 1 عدد پوش باتون تست گردد.---ساختمان کارگاه برق -از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک زنگ تست گردد.---طبقه اول بالینگ -از پنل مرکزی عملکرد 25 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 4 زنگ تست گردد.---طبقه دوم بالینگ -از پنل مرکزی عملکر1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و آژیر تست گردد.---طبقه همکف بالینگ -از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون تست گردد.---موتور خانه تاسیسات بالینگ -از پنل مرکزی عملکرد 1 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و گردد.---واحد LOADING | 81
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---ER01 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---ER02 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---ER03 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---ER04 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---ER31 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---HPGR -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---اتاق ترانس ER02 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 4 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---اتاق دیزل ژنراتور -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 193 عدد دتکتور و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---انبار مصرفی پامیدکو -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---تونل ER02 تا ER00 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 4 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---تونل ER02 تا کولینگ -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 23عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---زیر زمین ER02 -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---ساختمان کارگاه برق -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---طبقه اول بالینگ -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 25 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 4 عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---طبقه دوم بالینگ -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و آژیر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---طبقه همکف بالینگ -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 6 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---موتور خانه تاسیسات بالینگ -چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی---واحد LOADING | 81
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات نیمه صنعتی برق | تعویض قطعه | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم CCR -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم آزمایشگاه -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم انبار مرکزی -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم ترانسپورت -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم حراست مرکزی -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم رستوران -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم مسجد -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم مهمانسرا -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم موتورخانه -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر آلارم ورک شاپ -باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد.---تابلو فایر الارم انبار پای کار | 30
Fire Alarm Box-Fire and Gas Detectors | FI | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و سالم بودن کابل---تابلو فایر آلارم انبار مرکزی | 40
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود مواد خارجی | بررسی عدم وجود مواد خارجی از قبیل پلاستیک و کاعذ و...---Tank | 15
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | عملکرد ولو های ورودی و خروجی بررسی گردد---All Valve -باز بودن مسیر تخلیه اب چک شود---Drain Pipe -عملکرد فلوتر ولو چک شود و در صورت خرابی اطلاع داده شود---Floter Valve -بسته بودن درب روی تجهیز چک و بررسی گردد---Tank | 12
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---LT11 | 5
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30---UPS | 45
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی دبی آب | تانک نباید بهیج عنوان نباید از اب خارج شود---Tank | 10
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | باز بودن ولوهای ورودی و خروجی---All Valve -بررسی فنر مربوط به آب بندی و اطمینان از سالم بودن آن---Check Valve -باز بودن مسیر تخلیه اب---Drain Pipe -بسته بودن درب روی تجهیز---Tank | 18
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | درپوش فیلترها باز شود و توری فیلتر چک و نظافت گردد.---Filter | 0
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد.---UPS | 90
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی دما | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید.---UPS | 45
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید---UPS | 45
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید---UPS | 45
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود مواد خارجی | تانک از لحاظ هرگونه جسم خارجی داخل ان چک و نظافت گردد و تعویض آب کولینگ سیستم مدار بسته دوربین ها و شارژ با آب سختی گیر شده انجام شود---Tank | 15
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده)---UPS | 120
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید---UPS | 45
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن ابتدا تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LT11 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT01 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT102 | 18
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LT11 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT01 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---LT01 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---LT102 | 28
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---LT01 -اتطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---LT102 | 10
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---LT01 -اطمینان از سیل بودن تجهیز و عدم ورود گرد و حاک و رطوبت به داخل آن---LT102 | 5
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT02 -در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT01 | 60
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | نظافت و اسید شویی | اسید شویی شیرآلات بعد و قبل از مخزن---Chek Valve | 360
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | تعویض قطعه | تعویض لاستیک تجهیز با توجه به کار کرد دائمی آن که هرساله عوض شود---Expantion Joint | 60
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT02 -ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---LT11 -اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT01 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---LS01/02/03 | 38
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT02 -چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---LT11 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT01 | 20
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---LS01/02/03 | 17
Fixed-Roof-Storage Tanks | WT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT02 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT11 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT01 -چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ---LS01/02/03 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---LT01 -اطمینان از محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند و سیل کردن تجهیز---LT102 | 11
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB69 -نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید---ZX69/ZY69 -چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها---ZX56/57 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-CS01 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا---XV01~06 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB099 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز و بررسی عدم شکستگی تجهیز---XV01/02 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز _ بگ فیلتر---XV01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB -چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها---ZX01/ZY01 | 13
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با انتخاب حالت دستی و استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح دستگاه و موقعیت های ابتدایی و انتهایی ( پوزیشن صحیح میکرو سوئیچ ها) فلپ اطمینان حاصل شود .---Actuatig Mechanism -بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت---Plate | 22
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB LS 03/04 | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهر و تمیزی آن---Bellow | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | ضمن بررسی پوشش بیرونی سیلندر جهت نبود سایش و یا سوراخ شدگی در پوسته با استارت گیت به صورت دستی نسبت به وضعیت ظاهری Scevwed shaft و لقی درموقع جابجایی ارزیابی لازم صورت پذیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر شود .---Cylinder -بعد از تمیز شدن گیت و شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت استقرار flap و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد .ار صادر شود .---Flap | 22
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | با استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---FY- Bearing | 10
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری پوشش آکاردئونی روی شفت به جهت محافظت از آن مورد بازرسی قرار گیرد ودر صورت سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد .---Bellow -وضعیت ظاهری اسکر و آکاردئونی کنترل شود---Electric Cylinder | 12
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بعد از تمیز شدن شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت دیواره شوت و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد .---Body -میزان سایش هاردوکسهای گیت در هر دو سمت کنترل شود---Flap Gate | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB LS 03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB33/97 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB34/98 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB099 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX99/ZY99 | 23
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB69 -از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید---ZX69/ZY69 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX56/57 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV01~06 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB099 -بررسی اتصالات و ساپورت و اطمینان از محکم بودن محل نصب تجهیز---XV01/02 -بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب---XV01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX01/ZY01 | 13
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX01/02-ZY01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB69 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZX69/ZY69 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZX51/ZY51 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX71/ZY71 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX72/ZY72 -آچارکشی کابل پروکسیمیتی / میکروسوئیچ---ZX56/57 -آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها---XV01~06 -آچارکشی کابل تغذیه شیر برقیها---XV01~06 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZX01/ZY01 | 44
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح ان---ZX/ZM/ZY33,97 -چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB-CS01 -اطمینان از عملکرد صحیح ان---ZX/ZM/ZY34,98 -حرکت روان غلطک بررسی شود---ZX99/ZY99 | 50
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش و خوردگی تجهیز---Needle -بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن---Slide Plate -بررسی سایش و خوردگی---Needle -بررسی سایش گیت و وضعیت شفت---Body -میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد .---ُSlide Gate -بررسی میزان سایش---Wear Plate | 40
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS03/04 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---JB34/98 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB099 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX99/ZY99 | 20
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن و تنظیم حساسیت---LS03/04 -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید---XV01~06 | 12
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01/02-ZY01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB69 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX69/ZY69 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX51/ZY51 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX71/ZY71 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX72/ZY72 -بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---XV01/02 -بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها---XV01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01/ZY01 | 18
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید.---ZX01/02-ZY01/02 -بررسی عملکرد صحیح---XV01/02 | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Gear Box -برسی عدم وجود صدای غیره عادی---Gear Box -بررسی صدای غیره عادی---Rotation Shaft | 24
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | تمیز کردن | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای---Gate | 60
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB33/97 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX/ZM/ZY33,97 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB34/98 | 17
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت---JB -بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت---LCB -بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت---PROXIMITY -بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت---ماشین | 56
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح ولو و صحت وجود Needle---Needle | 10
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX69/ZY69 -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل نسبت به تغییر موقعیت گیت و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها و گرفتن فرمان لازم آنها مطمئن شوید---ZX51/ZY51 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX71/ZY71 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX72/ZY72 -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید---ZX56/57 -با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX01/ZY01 | 28
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد .---friction ring | 60
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد .---Coupling | 60
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | گرد و غبار یا دیگر مواد خارجی جذب شده توسط مکانیزم باید تمیز شود.---Drive Mechanism | 60
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB33/97 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد---ZX/ZM/ZY33,97 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB34/98 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد---ZX/ZM/ZY34,98 | 20
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد---JB33/97 | 10
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود .---FY- Bearing | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB33/97 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX/ZM/ZY33,97 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB34/98 | 13
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن---Spindle Screw -پس از باز نمودن دریچه بازدید وضعیت blade از لحاظ سائیدگی و دفرمگی و همچنین چسبیدن مواد روی ان بررسی گردد ضمنا با استارت به صورت دستی نحوه حرکت blade داخل کیسینگ بررسی گردد که تماس نداشته باشد---Blade -گلند از نظر سفت نبودن بیش از حد که باعث وارد آمده بار اضافی روی درایو و همچنین از لحاظ شل بودن که باعث نشتی می گردد چک شود---Gland -شافت از لحاظ وضعیت ظاهری و دفرمگی و تمیزی در حالت نرمال است یا نه---Shaft -بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت---Cover -بررسی وضعیت ظاهری---Bellow -آکاردوئونی مربوط به گیت و شوت تلسکوپی چک شود.---Bellow -بررسی وضعیت ظاهری---Spindle -سیم بکسل شوت از لحاظ ظاهری بستهای آن چک شود.---Steel Cable | 32
Gate Valve-Valves | GA | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو---Spindle Screw -گریسکاری بیرینگ های تجهیز---Bearing -ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد---Coupling | 31
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز---Gate -پیچ و مهره های پایه نگهدارنه تجهیز آچار کشی شود.---Drive Mechanism -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت---Frame -بررسی پیچهای فریم---Needle Gate -بررسی تمام پیچها و اتصالات---Body | 32
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن---Packing -پکینگها را بیرون آورده و پس از گریسکاری مجددا نسب نمایید در صورت خرابی تعویض گردد.آیا عملکرد پکینگها از لحاظ درست آبندی نمودن فضای داخلی و خارجی شافت گیت صحیح می باشد.---Paking -برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت---Actuatig Mechanism -بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت---Plate -بررسی کوپلینگ زنجیری---Coupling -بررسی عملکرد صحیح از لحاظ روان بودن چرخ ها---Sheave -صدای غیره عادی در هنگام باز و بسته شدن شنیده نشود---Telescopic Chute | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX99/ZY99 | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm---ZX99/ZY99 | 30
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی روغن | بررسی نشتی روغن---Gearbox | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سطح روغن | بررسی سطح روغن---Gearbox | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید---XV01~06 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه---LCB -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید---ZX01/ZY01 | 9
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB-CS01 -اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز---XV01~06 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن و محکم بودن پیچ ها و سرکابل ها و سر سیم ها---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LCB | 24
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی پیچ و مهره ها | ---ZX99/ZY99 | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX/ZM/ZY34,98 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX99/ZY99 | 30
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی نبودن صدای غیره عادی---Gearbox | 10
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | اچارکشی پیچ های بدنه سیلندر و ساپورت نگهدارنده بیرینگ - فلنج - و کنترل اهرم گیت انجام شود---Gate | 30
Gate Valve-Valves | GA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری بیرینگ ها---Bearing | 60
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX71/ZY71 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX72/ZY72 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZX01/ZY01 | 30
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود .---Gearbox | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی کابل میکرو سوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد غبار---ZX01/ZY01 -آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار---ZX01/ZY01 | 30
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد نرمال گیت---ماشین | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود .---Gearbox | 15
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد .---Gate -ساپورت گیت ومحل اتصالات مورد بررسی قرار گیرد - محل جوش ها بازرسی شود و نسبت به آچارکشی پیچ ها ( m20 ) با torque مناسب اقدام شود .---By-Pass Gate | 22
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت---Body | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد---Cover | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت---Actuatig Mechanism | 120
Gate Valve-Valves | GA |  | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی هوا | بررسی نبودن نشتی هوا---pilot Valve- Tube | 10
Gate Valve-Valves | GA | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | گریسکاری | گیرکاری کیه گاهای شفت---Flap Bearing | 15
Gate Valve-Valves | GA | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت---Actuatig Mechanism -بررسی کوپلینگ زنجیری---Coupling | 35
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری کلیه بیرینگ های شفت---Flap Bearing | 30
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZX71/ZY71 -ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZX72/ZY72 -ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید---ZX01/ZY01 | 22
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت---By-Pass Gate -کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد .---Gate | 30
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی فشار هوا | میزان فشار هوا 6 بار باشد---ماشین | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت---Support | 10
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید.---ZX71/ZY71 -کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید.---ZX72/ZY72 -کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید.---ZX01/ZY01 | 60
Gate Valve-Valves | GA | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | برسی عملکرد و باز و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت---Actuatig Mechanism -بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت---Plate | 30
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی هوا | بررسی نشتی هوا---ماشین | 10
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی آب | بررسی نبودن لقی شهاعی در پینهای اتصال سیلندر به گیتها---ماشین | 20
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX56/57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---JB69 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ZX69/ZY69 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ZX51/ZY51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB-CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---XV01~06 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX/ZM/ZY34,98 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB099 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX99/ZY99 -بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابل و بررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ---XV01/02 -بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ _ بگ فیلتر---XV01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX01/ZY01 | 14
Gate Valve-Valves | GA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی صدای غیره عادی---FY- Bearing -نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد.---Gearbox -ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود.---Plain Bearing -در حین حرکت صدای غیرعادی در بیرینگها کنترل گردد---Bearing | 17
Gear_Box | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل---Gear Box -تمیز کردن گیربکس با باد و اطراف آن به طور کامل---Gear box | 30
Gear_Box | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460---Gear Box -تعویض روغن گیربکس اصلی به مقدار 76 لیتر از نوع Omala 460---Gear box | 150
Gear_Box | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود---Gear Box -کاور بالایی گیربکس باز و سطح دنده ها کنترل شود---Gear box | 120
Gear_Box | MX | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی سطح روغن | برسی شاخص سطح روغن هرزمان قبل از استارت---Gear Box | 30
Gear_Box | MX | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | نشتی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود---Gear Box -نشنی روغن از اطراف سیلها و بدنه کنترل شود---Gear box | 30
Gear_Box | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده و موتور---Gear Box -آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها و موتور---ٍْGear Box | 60
Gear_Box | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد)---Gear Box -پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد)---ٍْGear Box | 45
Gear_Box | TG | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن---Cover Chain | 15
Gear_Box | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن---Cover Chain | 60
Gear_Box | TG | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد.---Gear Box -گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد.---ٍْGear Box | 30
Gear_Box | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | وضعیت سایش سطح دندانه ها در داخل جعبه دنده ها---Gear Box | 150
Gear_Box | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت روغن گیربکس اگزلاری استک gera motor تعویض شود نوع روغن Omala 680 و مقدار ان 27 لیتر می بابشد---Gear Box | 30
Gear_Box | TG | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج---Pully -بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه---V-Belt | 30
Gear_Box | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها---Gear Box | 150
Gear_Box | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | تخلیه کامل روغن و افزودن روغن تازه - نمونه گیری از روغن تخلیه شده الزامی است. روغن مورد نیاز Omala 220 -مقدار موزد نیاز 14.8 لیتر---Gear Box | 60
Gear_Box | RS | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار کمینه 6.5 لیتر بیشینه 13.5 لیتر از سمت پیچ تخلیه شود و از سمت پیچ شارژ روغن ریخته شود.---Gear Box -ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع omalla 220 به مقدار 7.3 تعویض نمایید.---Gear Box | 60
Gear_Box | WB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | بررسی سطح روغن تجهیز د اضافه نمودن در صورت نیاز---Gear Box | 30
Gear_Box | WB | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی نشتی روغن | گیربکس از لحاظ هر گونه نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود---Gear Box | 15
Gear_Box | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | ابتدا گیربکس به صورت کامل تمیز شود و سپس روغن گیربکس تعویض گردد نوع روغن Omalla و مقدار آن 14.8 لیتر ضمناً هواکش نیز شسته و مجدداً نصب گردد.---Gear Box | 120
Gear_Box | RB | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | فیلتر هوای گیربکس با بنزین و فشار هوا تمیز گردد---Air Breather | 30
Gear_Box | TG | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد---Bearing | 120
Gear_Box | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده .---Gear Box | 120
Gear_Box | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | سطح روغن گیربکس کنترل شود---Gear Box | 30
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود---Gear Box -فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد---Fan | 44
Gear_Box | PE | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | با استفاده از بنزین و هوای فشرده Air Breather تجهیز را شسته و در جای خود نصب کنید و سطح گیربکس نیز توسط پارچه کاملا تمیز گردد---Air Breather | 30
Gear_Box | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | بدنه گیربکس با برس تمیز شود---Gear Box | 30
Gear_Box | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش احتمالی چرخ دنده ها و تیز شدن دندانه ها که باعث ایجاد صدای غیر معمول در هنگام کار و خرابی گردد.---Gear Box | 120
Gear_Box | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس---Gear Box | 60
Gear_Box | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی دستور کار مربوطه صادر گردد.---Gear Box | 15
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس(سایش دنده ها،بیرینگ ها،سیل ها و...)بررسی گردد.---Gear Box | 60
Gear_Box | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود.---Gear Box | 60
Gear_Box | BC | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بازرسی از وضعیت دندانه ها از لحاظ ساییدگی به صورت چشمی با باز کردن کاورهای جعبه دنده .---Gear Box -با تخلیه روغن داخل گیربکس نیمه بالایی آن باز شده و وضعیت عمومی گیربکس ( سایش دنده ها، بیرینگ ها، سیلها و....) بررسی گردد.---Gear Box | 160
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | تمیز کردن | بدنه گیربکس با برس تمیز شود---Gear Box -بدنه گیربکس با برس تمیز شودد---Gear Box | 30
Gear_Box | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS59/65 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن---PS60/66 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن---PS61/67 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن---PS62/68 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن---PS63/69 -مقایسه فشار آن با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن---PS64/70 | 45
Gear_Box | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS59/65 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS60/66 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS61/67 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS62/68 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS63/69 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS64/70 | 21
Gear_Box | BC | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box | 60
Gear_Box | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود.---Gear Box -پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک و آچارکشی شود.---Gear Box -پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی گردد---Gear Box -پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود---Gear Box | 55
Gear_Box | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS59/65 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS60/66 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS61/67 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS62/68 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS63/69 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS64/70 | 20
Gear_Box | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS59/65 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS60/66 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS61/67 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS62/68 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS63/69 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS64/70 | 27
Gear_Box | PE | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری شافت های ورودی و خروجی گیربکس---Gear Box | 60
Gear_Box | PE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS59/65 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS60/66 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها---PS61/67 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها---PS62/68 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها---PS63/69 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها---PS64/70 | 30
Gear_Box | PE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS59/65 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS60/66 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS61/67 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS62/68 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS63/69 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---PS64/70 | 26
Gear_Box | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | تمیز کردن | فن و کاور فن وبدنه گیربکس تمیز شود بر اساس دستورالعمل پیوست./---Fan | 60
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد.---Gear Box | 30
Gear_Box | BC | CM2 - Thermal | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود .---Gear Box | 30
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | BC | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | WF | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | درپوش هوای پیچی تمیز گردد---Gear Unit | 30
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی بیرینگ | یاتاقان های هر د و سمت از نظر دما و ویبره و صدا کنترل شود و در صور مغایرت گزارش گردد .---Gear Box -بررسی دما و صدا---Gear Box -بررسی دما و صدا بالاتر از 80 درجه سانتیگراد گزارش و درخواست کار جهت بررسی صادر شود.---Gear Box | 30
Gear_Box | WF | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس---Gear Unit | 30
Gear_Box | WF | CM2 - Thermal | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط---Gear Unit -ماکزیم دمای گیربکس 80درجه باید باشد---Gear Unit | 30
Gear_Box | WF | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش---Gear Unit -بررسی کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش---Gear Unit | 120
Gear_Box | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | چک کردن تنظیمات گیرکوپلینگ گیربکس اصلی---Gear Box | 120
Gear_Box | AP | CM2 - Thermal | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما | با دست محدوده مجاز دما تحت کنترل قرار گیرد و در صورت غیر عادی بودن مورد به دفتر فنی و تیم اجرایی مربوطه اطلاع داده شود .( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد )---Gear Box | 10
Gear_Box | AP | CM4 - Oil Analysis | پیمانکار زرپی جوش | آنالیز روغن | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | VS | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر تعویض گردد - حذف گردد---Vibrator | 30
Gear_Box | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | درپوش هوای قرار گرفته برروی گیربکس تمیز شود ودر صورت آسیب دیدگی و نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد .---Air Breather | 22
Gear_Box | AP | TCH - Type Change | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است .---Gear Box -بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 220 به مقدار10 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است .---Gear Box | 60
Gear_Box | AP | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ و مهره های - ساپورت و arm torque - نگهدارنده موتور و گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد .---Gear Box | 15
Gear_Box | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | نسبت به کنترل سر و صدای گیربکس اقدام و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Gear Box | 10
Gear_Box | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد .---Gear Box | 15
Gear_Box | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تر شرگی و نشتی درخواست کار صادر گردد .---Gear Box | 15
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | درپوش روزنه گلدانی را که در زیر گلدانی تعبیه شده باز کرده، چنانچه از آن روغن تخلیه شد، ضمن نوشتن آن در متنPM بطور شفاهی یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود.---Gear Box -با بازکردن کاور شرینک دیسک نشتی روغن بررسی شود و در صورت وجود نشتی ضمن نوشتن در متن PM شفاها یا در قالب درخواستکار به دفتر فنی اطلاع داده شود.---Gear Box | 20
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. گیربکس و هواکش با برس تمیز گردد.---Gear Box -کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد.---Gear Box | 21
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد---Gear Box | 28
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود.---Gear Box | 60
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی فیلتر هوا | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد---Air Filter -بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد---Air Breather | 39
Gear_Box | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد---Fan -بدنه گیربکس با برس تمیز گردد---Gear Box -بدنه گیربکس با برس تمیز شود---Gear Box | 52
Gear_Box | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا---Gear Box -بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا---ْGear Box | 30
Gear_Box | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد---Gear Box -سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد---ْGear Box | 30
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی وجود صدای غیر عادی | در صورت شنیدن صدای غیر عادی با دفتر فنی مکانیک و واحد اجرایی تعمیرات هماهنگ شوید .---Gear Box | 15
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد.---Shrink disk | 30
Gear_Box | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد.---Shrink disk | 30
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی بیرینگ | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) .---Gear Box | 30
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود .---Gear Box | 30
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد .---Fan -بدنه گیربکس با برس تمیز شود .---Gear Box | 45
Gear_Box | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 320 به مقدار 7.7 لیتر تعویض و شارژ نمایید.---Gear Box | 60
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی فیلتر هوا | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد .---Air Breather | 6
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن قدیم تخلیه گردد و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید.---Gear Box | 90
Gear_Box | FE | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد.---shrink Disk | 60
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود .---Gear Box | 15
Gear_Box | FE | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد.---Gear Box | 30
Gear_Box | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد و در صورت تر شدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود .---Gear Box -بدنه گیربکس از لحاظ نشتی روغن مورد برسی قرار گیرد---Gear Box | 15
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | بعد از تمیز کاری کامل گیربکس نسبت به شارژ روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار160 لیتر اقدام شود استفاده از مش 20um جهت تصفیه الزامی است .---Gear Box -روغن گیربکس های اصلی تجهیز از نوع omala 320 به مقدار 160لیتر تعویض گردد نظافت کامل گیربکسها الزامی است---Gear Box | 180
Gear_Box | RL | CM2 - Thermal | انباشت و برداشت | بررسی دما | درجه حرارت روغن گیربکس مورد بررسی قرار گیرد ماکزیمم 80درجه است---Gear Box | 30
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | نسبت به بازرسی از محل پین ها و استقرار مناسب آنها اطمینان حاصل و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .---Connecting rod -نسبت به سالم بودن وضیت حفاظ شفت -گاردان اطمینان حاصل شود و با باز و بسته نمودن دریچه نسبت به درگیر نبودن با شفت و سو ئیچ ها اطمینان حاصل شود .---Guardan Shaft Guard -نسبت به بازرسی از وضعیت پین و اشپیل ها و محل استقرار مناسب آنها اطمینان حاصت شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Torsion Rod | 30
Gear_Box | RL | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | ضمن اطمینان از تمیز بودن وسایل آنالیز به میزان 100 سی سی روغن از گیربکس نمونه برداری شده و به دفتر فنی ارسال گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | ---Oil Of Gearbox | 30
Gear_Box | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن---Oli Cooling | 120
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | بررسی وضعیت PIN ها و استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Lever | 30
Gear_Box | RL | SR-Schedule Replacemen | انباشت و برداشت | تمیز کردن | نسبت به تمیز کاری بدنه گیربکس از کنسانتره و روغن اقدام شود .---Gear Box | 30
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری سیل شفت ورودی و خروجی گیربکس رول ها مقدار گریس 30 گرم نوع گریس Alvania EP2---Gear Box | 30
Gear_Box | SX | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | بررسی سظح روغن گیربکس در صورت نیاز به روغن بر اساس لیست روغن کاری (DD56-XX001)---Gear Reducer For Slurry Mixer | 30
Gear_Box | SX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی پیچ های بدنه و فلنجها انجام شود---Gear Reducer For Slurry Mixer | 30
Gear_Box | SX | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | با هماهنگی گروه تولید جهت توقف تجهیز و پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن از نوع Tivelahd 320 به مقدار 54 لیتر تعویض نمایید . یا ( OMALA 320 )---Gear Reducer For Slurry Mixer | 30
Gear_Box | WB | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | فیلتر هوای گیربکس با بنزین تمیز گردد---Air Breather | 15
Gear_Box | TH | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت کامل گیربکسهای سیاره ای روغن آنها را از نوع omala 220 به مقدار 34.5 لیتر تعویض نمائید.---Planetary Gear -پس از نظافت کامل گیرموتورها روغن انها را از نوع omala320 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید---Gear Motor | 30
Gear_Box | RL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود---Air breather | 60
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | نسبت به آچارکشی پیچ های collar fixed & floating roll - نگهدارنده گیربکس ها - با torque مناسب طبق جداول اقدام شود .---Collar -نسبت به آچارکشی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیربکس اقدام و وضعیت پین ها و محل استقرار آنها بررسی و در صورت مشاهده مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Self Aligning Support | 60
Gear_Box | CR | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت گیربکس بالابرنده rack روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید.---Gear Reducer For Rake Lifting | 30
Gear_Box | FT | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد.---Gear box -روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد.---Gear Box | 60
Gear_Box | FT | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود---Gear box -سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود---Gear Box | 30
Gear_Box | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | درپوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس تمیز شود---Air breather -تمیز کردن در پوش هوای قرار گرفته در بالای گیربکس---Air Breather | 45
Gear_Box | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | ---Gear Box | 0
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بعد از استارت تجهیز به صورت دستی نسبت به کنترل سر و صدای غیر عادی از وضعیت زنجیر و اسپراکت ها اقدام شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Sprocket | 30
Gear_Box | RL | CM2 - Thermal | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | ---Gear Box | 10
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد .---Chain -میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد .---Sprocket | 30
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان کشش | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد .---Chain | 30
Gear_Box | BC | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی فیلتر هوا | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد---Air Filter | 60
Gear_Box | VS | PM2 - Periodic Maintenance | انباشت و برداشت | تمیز کردن | تمیز کردن گیربکس تجهیز---Vibrator | 60
Gear_Box | RS | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس و درپوش هوای آن بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر شارژ گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | RS | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | سطح روغن و کییفیت آن با توجه به زمان کارکرد و شرایط محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نسبت به شارژ و یا تعویض آن اقدام شود .---Gear Box -بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس از پیچ آلن شکل در بدنی گیربکس چک و اندازه گیری شود در صورت کم بودن و پاین یودن سطح زیر پیچ لول روغن سرریز گردد. نوع روغن Omela 220---Gear Box -بررسی سطح روغن و کیفیت روغن گیربکس---Gear Box | 30
Gear_Box | RS | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی نشتی روغن | گیربکس مورد بازرسی قرارگیرد و در صورت وجود نشتی و یا پاشش روغن در خواست کار صادر گیرد .---Gear Box | 30
Gear_Box | BM | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | روغن گیربکس کمکی پس از نظافت کامل آن تعویض گردد نوع روغن omalla 320 و مقدار آن 21 لیتر است---Inching Drive | 30
Gear_Box | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها گیر کوپلینگ در هر دو سمت و گریسکاری آنها---Secondary coupling -باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها و اهرم آن و گریسکاری مجدد---Coupling inchaning Device -کنترل سطح دنده ها و بیرینگها در صورت وجود صدای غیرعادی---Speed Reducer | 80
Gear_Box | BM | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیزکاری سطح خارجی گیربکس با استفاده از هوای فشرده و در صورت چرب بودن سطح گیربکس و نشستن مواد بر روی آن اقدام به تمیز کردن آن با گازوئیل و خشک کردن آن نمایید.---Speed Reducer | 60
Gear_Box | RL | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | تمیز کردن | تمیز کردن بدنه گیربکس---Gear Box | 60
Gear_Box | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | انباشت و برداشت | تمیز کردن | کولینگ روغن گیربکس تمیز شود - بازکردن مبدل و تمیز کاری آن---Oli Cooling | 120
Gear_Box | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | باز کردن کاور و کنترل فنر و سطح دنده ها و گریسکاری مجدد آن---primary Coupling For High Speed | 60
Gear_Box | BM | CM2 - Thermal | روانکاری و هیدرولیک | بررسی دما | بررسی دمای تجهیز که نباید بیشتر از 70 درجه سانتیگراد باشد با در این صورت با صدور درخواست کار باید شارژ گریس گردد.---primary Coupling For High Speed -دما باید کمتر از 80-85 درجه باشد در غیر این صورت اقدام به شارژ گریس نمایید---Secondary coupling | 45
Gear_Box | BM | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس مجدد هر 2سال یکبار---primary Coupling For High Speed -تمیز کاری سطح خارجی و داخلی آن با دستگاه پاشش الکل و خشک کردن آن با هوای فشرده---Coupling inchaning Device | 90
Gear_Box | BM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ و مهره ها و در صورت نیاز آچار کشی (تورکومتر 556NM)---Secondary coupling -آچارکشی پیچهای بدنه و درپوشهای گیربکس انجام شود---Speed Reducer | 90
Gear_Box | BM | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار---primary Coupling For High Speed -تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید به مقدار 4.5 کیلوگرم---Secondary coupling -تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار---Coupling inchaning Device | 200
Gear_Box | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها---Gear Box -بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها---ْGear Box | 30
Gear_Box | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220---Gear Reduce -تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220---Gear Reducer -تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680---Worm Gear Reducer -تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460---Auxiliary Gear Reducer | 120
Gear_Box | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس---Gear Reduce -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس---Gear Reducer -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس---Worm Gear Reducer -آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس---Auxiliary Gear Reducer | 60
Gear_Box | WF | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | تعویض روغن قسمت میانی گیربکس تجهیز از نوع Omala 220 به مقدار 0/3 لیتر---Helical intermediate Gear | 30
Gear_Box | AN | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2---Oil Seal -گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2---Bearings | 30
Gear_Box | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | گیربکس از لحاظ نشتی روغن کاملا بررسی گردد---Slewing Planetary Gear Box -گیربکس از نظر نشتی روغن کنترل شود---Gear Box -گیربکس اصلی باکت ویل و همچنین مدار خنک کننده روغن از لحاظ هرگونه نشتی بررسی گردد---Gear Reducer For Bucket Wheel | 15
Gear_Box | RR | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | فیلتر هوای گیربکس نظافت گردد و در صورت خرابی تعویض گردد---Air Breather -فیلتر هوای گیربکس تراول نظافت و در صورت نیاز تعویض گردد---Air Breather -هواکش روی گیربکس نظافت گردد در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود---Air Breather | 15
Gear_Box | AN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت---gear coupling -بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت---Gear Coupling | 180
Gear_Box | RR | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن گیربکس با روغن omala 220 به مقدار ؟؟؟؟؟ نمایید---Slewing Planetary Gear Box -پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعویض روغن از نوع omala 320 به مقدار 160 لیتر گردد---Gear Reducer For Bucket Wheel | 120
Gear_Box | WF | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | ابتدا گیربکس کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع OMALA 680 به مقدار 1.8 لیتر تعویض گردد.---Gear Unit -گیربکس کاملا نظافت گردد و روغن آن تعویض شود. نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.8 لیتر می باشد.---Gear Unit -روغن گیربکس تعویض گردد.---Gear Unit | 60
Gear_Box | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچ و مهره های گیربکس اصلی چک و آچار کشی شود.---Gear Box | 60
Gear_Box | RL | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | تمیز کردن بدنه گیر بوکس---Gear Box | 60
Gear_Box | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری و عملکرد صحیح رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس بررسی و همچنین رادیاتور و فن مربوطه نظافت گردد---Oil Colling | 30
Gear_Box | RL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | دوره دمائی یاتاقان شفت ورودی و کف گرد اصلی کنترل شود---bearing | 30
Gear_Box | BC | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | بررسی وجود صدای غیر عادی | ---Gear Box -در صورت وجود صدای غیر عادی در گیربکس به دفتر فنی گزارش شود.---Gear Box | 15
Gear_Box | AN | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گرسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2---Out Put coupling -گریسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2---Out Put coupling | 60
Gear_Box | RL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | گیربکس سپریتور را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن تعویض گردد. نوع روغن omala 220 و مقدار 9 لیتر می باشد.---Gear Reducer For Separator | 60
Gear_Box | BC | CM2 - Thermal | عملیات تولید | بررسی دما | ماکزیمم دمای 90درجه سانتیگراد می باشد---Gear Box | 15
Gear_Box | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی---Helical-Bevel Gear Unit -بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی---Parallel Shaft Helical Gear Unit | 27
Gear_Box | WF | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | نشتی روغن تجهیز بررسی گردد.---Helical-Bevel Gear Unit -نشتی روغن تجهیز بررسی گردد.---Parallel Shaft Helical Gear Unit | 30
Gear_Box | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد---Gear Box -سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد .---Gear Box | 30
Gear_Box | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود---Gear Box -فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد---Fan -فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد.---Fan | 38
Gear_Box | WF | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | روغن گیربکس اسکرو کاملا تخلیه و روغن omala220 به مقدار 1.1 لیتر شارژ گردد . دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز شود.---Helical-Bevel Gear Unit -روغن گیربکس اجیتیتور کاملا تخلیه و روغن omala 220 به مقدار 5.9 لیتر شارژ گردد دقت شود که قبل از شارژ باید محل روزنه شارژ روغن کاملا تمیز گردد.---Parallel Shaft Helical Gear Unit | 30
Gear_Box | MX | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود.---Air breather -هواکش پیچی توسط هوای فشرده تمیز شود./---Air breather | 30
Gear_Box | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | سطح روغن گیربکس بررسی گردد در صورت پاین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس روغن سرریز گردد.---Slewing Planetary Gear Box -سطح روغن گیربکس تراول بررسی شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت آن بررسی و سپس سرریز گردد.---Gear Box -میزان سطح روغن کنترل شود در صورت پایین بودن سطح روغن ابتدا علت بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی روغن سرریز شود---Gear Reducer For Bucket Wheel | 16
Gear_Box | WF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی---Helical-Bevel Gear Unit -بررسی تمامی پیچ و مهره های بدنه و ساپورت نگهدارنده گیربکس و در صورت نیاز آچار کشی---Parallel Shaft Helical Gear Unit | 30
Gear_Box | BC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 14.8لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 320 به مقدار 18لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 2.6 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 46.3 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 6.2 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 7/7 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 30.1 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 17 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box -پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن از نوع omalla 220 به مقدار 8.7 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box | 60
Gear_Box | KL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی---Gear Box | 30
Gear_Box | KL | CM1 - Vibration | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی---Gear Box | 30
Gear_Box | KL | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر---Gear box -گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر---Gear Box | 120
Gear_Box | KL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی---Gear Box | 30
Gear_Box | KL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ،---Gear Box -چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، و بررسی لقی---Gear Box | 120
Gear_Box | BC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی فیلتر هوا | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد---Air Filter -بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با گازوئیل شسته شده و با هوا تمیز گردد---Air Filter -بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد---Air Breather | 17
Gear_Box | KL | CM2 - Thermal | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها---Gear Box | 30
Gear_Box | KL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ---Gear Box | 120
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS05/6 | 5
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد .---Support -کلیه اتصالات مربوط به تجهیز و استپر های مکانیکی بررسی و آچار کشی شود.---Support | 30
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS05/6 | 30
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ضربه گیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یا دفرمگی plate ها جهت تعمیرات درخواست کار صادر گردد .---Screen -از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدگی و یا دفرمگی و شکستگی پلیت ها درخواست کار جهت تعمیر صادر گردد .---Screen -از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت خم شدن باید تعمیر گردد---Screen -از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد .---Screen | 18
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS05/6 | 20
Hopper-Silos | HP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS05/6 | 20
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | وضعیت تفلون ها و میزان سایش و یا باد کردگی آنها مورد بازرسی قرار و در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر درخواست کار صادر گردد .---Tephlon | 30
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | میزان سایش wear plate های ردیف اول و دوم ( قسمت پایین هاپر بر روی پن ها ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد و جهت جلوگیری از آسیب به دیواره هاپر درخواست کار صادر گردد . پیچ و مهره های تمامی لاینرها چک شود و در صورتی خرابی درخواست کار صادر گردد---Wear Plate -دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد .---Wear Plate -در صورت مشاهده بلند شدگی - بادکردگی - و سایش بیش از حد نسبت به تعویض آنها درخواست کار صادر گردد .---Teflon | 30
Hopper-Silos | HP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ---LS05/6 | 120
Lighting Distribution Panel-Switchgear | روشنایی | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---110BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز---استکر -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---110TT1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و بررسی تابلوهای برق موقعیت سالن،اتاق کنترل و پست---واگن دمپر -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC3 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC4 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز---ریکلایمر -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---120TT1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---COMPRESSOR ROOM -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---آتش نشانی -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---آزمایشگاه -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---انبار مرکزی و سوله های مربوطه -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---انتظامات ورودی -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---باسکول -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---پست ER00 -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---ترانسپورت -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---تصفیه خانه -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---چاه آب شور -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---حرارت مرکزی -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---رختکن -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---ساختمان راه آهن -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---ساختمان کنسرسیوم -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---ساختمان مدیریت -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---طبقات اداری بالینگ -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---کارت زنی -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---کمپ های T,E -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---کمپهای F,M -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---مخازن 5000 -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---مسجد -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---مهمانسرا -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---موتورخانه کمپ ها -تمیز کردن و چک کردن تجهیزات روشنایی از نظر عدم آسیب دیدگی و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن ،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل و چک کردن سیستم تهویه---ورک شاپ -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150BC3 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150RL -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---150TT1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---160TT1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---510BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---510BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC3 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC4 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC5 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان میکسینگ -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه---طبقه اول -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق و جعبه تقسیمهای نصب شده---طبقه چهارم -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،سوکت های برق و تلفن،جعبه تقسیمها و تابلو برق و سالم بودن سیستم تهویه---طبقه دوم -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمها---طبقه سوم -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC3 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC4 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---همکف/طبقه اول/دوم/سوم -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان کولینگ -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---740BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---740TT1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان اسکرین -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---810BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---810TT1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---820BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---820BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---820BC3 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان لودینگ -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---820TT1/2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---910BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---910BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---910BC3 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---910TT1/2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---920BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---920BC2 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---920BC3 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---930BC1 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---بالمیل -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---PUMP HOUSE -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان فیلترینگ -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---DIESEL GENERATOR ROOM -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---RAIL WAY -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---WORK SHOP -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---ER01 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده---ER02 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---ER03 -تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---ER04 | 182
Lighting Distribution Panel-Switchgear | روشنایی | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---110BC1 -اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز---استکر -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---110TT1 -اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در محل---واگن دمپر -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC3 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---120BC4 -اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز---ریکلایمر -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---120TT1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---COMPRESSOR ROOM -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---آتش نشانی -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---آزمایشگاه -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---انبار مرکزی و سوله های مربوطه -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---انتظامات ورودی -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---باسکول -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---پست ER00 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ترانسپورت -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---تصفیه خانه -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---چاه آب شور -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---حرارت مرکزی -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---رختکن -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ساختمان راه آهن -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ساختمان کنسرسیوم -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ساختمان مدیریت -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---طبقات اداری بالینگ -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---کارت زنی -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---کمپ های T,E -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---کمپهای F,M -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---مخازن 5000 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---مسجد -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---مهمانسرا -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---موتورخانه کمپ ها -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی و پارگی سیم یا کابل مربوط به لامپها،کلیدها،سوکت های برق و تلفن،تابلو برق و جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ورک شاپ -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150BC3 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---150RL -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---150TT1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---160TT1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---510BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---510BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC3 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC4 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---520BC5 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان میکسینگ -اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل---طبقه اول -اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده---طبقه چهارم -اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم بودن لوله کاندوئیت در محل---طبقه دوم -اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت های لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق و جعبه تقسیمهای نصب شده---طبقه سوم -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC3 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---620BC4 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---همکف/طبقه اول/دوم/سوم -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان کولینگ -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---740BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---740TT1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان اسکرین -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---810BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---810TT1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---820BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---820BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---820BC3 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان لودینگ -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---820TT1/2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---910BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---910BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---910BC3 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---910TT1/2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---920BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---920BC2 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---920BC3 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله---930BC1 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---بالمیل -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---PUMP HOUSE -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان---ساختمان فیلترینگ -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---DIESEL GENERATOR ROOM -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---RAIL WAY -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---WORK SHOP -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ER01 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ER02 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ER03 -اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل---ER04 | 134
Lighting Distribution Panel-Switchgear | روشنایی | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---آتش نشانی -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---آزمایشگاه -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---انبار مرکزی و سوله های مربوطه -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---انتظامات ورودی -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---باسکول -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---پست ER00 -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---ترانسپورت -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---تصفیه خانه -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---چاه آب شور -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---حرارت مرکزی -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---رختکن -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---ساختمان راه آهن -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---ساختمان کنسرسیوم -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---ساختمان مدیریت -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---طبقات اداری بالینگ -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---کارت زنی -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---کمپ های T,E -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---کمپهای F,M -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---مخازن 5000 -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---مسجد -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---مهمانسرا -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---موتورخانه کمپ ها -بررسی وصل بودن و محکم بودن ارت---ورک شاپ | 10
Lighting Distribution Panel-Switchgear | روشنایی | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بازرسی و سرویس کامل | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان راه آهن | 10
Lighting Distribution Panel-Switchgear | روشنایی | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بازرسی و سرویس کامل | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---110BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---استکر -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---110TT1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپ و پروژکتورها،سوکتهای برق و تلفن،کلیدها،جعبه تقسیمها و تابلوهای برق در موقعیت سالن،اتاق کنترل،پست و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت---واگن دمپر -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---120BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---120BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---120BC3 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---120BC4 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ریکلایمر -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---120TT1 -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---COMPRESSOR ROOM -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---WATER SUPPLY PUMP HOUSE پمپخانه آتشنشانی -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---آتش نشانی -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---آزمایشگاه -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---انبار مرکزی و سوله های مربوطه -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---انتظامات ورودی -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---باسکول -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---پست ER00 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ترانسپورت -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---تصفیه خانه -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---چاه آب شور -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---حرارت مرکزی -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---رختکن -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان کنسرسیوم -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان مدیریت -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---طبقات اداری بالینگ -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---کارت زنی -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---کمپ های T,E -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---کمپهای F,M -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---مخازن 5000 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---مسجد -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---مهمانسرا -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---موتورخانه کمپ ها -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،تابلو برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت و سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ورک شاپ -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---150BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---150BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---150BC3 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---150RL -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---150TT1 -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---160TT1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---510BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---510BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---520BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---520BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---520BC3 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---520BC4 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---520BC5 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان میکسینگ -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت---طبقه چهارم -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها،کلیدها پروژکتورها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت، سیل کردن تجهیز از ورود کنستانتره و رطوبت---طبقه سوم -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---620BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---620BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---620BC3 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---620BC4 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---همکف/طبقه اول/دوم/سوم -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان کولینگ -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---740BC1 -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---740TT1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان اسکرین -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---810BC1 -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---810TT1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---820BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---820BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---820BC3 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان لودینگ -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---820TT1/2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---910BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---910BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---910BC3 -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---910TT1/2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---920BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---920BC2 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---920BC3 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---930BC1 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---بالمیل -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---PUMP HOUSE -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ساختمان فیلترینگ -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---DIESEL GENERATOR ROOM -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---RAIL WAY -آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---WORK SHOP -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ER01 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ER02 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ER03 -آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت---ER04 | 211
Lighting Distribution Panel-Switchgear | روشنایی | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---آتش نشانی -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---آزمایشگاه -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---انبار مرکزی و سوله های مربوطه -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---انتظامات ورودی -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---باسکول -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---پست ER00 -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---ترانسپورت -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---تصفیه خانه -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---چاه آب شور -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---حرارت مرکزی -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---رختکن -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---ساختمان اداری پامیدکو ،حراست ، آتیکو -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---ساختمان راه آهن -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---ساختمان کنسرسیوم -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---ساختمان مدیریت -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---طبقات اداری بالینگ -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---کارت زنی -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---کمپ های T,E -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---کمپهای F,M -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---مخازن 5000 -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---مسجد -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---مهمانسرا -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---موتورخانه کمپ ها -اندازه گیری و ثبت مقادیر ارت ساختمان در برگه (حداکثر 2 اهم مجاز می باشد)---ورک شاپ | 10
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | چک کردن سطح . کیفیت روغن گیربکس---Gear Box | 30
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | چک کردن وضعیت Torque Ram یا ساپورت نگهدارنده گیربکس و آچارکشی آنها---Gear Box | 30
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن خاصیت آهنربایی الکترومگنت---Magnet | 30
Magnetic Separator-Screens | MS | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره بین بلت و صفحه مغناطیسی---صفحه مغناطیسی | 10
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن سطح مگنت با بلت نوار نقاله و ای بولتهای نگهدارنده ان---Magnet | 20
Magnetic Separator-Screens | MS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید---CE01 | 30
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمییز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها طبق جدول نصب شده در تابلو---CE01 | 30
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیزات نصب شده در تابلو به ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CE01 | 10
Magnetic Separator-Screens | MS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو---CE01 | 100
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | چک کردن پیچ های هرزینگ یاتاقان های در آمها---Dram -چک کردن لترال کیسینگ ها مگنت و پیچ های نگهدارنده ان و آچار کشی آن---Magnet | 25
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | چک کردن نبودن صدای غیره عادی در یاتاقانهای درامها---Dram | 20
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | چک کردن سطح بلت - تنظیمات و اتصالات مکانیکی آن---Belt | 30
Magnetic Separator-Screens | MS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ کلیه تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو---CE01 | 30
Mainenance Shop-Buldings | ساختمانهای کارگاهی | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان کارگاه مکانیک و ساخت -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان کارگاه ابزاردقیق -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان کارگاه تاسیسات -1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان کارگاه پیمانکار زرپی جوش | 30
Metal Detector-Detectors | MD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB | 7
Metal Detector-Detectors | MD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SCP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB | 10
Metal Detector-Detectors | MD | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | هر دو صفحه را کاملا با پارچه مناسب تمیز کنید و مواد انباشته شده زیر صفحه پایینی را نیز تخلیه کنید و از سالم بودن سوکت اتصال کابل به صفحات مطمئن شوید---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---صفحه مغناطیسی | 9
Metal Detector-Detectors | MD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB -از سالم بودن کابل ها و گلند ها و نیز سوکت کابلهای ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید---صفحه مغناطیسی | 7
Metal Detector-Detectors | MD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ردی/آلارم مطمئن شوید---SCP -با استارت خط 110BC و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید---ماشین -از سالم بودن و صحت عملکرد لامپ سیگنالهای ریلی/آلارم مطمئن شوید---SCP -با استارت ریکلایمر و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید---ماشین -با استارت خط و با هماهنگی تولید و قرار دادن شیء فلزی در اندازه متوسط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت کنید.---SCP -با استارت خط و قرار دادن شی فلزی در اندازه متوسط روی خط از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید ضمناً عدد تنظیم شده حساسیت را یادداشت و فاصله بین صفحات را نیز یادداشت کنید---ماشین | 8
Metal Detector-Detectors | MD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | پیچ های مربوط به براکت های نگهدارنده صفحه و نیز سوکت کابل های ورودی و خروجی به صفحه مطمئن شوید.---صفحه مغناطیسی | 15
Metal Detector-Detectors | MD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SCP -چک کردن دو براکت نگهدارنده صفحه بالایی و محکم بودن بست های نگهدارنده (12 عدد )و چک کردن وضعیت ظاهری---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB | 8
Metal Detector-Detectors | MD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---SCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB | 11
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | برررسی میزان سایش تفلونهای شوت ورودی و خروجی بررسی گردد.---Dischargy & Feeding -سطح رابر از لحاظ فرسایش و خوردگی بررسی گردد---Drum -چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها با TH=4cm - تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است .---Shovel -میزان سایش اسلیوها و پکینگ ها و رینگ دو طرف شافت اصلی کنترل شود ضمنا سایش اسلیوها حتماً از داخل میکس کنترل شود---Stuffing Box -چک کردن میزان سایش شاول ها و ساپورت نگهدارنده شاول ها TH=4cm . تعداد شاول ها 14 عد از سمت ورودی است---Shovel | 68
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید---SS56 , SS68 -از محکم بودن ساپورت محل نصب پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید---SS57 , SS69 | 20
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB1-MX3 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB FOR SS57/SS69 | 20
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS56 , SS68 -چک کردن تمیز بودن کامل پروکسیمیتی از نظر گرد و غبار و تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS57 , SS69 | 25
Mixer-Mixers | MX | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ های مربوط به فلنجهای ورودی و خروجی مواد از درام میکسر آچارکشی شود---Dischargy & Feeding -کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و قسمت درایو آچارکشی شود---Drum -کلیه پیچهای مربوط به رابرها در سطح خارجی درام میکسر بررسی و اچارکشی شود و پیچ های مربوط به فنداسیون پایه های درام میکسر و درایو آچارکشی شود---Drum | 120
Mixer-Mixers | MX | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB FOR SS56/SS68 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB1-MX3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZY58/59- PROXIMITY -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB FOR SS57/SS69 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZY60/61- PROXIMITY | 11
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت فلکسیبل تجهیز---Flexible Coupling | 30
Mixer-Mixers | MX | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR SS56/SS68 -نسبت به تمیز کردن باکس و نیز رله داخل باکس توسط بلوور اقدام کنید و از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی باکس و رله مربوطه مطمئن شوید---JB02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB1-MX3 -تمیز کردن و بررسی سالم بودن هردو پروکسیمیتی هر دو درب---ZY58/59- PROXIMITY -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR SS57/SS69 -تمیز کردن و بررسی سالم بودن هر دو پروکسیمیتی مربوط به هر دو درب---ZY60/61- PROXIMITY | 12
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | سطح داخل میسکر و شاولها کاملاً تمیز شود.---Shovel | 60
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB FOR SS56/SS68 -نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای رله اقدام کنید---JB02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB1-MX3 -آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ---ZY58/59- PROXIMITY -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB FOR SS57/SS69 -آچار کشی کلیه ترمینالها و بررسی عملکرد سویچ---ZY60/61- PROXIMITY | 20
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد---SS56 , SS68 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن گردید و فاصله سنسور حداکثر 3فاصله میلیمتر باشد---SS57 , SS69 | 10
Mixer-Mixers | MX | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR SS56/SS68 -از محکم بودن باکس و رله داخل ان در جای خود اطمینان حاصل کنید---JB02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB1-MX3 -از حکم بودن اتصالات و ساپورت مربوطه اطمینان حاصل کنید---ZY58/59- PROXIMITY -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR SS57/SS69 -از محکم و فیکس بودن باکس حفاظت دربها و نیز از محکم بودن اهرمهای مربوطه اطمینان حاصل کنید---ZY60/61- PROXIMITY | 17
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | میزان الایمنت فلکیسبل کوپلینگ کنترل شود و سطح بدنه آن با هوای فشرده تمیز شود.---Hydrucoupling | 30
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | ترک زدن پیچ های بافرهای فلکسیبل کوپلینگ T=340NM2 و چک کردن بافرها---Flexible Coupling -آچار کشی کلیه پیچهای پارو---Shovel -پیچ های گلند دو طرف شفت اصلی آچارکشی شود.---Stuffing Box | 60
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا کوپلینگ توسط فشار هوا و پارچه کاملا نظافت شده و سپس روغن آن از نوع TELLUS 32 به مقدار 32.4 لیترتعویض گردد---Hydrucoupling | 60
Mixer-Mixers | MX | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | نظافت نیپل گریس و گریسکاری بیرینگهای هر سمت شفت توسط گریس پمپ دستی به اندازه ای که گریس های کهنه از بیرینگ خارج شود. ( آلوانیا آر ال اس )---Main Bearing | 15
Mixer-Mixers | MX | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | باز کردن کاور مربوط به بیرینگهای شفت اصلی و چک کردن رولر بیرینگها و لاک نات آنها---Main Bearing | 60
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---FUSE BOX | 5
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FUSE BOX | 5
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | گریسکاری | از وجود لایه نازک گریس ضد خوردگی روی ترمینال های خروجی باطری های مطمئن شوید---BATTERY | 25
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---FUSE BOX | 5
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---FUSE BOX | 5
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | باکس مربوطه با بلوور تمیز گردد و از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه تابلو و تجهیزات مطمئن شوید---FUSE BOX | 10
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی سطح آب | سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب، باطری با آب مقطر شارژ شود---BATTERY -سطح آب داخل باطریها بایستی در حد تعیین شده باشد در صورت کم شدن سطح آب باطری با آب مقطر شارژ شود---BATTERY | 10
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | CM2 - Thermal | تعمیرات برق | بررسی دما | دمای محیط اتاق باتری نباید از 20 درجه سانتیگراد بالاتر رود و از صحت عملکرد فن تهویه نیز مطمئن شوید---BATTERY | 10
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | ولتاژ تک تک باطریها اندازه گیری و یادداشت شود که مطابق جدول باشد---BATTERY | 30
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی غلظت | میزان غلظت الکترولیت باطریها را با دانسیته سنج اندازه گیری و یادداشت نمایید---BATTERY | 120
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | سلولها و باطریها را با پارچه تمیز و گرد و غبار و سولفاته را برطرف و درپوش های تخلیه را با آب شسته و از باز بودن منفذها مطمئن شوید وبررسی باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی---BATTERY -سلولها و بدنه باطریها را با پارچه تمیز کنید و هر گونه گرد و غبار و یا سولفاته را برطرف کنید و باتری ها را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی نمایید---BATTERY | 105
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن اتصال کابل ارت فریم باطری ها اطمینان حاصل کنید---BATTERY -از محکم بودن اتصال .ایرهای ارت داخل باکس مطمئن شوید---FUSE BOX | 14
Modular Switching-Uninterruptible Power Supply | باطریها | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کلیه اتصالات و ترمینال ها بایستی از نظر محکم بودن چک گردد و در صورت نیاز محکم گردد---BATTERY -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---FUSE BOX | 19
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها---TRANS | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هر گونه آلودگی ، باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار،رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز---TRANS | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب (دسته عایق ارت) کلیه پیچ ها و سر کابلها را اچار کشی کنید---TRANS | 120
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بازرسی و سرویس کامل | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه---TRANS | 60
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی سطح روغن | سطح روغن به اندازه تعیین شده باشد---OIL LEVEL INDICATOR | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | آنالیز روغن | نمونه گیری از روغن ترانس جهت انجام تست های لازمه (نمونه در ظرف مخصوص ریخته و تحویل گردد)---TANK | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر ،آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست بچرخانید---TAP CHANGER | 30
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و بررسی وضعیت گلند---TRANS | 30
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی سطح روغن | سطح روغن در حد مجاز باشد---TANK | 5
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی نشتی روغن | لاستیک یا واشرهای آب بندی و بدنه چک گردد، در صورت وجود نشتی ترمیم گردد.---TANK | 15
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک نمودن ظاهری کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی---TRANS -چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی---TRANS -چک و تمیز کردچک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتین کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی---TRANS -چک و تمیز چک نمودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتیکردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی---TRANS -چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی---TRANS -چک و تمیز کردن ظاهری تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و اطمینان از عدم نشتی---TRANS | 12
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | آنالیز روغن | حفاظت عایقی، ناخالصی ها و یا درجه کیفیت روغن بایستی سنجیده شود. (نمونه گیری شده به آزمایشگاه فرستاده شود)---TANK | 5
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بازرسی و سرویس کامل | چک کردن ظاهری ترانس و تابلوهای مربوطه نصب شده از نظر تمیز بودن و آسیب دیدگی و شارژ آب چاه---TRANS | 60
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی سطح روغن | چک نمودن سطح روغن رله بوخهلتس و ثبت نمودن مقدار آن---BUCHHOLZ RELAY | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | چک نمودن HMIاز نظر عدم وجود ALARM,Warning | چک نمودن HMI از نظر عدم وجود ALARM,Warning---MVD PANEL | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DRY TRANSFORMER -تمیز کردن مقره ها واز عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید---BUSHING -سیلیکاژل و تمیزی محفظه روغن آن ، در صورت تغییر رنگ تعویض شود.---SILICA JEL | 34
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---DRY TRANSFORMER -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---TRANS | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید.---DRY TRANSFORMER -پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب-دسته عایق ارت-پیچ ها را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. سیم های ارت و باکس کنترلی ترانس نیز آچار کشی گردد.---TRANS | 44
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---T-154 | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما )---PT100-TT01,2,3 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---T-154 | 20
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید---PT100-TT01,2,3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---T-154 | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل---DRY TRANSFORMER -محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TRANS | 26
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DRY TRANSFORMER -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---TRANS | 18
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ---PT100-TT01,2,3 | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن مقره ها. از عدم وجود ترک یا شکستگی اطمینان حاصل کنید---BUSHING -عدم شکستگی یا ترک محفظه چک و محفظه سیلیکا ژل تمیز شود و در صورت تغییر رنگ (صورتی شدن) تعویض گردد. و سطح روغن به اندازه مشخص شده باشد---SILICA GEL | 30
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت برقگیر (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد) و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن چاه و اتصالات مربوط و سالم بودن لوله شارژ آب---LIGHTING -بررسی وصل بودن ارت و محکم کردن اتصالات آنها و اندازه گیری مقاومت ارت ترانس (حداکثر 10 اهم مجاز می باشد)و ثبت در برگه مربوطه و چک کردن چاه ارت از نظر سالم بودن اتصالات و لوله شارژ آب---TRANS | 60
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---T-154 | 5
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن---DRY TRANSFORMER -بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن---TRANS | 18
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DRY TRANSFORMER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TRANS | 10
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید---COOLANT SYSTEM -با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی پنل ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید---BUCHHOLZ RELAY -گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود---OIL LEVEL INDICATOR -از عملکرد درست کنتاکت تریپ آن اطمینان حاصل کنید.---PRESSURE RELIFE VALVE -در حالت خاموش بودن ترانس برای چک کردن تپ چنجر، آن را بالا کشیده و چند بار به سمت چپ یا راست چرخانید و دوباره به حالت اولیه برگردانید---TAP CHENGER -کنتاکت های ترمومتر روغن در دو دمای مختلف جهت آلارم و تریپ تنتظیم شده باشد و تست شود.---THERMOMETER -با تحریک رله مربوطه از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید همچنین با فشار دادن شاسی مربوطه از گرفتن آلارم و تریپ روی HMI ترانس از عملکرد آن مطمئن شوید---BUCHHOLZ RELAY -گیج سطح روغن و کنتاکت های آلارم مربوطه جهت حد بالا و پایین چک و تست شود---OIL IEVEL INDICATOR | 16
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TRANS | 11
Oil Immersed-Power Transformers | ترانسفورماتور | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---T-154 | 5
Overhead Crane-Cranes | CA | CM4 - Oil Analysis | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | تعویض روغن با یکی ار روغن هایhoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460---Hoisting Gears -تعویض روغن با یکی ار روغن هایhoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007---Hoisting Gears | 120
Overhead Crane-Cranes | CA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن---bridge -آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها---CONTROL PANEL CE01 -آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها---CONTROL PANEL CE02 -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH -آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها---PENDANT -آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها---POWER SUPPLY PANEL -آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن .---Trolly -آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن .---Troelly -آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن .---Trolley -آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها---PENDANT -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE01 -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE02 -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---PENDANT -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---POWER SUPPLY PANEL -اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی---CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | 15
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند.---Rail Wheel -بادگیری و عاری از کنسانتره گردد---bridge -بادگیری و عاری از کنسانتره گردد---Trolly -بادگیری و عاری از کنسانتره گردد---Troelly -بادگیری و عاری از کنسانتره گردد---Trolley -سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد.---Wire Rope | 162
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کلی تجهیز | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل---Rail Wheel | 3
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | مقدار ضخامت لنتهای هر موتور ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد)---Brake -سایش درام بررسی گردد---Drum -قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد.---Hook -بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل---Rail Wheel -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شده باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope -مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد)---Brake -بقطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (15 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.2 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope -قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.4 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد.---Wire Rope | 34
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی---Brake -با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید---COLLECTOR -عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد---Crane -کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد---Drum -چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد---Hook -بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی---قرقره -با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها و سالم بودن باتری (در صورت داشتن) مطمئن شوید.---PENDANT -تعملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد---Crane -وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد.---Rope Guide And Rope Clamp -وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد.---Sheave | 43
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید---bridge -با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید---Trolly -کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش---Wheels -با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید---Troelly -با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید---Trolley | 12
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل.---bridge -تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز---Trolly -تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز---Troelly -تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز---Trolley | 18
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی جوش | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها---Structure -کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها---structure | 5
Overhead Crane-Cranes | CA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد---bridge -بادگیری و عاری از کنسانتره گردد---Trolly | 45
Overhead Crane-Cranes | CA | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد.---Crane | 30
Overhead Crane-Cranes | CA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن---C-RAIL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن---شین های برقی -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها---COLLECTOR | 30
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن---C-RAIL -محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها---CONTROL PANEL CE01 -محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها---CONTROL PANEL CE02 -محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها---POWER SUPPLY PANEL -بررسی محل های اتصالات شین به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت نیاز محکم کردن آنها---شین های برقی -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---شین های برقی -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL CE01 -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL CE02 -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---POWER SUPPLY PANEL -رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | 10
Overhead Crane-Cranes | CA | PM3- PI & PM First Stop | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید---COLLECTOR | 60
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تعویض قطعه | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند---Wire Rope | 720
Overhead Crane-Cranes | CA | PM3- PI & PM First Stop | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها---COLLECTOR | 10
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه بیرینگ با گریس mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S---Bearings | 120
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S---Bearings -گریسکاری کلیه بیرینگها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S---Bearings -گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S---Bearings | 120
Overhead Crane-Cranes | CA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER | 10
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره---CONTROL PANEL CE01 -محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره---CONTROL PANEL CE02 -محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو---PENDANT -محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره---POWER SUPPLY PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PENDANT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---POWER SUPPLY PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR | 9
Overhead Crane-Cranes | CA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL PANEL CE01 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---POWER SUPPLY PANEL -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL PANEL CE02 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS | 5
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد---Hoisting Gears | 2
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود.---Crane | 15
Overhead Crane-Cranes | CA | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | روغنکاری | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند.---Coupling -روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora---Drum -با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد---Hook -کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند.---Shaft -کلیه چرخ ها روغنکاری شوند---Wheels -تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50)---Wire Rope -روغنکاری کلیه قرقره ها---قرقره -روغنکاری درام با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora---Drum -روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50---Rops | 29
Overhead Crane-Cranes | CA | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER -از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL CE01 -با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---CONTROL PANEL CE02 -با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید---bridge -از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،کلید حرارتی ،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت)رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL CE02 -از عملکرد صحیح کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها و غیره مطمئن شوید.---POWER SUPPLY PANEL -با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید---COLLECTOR -با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید---bridge -با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید---Trolly -از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید---COLLECTOR -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها---CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE -بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها---CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER -بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN -بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON -از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید---PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS -بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PENDANT - BATTERY -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH | 16
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل---Crane | 30
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها---COLLECTOR -تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره---CONTROL PANEL CE01 -تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره---CONTROL PANEL CE02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH -تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن .---PENDANT -تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره---POWER SUPPLY PANEL -لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد---Wire Rope -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PENDANT-ALL OF PUSH BOTTON -تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن---PENDANT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL CE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL CE02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PENDANT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---POWER SUPPLY PANEL -بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر---Buffer | 24
Overhead Crane-Cranes | CA | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL CE01 -ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL CE02 -ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---POWER SUPPLY PANEL -سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL CE01 -سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL CE02 -سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---POWER SUPPLY PANEL -ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE | 5
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تعویض قطعه | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft---Bearing For Drive Shaft -تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز---Sprocket Wheel | 270
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی میزان فاصله | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد---Chain | 120
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها---Chain -بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید---Sprocket Wheel -بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید---Sprocket Wheel | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB001 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS 51A/61A -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---RS51A/61A - JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---SS51-JB002 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS 52A/62A - JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---RS 52A/62A -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SS52-JB002 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید---CAMERA -چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید---PANEL | 15
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد---PANEL | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد---Coveying Element -بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها---Drive Shaft -بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر---Sprocket Wheel -بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها---Tail Axle | 90
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS 51A/61A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS51A/61A - JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS51-JB002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS51 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS 52A/62A - JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS 52A/62A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS52-JB002 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS52 | 12
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی بیرینگ | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی---Drive Shaft -بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی---Tail Axle | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | از اطراف سیل ها و دنده نباید نشتی روغن باشد---Hydraulic coupling -از اطراف سیل ها و دنه نباید نشتی روغن باشد---Hydraulic coupling | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم---Rail | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB001 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---RS 51A/61A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---RS51A/61A - JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---SS51-JB002 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---RS 52A/62A - JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---RS 52A/62A -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---SS52-JB002 | 18
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی---Coveying Element | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS51A/61A - JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS51-JB002 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS 52A/62A - JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS52-JB002 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---CAMERA -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PANEL | 40
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد---Roller | 3
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS 51A/61A -چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS 52A/62A | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS 51A/61A -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS 52A/62A | 12
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و....---Roller | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---CAMERA -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PANEL | 15
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد---CAMERA | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود---CAMERA -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود---PANEL | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | رسوب زدایی | باز کردن دوش های آب رو پن کانوار شماره یک و رسوب زدایی و شستویی آنها و رفع انسداد آن ها انجام شود و پس از سرویس مجدداً نصب گردد.---نازل های اسپری آب -شستشو و رسوب زدایی نازل های آب روی پایل اضطراری و سرویس کامل آنها جهت رفع انسداد انها انجام گیرد---نازل های پاشش آب پایل اضطراری | 240
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی ویبره | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد---Hydraulic coupling | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS 51A/61A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS51A/61A - JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS51-JB002 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و چک کردن کانکشنها---JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS 52A/62A - JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS 52A/62A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و محکم بودن کانکشنها---SS52-JB002 | 5
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش---Structure | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS 51A/61A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS51 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS 52A/62A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS52 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS51 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS52 | 18
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | PC | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS51 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS52 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد (طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد)---RS51/61 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره---RS51/61 -بررسی پیچ و مهرها از نظر شل بودن و یا نبود پیچ و مهره---SS 51/58 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی میزان کشش | وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از نظر کشش مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز به ریگلاژ تنظیمات لازم بر روی آن صورت گیرد .---V-belt | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS 51/58 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS51/61 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS 51/58 | 12
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS51-JB | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS51-JB -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن وگرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LS51 | 20
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد---LS51 | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS51 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS51 | 5
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود.---Hydraolic coupling | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | ضمن باز نمودن کاور هیدروکوپلینگ در شرایط ایمن و بررسی اطراف سیل ها و بدنه از نبود نشتی اطمینان حاصل شود و در صورت نشتی و یا پاشش روغن گزارش گردد .---Hydraolic coupling | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | با استارت مجموعه به صورت دستی ,میزان لقی لینکها بررسی گردد در صورتی که لقی زیاد باشد درخواست کار جهت تعویض بوشها صادر گردد در ضمن با تمیزکاری سطح لینکها وضعیت ظاهری انها از نظر شکستگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده شکستگی و یا ترک خوردگی درخواست کار صادر گردد .---Link -کلیه پیچ های محل اتصال پن و لینک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز و با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد .---Pan -بررسی lock nut و واشر انتهای شفت رولرها---Roller | 120
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | ضمن استارت نوار اپرون فیدر به صورت دستی نسبت به همپوشانی کامل پن ها جهت جلوگیری از ریزش مواد اطمینان حاصل شود و همچنین وضعیت گایدهای مستقر بر روی پن ها نقش هدایت مواد و جهت جلوگیری از ریزش مواد را بر عهده دارند ارزیابی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد .---Pan -وضعیت وی بلت های بین کوپلینگ هیدرولیکی و گیربکس اصلی از لحاظ ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن و یا کنده شدن سطح وی بلت مورد بازرسی قرار گیرد---V-belt | 105
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | ضمن بررسی وضعیت locking washer ها و ارائه گزارش به دفتر فنی در صورت مشاهده خرابی اقدام به تعویض گردد .---Locking Washer | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی عملکرد صحیح | عملکرد دریچه به صورت دستی ( با بالا و پایین بردن گیت )مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق نظر گروه تولید جهت فید مناسب تنظیم گردد .---ْGate | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SS 51/58 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PM3- PI & PM First Stop | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچهای مربوط به ساپورتهای زنجیر اصلی و گیربکس و موتور بررسی و آچارکشی گردد---Apron Feeder | 120
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند .---Bearing | 15
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | CM2 - Thermal | انباشت و برداشت | بررسی دما | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد .---Bearing | 15
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS51-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS51 | 10
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | تمامی لینک های زنجیر از لحاظ سایش بررسی گردد و در صورت ساییدگی به دفتر فنی گزارش گردد .---Link -کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش گزارش گردد .---Rail -میزان سایش رولرها بررسی گردد و در صورت مشاهده جام شدگی رولیک ها و یا چهار گوش شدن آنها به دفتر فنی اطلاع داده شود .---Roller -میزان سایش اسپراکت زنجیر اسکراپر با شابلون اندازه گیری و کنترل شود و در صورت سایش بیش از 7 میلیمتر درخواست کار جهت تعویض صادر شود .---Sporaket -ضمن بررسی وضعیت گیت نسبت به کنترل میزان سایش هاردوکس های نصب شده بر روی flap اقدام شود و در صورت مشاهده شکستگی , افتادگی و یا سقوط هاردوکس ها در خواست کار صادر شود .---ْGate -میزان سایش تفلونهای بدنه شوت خروجی از اپرون مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد .---Chute -wear plate های ریل وسط که محل استقرار پن ها هستند مورد ارزیابی قرار گیرند و همچنین لبه های پن جهت اهمپوشانی و عدم ریزش مواد بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش بیش از حد بو یا عدم همپوشانی مناسب ه دفتر فنی گزارشی گردد .---Pan -کنترل میزان سایش ریل در دستور کار قرار گیرد به خصوص نقاط انتهایی و لچکی ها به صورت کامل ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و لهیدگی به دفتر فنی گزارش گردد .---Rail | 44
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | ضمن استارت نوار تمیزکننده به صورت دستی وضعیت کلی زنجیر از نظر استقرار و عدم انحراف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انحراف نسبت به ریگلاژ زنجیر اقدام شود در ضمن وضعیت پین ها و خار ها بررسی گردد و در صورت مشاهده افتادگی خارها نسبت به جوش آنها اقدام شود .---Chain -ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی نسبت به چگونگی استقرار اسکراپرها ( فاصله نوار تمیزکننده از فریم اصلی ) و همچنین سالم بودن و flap بودن تیغه ها اطمینان حاصل گردد و در صورت مشاهده دفرمگی درخواست کار صادر گردد .---L-beam -وضعیت ظاهری شوت و ضربه گیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد در ضمن سطح ضربه گیرها از مواد عاری گردد .---Chute -ضمن استارت تجهیز به صورت لوکال , اقدام به کنترل وضعیت connecting rod ها نموده و در صورت مشاهده لقی اقدام به سفت کردن مهره چاکنت ها نمایید و در صورت دفرمگی و یا سایش بیش از حد بوش ها به دفتر فنی گزارش گردد .---Connecting Rod -ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن ,نظافت کامل بر روی آن صورت پذیرد.---Hydraolic coupling -وضعیت هر دو پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Pully | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | وضعیت پنهای زنجیر بررسی گردد---Pan | 120
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | وضعیت سیل بندی یاتاقان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بیرون زدگی درخواست کار صادر گردد .---Seal | 30
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی لقی | از نظر لقی محوری و شعاعی رولرها بررسی گردد .---Roller -رولرها از نظر لقی محوری و شعاعی مورد بررسی قرار گردد و در صورت لقی بیش از حد نسبت به آچارکشی مهره چاکنت ها اقدام شود .---Roller | 60
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS51-JB | 5
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | CM2 - Thermal | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما | درجه حرارت در یاتاقانهای تجهیز ( کلیه سمت ها ) بررسی گردد و در صورت دمای بالاتر از 80 درجه درخواست کار صادر گردد .---Bearing | 15
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچهای هوزینگ مربوط به یاتاقانها هر دوسمت شمال و جنوب و شرق و غرب بررسی و در صورت نیاز به آچارکشی با torque مناسب آچارکشی گردد .---Bearing -تمامی نبشیها و پیچهای اتصال دهنده آنها بررسی و در صورت شل بودن پیچ ها آچارکشی گردد .---L-beam | 40
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS51-JB -طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS51 | 12
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 250 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند .---Bearing -بعد از تمیزکاری سطح کلیه رولیک ها و گریس خورها اقدام به شارژ گریس W2 به میزان 300 گرم جهت هر چرخ نمایید و نهایتا بعد از اتمام گریس کاری مجموعه رولیک ها تمیز شوند .---Roller | 158
Pan/Apron Conveyor-Conveyors and Elevators | AP | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | ضمن استارت نوار تمیز کننده به صورت دستی اقدام به کنترل وضعیت یاتاقانهای هر دو سمت شمال و جنوب و شرق و غرب نموده و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Bearing -در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود .---Hydraolic coupling | 25
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گیریسکاری کلیه هوزینگ بیرینگها با توجه به دستور العمل گریسکاری که عمل شارژ گریس را تا زمان خروجی گریس تازه ادامه داد---Plummer Block | 120
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب (بررسی از لحاظ اینکه بطور صیح در محل خود قرار دارد و شل بودن کلیه اتصالات آن---Shim | 60
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید.---ZX62/ZY62 -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید.---ZX63/ZY63 -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید.---ZX64/ZY64 -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید.---ZX65/ZY65 -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید.---ZX66/ZY66 -با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تغییر موقعیت پیلوها از تنظیم بودن و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها مطمئن شوید.---ZX67/ZY66 | 10
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید---XV65 -تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید---XV66 | 10
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد---ZX62/ZY62 -چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد---ZX63/ZY63 -چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد---ZX64/ZY64 -چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد---ZX65/ZY65 -چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد---ZX66/ZY66 -چک ودر صورت نیاز تمیز گردد ضمنا لیمیت سوییچ ها از نظر تاثیر رطوبت محیط بر روی ان چک شود وکابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی ونیز محکم بودن کاندوییت های آن چک گردد---ZX67/ZY66 | 17
Plow-Green Ball | PL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV62 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001-ZX62/ZY62 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV63 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001-ZX63/ZY63 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV64 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001-ZX64/ZY64 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV65 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001-ZX65/ZY65 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV66 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001-ZX66/ZY66 -چچک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و ریزش اب برروی ان .در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV67 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB001-ZX67/ZY67 | 10
Plow-Green Ball | PL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV62 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB001-ZX62/ZY62 -از محکم و فلکسیبل بودن کابل هاوعدم زدگی ،پارگی وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مطمئن شده---ZX62/ZY62 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV63 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB001-ZX63/ZY63 -کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد---ZX63/ZY63 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV64 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB001-ZX64/ZY64 -کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد---ZX64/ZY64 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV65 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB001-ZX65/ZY65 -کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد---ZX65/ZY65 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV66 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB001-ZX66/ZY66 -کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد---ZX66/ZY66 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV67 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB001-ZX67/ZY67 -کابل لیمیت سوییچ ها از نظر عدم پارگی شرایط محیطی ونیز محکم بودن کاندوییت های ان چک گردد---ZX67/ZY66 | 10
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV62 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB001-ZX62/ZY62 -یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنیدکلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود---ZX62/ZY62 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV63 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB001-ZX63/ZY63 -یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنیدکلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود---ZX63/ZY63 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV64 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB001-ZX64/ZY64 -یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنیدکلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود---ZX64/ZY64 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV65 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB001-ZX65/ZY65 -یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنیدکلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود---ZX65/ZY65 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV66 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB001-ZX66/ZY66 -یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنیدکلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود---ZX66/ZY66 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---XV67 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB001-ZX67/ZY67 -یمیت سوییچ ها از نظر فیکس بودن در جای خود چک کنیدکلیه ترمینالهای لیمیت سوییچ ها چک ودر صورت نیاز محکم شود---ZX67/ZY66 | 17
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود---XV62 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001-ZX62/ZY62 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZX62/ZY62 -تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود---XV63 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001-ZX63/ZY63 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZX63/ZY63 -تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود---XV64 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001-ZX64/ZY64 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZX64/ZY64 -تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود---XV65 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001-ZX65/ZY65 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZX65/ZY65 -تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود---XV66 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001-ZX66/ZY66 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZX66/ZY66 -تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود---XV67 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB001-ZX67/ZY67 -ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل لیمیت سوییچ ها اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد---ZX67/ZY66 | 10
Plow-Green Ball | PL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید---XV62 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001-ZX62/ZY62 -تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید---XV63 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001-ZX63/ZY63 -تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید---XV64 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001-ZX64/ZY64 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001-ZX65/ZY65 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001-ZX66/ZY66 -تجهیز را از نظر محکم بودن پیچ ومهره های فیکس کننده بررسی نمایید---XV67 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB001-ZX67/ZY67 | 7
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی لقی | بررسی لقی کلیه مفاصل بازوهای پلوها که در صورت داشتن لقی زیاد باید بوشها تعویض شوند.---Bush | 120
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش و خوردگی کلیه تفلون های که با ایجاد سدی در برابر مواد آنها را به داخل بینها انتقال می دهند.---Plow | 60
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه اتصالات و هوزینگ های تجهیز---Plow | 60
Plow-Green Ball | PL | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی کلیه هوزینگ ها از لحاظ انباشتگی مواد و تمیز کردن تجهیز---Plummer Block | 30
Plow-Green Ball | PL | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ روغن | با بستن ول هوا و توقف تجهیز کنترل و شارژ روغن لوبریکیتور واحد مراقبت هوای جک پلوها - نوع روغن tourbo t32 به مقدار 360 سی سی---Penumatic Cylinder | 1800
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | عدم آسیب دیدگی پلاک مشخص کننده تیپ تجهیز---Agitatore | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | CM1 - Vibration | تعمیرات تاسیسات | بررسی ویبره | بررسی ویبره غیره عادی (می بایستی تجهیز را به مدت10 دقیقه استاندارد باشد و چس از ان اقدام به بازرسی گرفته شود.---Agitatore | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | CM2 - Thermal | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی دما | چک کردن دمای غیره عادی تجهیز (هنگام گار کردن تجهیز به هیچ وجه نبایستی دست داخل تانک گردد ) MAX30 درجه---Agitatore | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی گریس | عدم نشتی گزیس از تجهیز---Agitatore | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی و چک کردن صدای و جود غیره عادی---Agitatore | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی روغن | عدم نشتی روغن---Agitatore | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (MCB-ELB1/2/3-CB3 رله ها - TR1-کنتاکتور و بی متال های 52-2و52-1لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری )---ماشین | 30
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو---ماشین | 10
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن---ماشین | 10
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک ورله ها -تایمر -و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنال ها و کنتاکتور وبی متال---ماشین | 20
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | می بایستی به صورت ازاد داخل تانک حرکت کند و تحت هیچ نیروی خارج نباشد---Agitatore -چک کردن عملکرد صیح تجهیز ( تجهیز می بایست با پمپهای Interlock 1330.WP1/2 با شد---Potable Water Treatment Unit | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین | 10
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | تمیز کردن | تمیز کردن سطح مخزن از گرد و غبر لازم بذکر است کار کرد دستگاه می باست حتما درب تجهیز بسته باشد)---Mixing tank | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | تعویض روغن | تعویض روغن---Injection Pump | 60
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی سطح روغن | چک کردن میزان روغن (میزان روغن در Sight glass از نیمه بیشتر باشد---Injection Pump | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی وجود صدای غیر عادی | چک کردن صدای غیره عادی---Injection Pump | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز---Potable Water Treatment Unit | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | CM1 - Vibration | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی ویبره | بررسی ویبره غیره عادی می بلیست تجهیز بمدت0 1 دقیقه پش از ,و س افدام بازرسی گرفته شود---Injection Pump | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | نظافت و گرد گیری تابلو---Contorol Panel | 30
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی عملکرد صحیح | کلیه ولو های اب می بایست به آسانی باز بسته می شود ( احتمالان رسو ب گیری ولوها و جام شدن آنها وجود دارد .---All Valves | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی پیچ و مهره ها | محکم کردن تمامی پیچ های نگهدارنده تجهیز---All Bolts | 60
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | بررسی نشتی مواد | چک کردن میزان روغن (میزان در Sight glass از نیمه بیشتر باشد. )---Hold Tank -عدم نشتی مواد از Sigt glass و اتصالات (حجم مخزن می بایست همیشه از محصول هیپوکلرید سدیم پر باشد )---Mixing tank | 15
Potable Water Treatment Unit-Water Supply Equipment | WA | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات آبرسانی | آنالیز کردن آب | آنالیز آب خروجی از پمپ (میزان کلر می بایستی 1ppm باشد در موقع اضافه کردن کلر و نمونه گیری استفاده از وسایل ایمنی الزامی است.---Hold Tank | 15
Pug Mill-Grinders | PG | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | بررسی نشتی روغن از تجهیز و اویل سیل و در صورت نشتی صدور دستور کار و اعلام به دفتر فنی---Gear Case | 15
Pug Mill-Grinders | PG | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کنترل وضعیت ظاهری بیرینگ لاک نات سیلها و آچار کشی پایه های هوزینگ انجام شود---Bearing Housing -باز کردن هوزینگ ها و چک کردن وضعیت ظاهری بیرینگ ها و اسلیوها و اچار کشی لاک نات---Driven Side Bearings -باز کردن کاور و کنترل ظاهری سطح دنده ها انجام و کاور مربوط به سیلهای دو طرف باز و سیلها کنترل شود---Gear Box | 30
Pug Mill-Grinders | PG | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | محل گریس خور کوپلینگ ابتدا تمییز و سپس به مقدار 1 کیلوگرم گریس W2 تزریق گردد---Chain Coupling -ابتدا چهار نقطه گری خور ها تمیز گردد و سپس به مقدار 700 گرم گریس W2 تزریق گردد---Driven Side Bearings | 45
Pug Mill-Grinders | PG | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | باز کردن کاور و چک کردن ظاهری میزان سایش چرخ زنجیرها و زنجیر---Chain Coupling -در صورت کوتاه شدن طول پدلها به میزان نصف طول اولیه جهت تعویض اقدام شود---Paddle -باز کردن گلند و بیرون آوردن پکینگها و کنترل میزان سایش اسلیوها 4 عدد---Shaft Sleeve -پکینگها کنترل و در صورت مشاهده نشتی پیچهای گلند تنظیم یا آچارکشی شود---Staffing Box -میزان سایش هاردوکس دریچه ورودی مواد کنترل شود---Weir Plate | 54
Pug Mill-Grinders | PG | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | آچارکشی تمامی پیچهای فریم اصلی -بدنه و فلنجها انجام شود---Pug Mill | 60
RO Station-Water Supply Equipment | DS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر---Tank | 180
RO Station-Water Supply Equipment | DS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز---Saltcellar -شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار---Tank | 240
RO Station-Water Supply Equipment | DS | PI - Periodic Inspection | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | بررسی عملکرد صحیح | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار---Water Softener | 30
RO Station-Water Supply Equipment | DS | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | تمیز کردن | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز---Saltcellar -شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار---Tank | 240
RO Station-Water Supply Equipment | DS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی عملکرد صحیح | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار---Water Softener | 30
RO Station-Water Supply Equipment | DS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح ولو | بررسی عملکرد صحیح سنولویید ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد.---pneumatic solenoid valve -بررسی عملکرد صحیح ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تایید کارکرد تجهیز با فشردن دکمه روی شیر برقی داخل تابلو برق تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد.---valve actuator pneumatic | 30
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02 -از عملکرد صحیح کنتاکتورها و رله های نصب شده در تابلو اطمینان حاصل کنید .---ALL CONTACTORS , RELAYS -با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما از عملکرد صحیح ترانس اطمینان حاصل کنید و فیوز ها چک شود---F1~8 , T1 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---PANEL METERS - HMI -پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---Q0/1/2/3/4 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید---PROXIMITY UP/DOWN | 14
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PANEL METERS - HMI | 30
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---E1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---H11 | 8
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL METERS - HMI -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---XT01-TBLM -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---ZT01-TBZS | 17
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین | 10
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PANEL METERS - HMI -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XT01-TBLM -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZT01-TBZS | 20
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -از فیکس بودن لامپ سیگنالها در جای خود مطمئن شوید---H1~H3,H5~H10 , S1~9 | 8
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---A1/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ALL CONTACTORS , RELAYS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---E1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1~8 , T1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H1~H3,H5~H10 , S1~9 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H11 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Q0/1/2/3/4 -تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتور، فیوزها،رله، ترانس و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن .---ماشین -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN -پروکسیمیتی ها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد---PROXIMITY UP/DOWN | 10
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---A1/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ALL CONTACTORS , RELAYS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---F1~8 , T1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---H1~H3,H5~H10 , S1~9 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---Q0/1/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---TERMINAL BOX -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | 14
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---H11 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل وایر و سر سیم و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | 10
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 | 10
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد---E1 -از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید---H0-CABINET LIGHTING -از صحت عملکرد و سالم بودن لامپ سیگنال ها، پوش باتن ها و کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید.---H1~H3,H5~H10 , S1~9 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید---H11 | 8
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | در صورتی که سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شود Worm wheel جایگزین شود---lifting device -اندازه گیری بکلش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193nm و بررسی وضعیت سیل ها---Bearing With External Gear -میزان سایش ورق های کانال ورودی و feed wall کنترل شود---feed pipe | 60
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود---PROXIMITY UP/DOWN | 18
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | توری نصب شده در قسمت سرریز مخزن کلاریفایر بازدید و نظافت گردد---Clarifier tank | 30
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد---PROXIMITY UP/DOWN | 15
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XT01-TBLM -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT01-TBZS | 10
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---XT01-TBLM -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---ZT01-TBZS | 30
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکس ها و فلنجهای شفت اصلی ، کاورها و ساپورتها انجام شود---Clarifier | 120
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود---Rak with scrapet | 60
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری بیرینگهای انتهای شفت و indicator کنترل شود---lifting device -وضعیت ظاهری اسکراپرها، جوشها و راد نگهدارنده کنترل و آچارکشی پیچ ها انجام شود---Rak with scrapet | 90
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری سیستم بالا برنده با گریس W2 روانکاری گردد .گریس به مقدار مورد نیاز---Screw of lifting jack | 20
Rake Clarifire-Clarifier | CR | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن از نوع omalla 680 و به مقدار 17 لیتر انجام شود---Bearing With External Gear | 60
Rake Clarifire-Clarifier | CR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | ---Bearing With External Gear | 20
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | 22
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS1/PS/TS-JB | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---LS14/FS-JB | 15
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS95C/95D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS95C/95D/98C/98D -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS95-ST95/RMA | 25
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---DS95C/95D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---HE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن---JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---RS95C/95D/98C/98D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن---ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | 15
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FS16 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS 2/14 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS14/FS-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS07/08/09/10/15 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS 11 | 9
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SS95-ST95/RMA -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و نسبت به فیکس کردن کابل سنسور و جلوگیری از آویزان بودن انها اقدام کنید---ZS21/22/23/24 | 15
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | بررسی میزان فاصله تا فلز تحریک کننده---ZS21/22/23/24 | 10
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS21/22/23/24 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | 8
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بررسی سایش ریل از بالا و کناره ها( اندازه گیری پهنای ریل در 6 نقطه از هر ریل)---Rail -ابتدا اسکراپر مربوط تمیزکاری و سپس نسبت به تنظیم اقدام گردد و در صورت سایش بیش از حد نسبت به تعویض اقدام گردد---Scraper -تنظیم ارتفاع جاروبک و بررسی میزان سایش آن و در صورت نیاز تعویض آن---Sweep -بررسی ساییدگی چرخها و اندازه گیری میزان سایش و همچنین بررسی وضعیت بلبرینگهای آنها. چرخها به صورت بازشده از روی ریل از لحاظ سلامت بلبرینگ ها چک شود.---Wheels | 90
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | لازم است طناب تا حدی آزاد باشد یعنی حالت ارتجاعی داشته باشد -طناب کمی به سمت پایین انحنا داشته باشد---RS95C/95D/98C/98D | 5
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت پولی و هوزینگهای آن و تمیز نمودن سطوح جانبی پولیها از مواد چسبنده و بیرون زدگی و خرابی کلیه سیل های کلیه یاتاقانها چک شود و در صورت نیاز نسبت به تعویض آن اقدام گردد---Snub Pulley Bearing1 | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | فیلتر هوای مخزن اصلی با فشار هوا نظافت و مجدداٌ نصب گردد.---Air Filter | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | تمیز کردن | یونیت هیدرولیک اصلی و فلاشینگ به صورت کامل با پارچه و حلال نفتی تمیز گردد.---Hydraulic Unit Reciprocating Conveyor | 60
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---PANEL -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---FS16 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS 2/14 | 13
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | TCH - Type Change | روانکاری و هیدرولیک | تعویض قطعه | تعویض فیلتر هوای مخزن اصلی تجهیز---Air Filter | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات و پینها و تکیه گاههای نگهدارنده جهت جام بودن ساییدگی انحراف از سطح تنظیم شده جهت جلوگیری از عدم هم محوری سیلندر هیدرولیکی.---Hydraulic Cylinder For RB | 15
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی الاینمنت | بررسی هم محور بودن سیلندرها با هم و در مرکز ریل بودن آنها---Hydraulic Cylinder For RB | 60
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض قطعه | فیلتر روغن اصلی تعویض گردد---Oil Filter | 60
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز---Oil Reserver | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---A3(HMI)/A1/A2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---F1/2/10 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---K101/102/103/100/PA01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---T1/X10/EN1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---FS16 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LS 2/14 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---LS14/FS-JB | 32
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید---A3(HMI)/A1/A2 -از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید---F1/2/10 -از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید---K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 -از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید---K101/102/103/100/PA01 -از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید---T1/X10/EN1 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---FS16 -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید.---LS 2/14 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS07/08/09/10/15 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS 11 | 31
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز---A3(HMI)/A1/A2 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---F1/2/10 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---K101/102/103/100/PA01 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PANEL -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند و داشتن تگ و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---T1/X10/EN1 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن---FS16 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS 2/14 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن---LS1/PS/TS-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن---LS14/FS-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن---PS07/08/09/10/15 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی سطح روغن---TS 11 | 19
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---A3(HMI)/A1/A2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---T1/X10/EN1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FS16 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS 2/14 -بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی و در صورت نیاز تمیز کردن---LS1/PS/TS-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS14/FS-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS07/08/09/10/15 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS 11 | 19
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی کلیه پیچ و مهره های پایه و نگهدارنده ها سینی و بررسی میزان ساییدگی احتمالی سطح سینی---Deck Plate -آچار کشی پیچ های نگهدارنده ریل---Rail | 60
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1/2/10 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K0/K1/2/4/5/10/11/12/13/20~25/122/123/124 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K101/102/103/100/PA01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL | 22
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | بررسی وضعیت کامل نوار نقاله از حیث پارگی ، ترک ، دوپوسته شدن ، گیرکردن و ساییدگی کناره ها و زیر و روی نوار در زمان کارکرد---Belt -با کمک اپراتور بالینگ، نقاله و کالسکه را با کمترین سرعت ممکن به حرکت درآورده و چرخش تمامی کرینگ های کالسکه(تک کرینگ قبل از درام تخلیه،کرینگ های زاویه دار و کرینگ های افقی زیر) و هم چنین کرینگ های بقیه نوار و کلیه ریترن ها بررسی شود تا آیدلر ها جام نباشد. همچنین سطح آیدلرها به خوبی بازدید شود تا سطح آن ها دچار سایش شدید یا سوراخ شدگی نباشد یا بیضی نشده باشد. در صورت وجود یکی از مشکلات ذکر شده ضمن اعلام به دفتر فنی، آیدلر معیوب تعویض گردد.---Idler | 60
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت سیم بکسل قرقره ها و آچارکشی و چک نمودن بست های سیم بکسل---Counter Weight -بررسی سطح درام ها ار نظر ساییدگی و تمیز بودن سطح درام---Drum | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سایش | بررسی سطح سیقلی سیلندر جهت هرگونه خراشیگی و ساییدگی آسیب که در کاکرد آن اخلال ایجاد کند در صورت مشاهده گزارش شود.---Hydraulic Cylinder For RB | 15
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS95C/95D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HE -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 | 33
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS95C/95D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS95C/95D/98C/98D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS95-ST95/RMA -ساپورت محل نصب پروکسیمیتی ها و هر دو مهره پروکسیمیتی را محکم نمایید---ZS21/22/23/24 | 19
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن عملکرد---DS95C/95D -چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS95C/95D/98C/98D -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل تجهیز لوکال استارت شده صحت عملکرد بررسی و تنظیم فاصله پروکسیمیتی انجام و میزان فاصله سنسور تا تحریک کننده کمتر از 2.5 میلیمتر باشد---ZS21/22/23/24 -با بستن ولو و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و عملکرد صحیح میکرو سوئیچ ها مطمئن شوید---ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | 22
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح تماس | در صورتیکه رولر ها با سینی تماس دارند نسبت به صدور درخواست کار جهت تنظیم سینی اقدام گردد---Deck Plate | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS95C/95D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS95-ST95/RMA | 20
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS95C/95D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---JB-SS95/DS95C,D/RS95C/D,98C,D,JB001 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS95C/95D/98C/98D -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---ZS4/5/6//7-LIMIT SWITCH FOR SUCTION VALVE | 28
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تعویض قطعه | فیلتر روغن مخزن فلاشینگ تعویض گردد---Oil Filter | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ با فشار هوا تمیز و درجای خود نصب گردد---Air Filter | 15
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | TCH - Type Change | پیمانکار زرپی جوش | تعویض قطعه | فیلتر هوای مخزن فلاشینگ تعویض گردد---Air Filter | 30
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Discharge Pulley Bearing -برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Drive Pulley Bearing -برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Snub Pulley Bearing1 -برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Snub Pulley Bearing2 -برای هر دو یاتاقان پولی اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام و کانترویت برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Take Up Pulley Bearing | 156
Reciprocating Conveyor-Receiving and Stocking | RB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | نیپل های گریس بیرینگ های پولی تخلیه تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 25 گرم برای هر بیرینگ---Discharge Pulley Bearing -تمیز کردن نیپل های گریس بیرینگ های پولی محرک و گریسکاری آنها ( نوع گریس W2 و مقدار ان 130 گرم)---Drive Pulley Bearing -تمیز کرن نیپل گریس بیرینگهای اسنپ پولی و شارژ گریس به مقدار 25 گرم برای هر کدام از نوع W2---Snub Pulley Bearing1 -نیپل های گریس چرخ های کانترویت تمیز شود و گریسکاری دستی انجام شود نوع گریس W2 به مقدار 2 گرم---Take Up Carriage Weels -نیپل های گریس تمیز شده و گریسکاری انجام شود نوع گریس Alvania EP2 و یا W2 به مقدار 80 گرم برای هرکدام---Take Up Pulley Bearing -ابتدا نیپل ها تمیز شود و سپس با گریس پمپ دستی اقدام به شارژ گریس نمایید ضمناً از سالم بودن لوله های گریس اطمینان داشته باشید نوع گریس Alvania EP2 یا W2 و مقدار ان برای 4 چرخ 140 گرم---Wheels | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن---LT01,LT02 -چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن---SPEED TRANSDUCER | 22
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | یررسی فیلتر روغن | فیلتر روغن بعد از پمپ بررسی و با گازوئیل تمیز شود---Oil filter | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ارت | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد---LT01,LT02 | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01,LT02 -چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر و و محکم کردن پیچ های تنظیم و محکم کردن پیچ های گیره و چک گردد---MEASURING MODULE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SPEED TRANSDUCER -چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر---SS12-PENDULIUM -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده کلیه تجهیز داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها---2P01-UE01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT01 , JB FOR ZT01 | 17
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی میزان فاصله | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها---LT01,LT02 | 15
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی مواد | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد---Skirt Board | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد.---Shrink disk | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای شفت اصلی باکتها---Bearing -نبودن صدای غیر عادی در یاتاقانها انتهای شفت گیربکسها بررسی گردد---Bearing -نبود صدای غیر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Bogie | 50
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک---ZX01 -پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 34 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید---UE04-PANEL -پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11 تا 16 و سی دی پی،کلید سلکتوری ها و ...نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید---UE05-PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE | 48
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | TCH - Type Change | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود---Scraper | 15
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | ---hydraulic copling | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود.---Idler -نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد---Skirt Board | 18
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود.---Housung Bearing -تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Skirt Board | 45
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود.---Housung Bearing | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | CM6 - Alignment | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | ---Grid Coupling | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | ---Gear box -کوپلینگ هیدرولیک مربوط به باکت ویل از لحاظ نشتی روغن کنترل شود و در صورت مشاهده نشتی روغن با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن نمایید---Hydraulic Coupling ----cylinder ----piping ----selenoid valve | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS01/02/62L/62R | 20
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | ---Hydraulic Coupling ----lubricating pump | 45
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | ---Gear box -بررسی سطح روغن مخزن توسط گیج شیشه ای در صورت پایین بودن سطح روغن ابندا علت آن بررسی و سپس با هماهنگی دفتر فنی اقدام به سرریز کردن روغن از نوع Telluse 46 نمایید---oil reserver | 25
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | میزان سایش بدنه باکتها و کاتینگ لیپ های باکت برسی گردد---Bucket -تظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ و رابر آن---Deflector plate ----Grid Coupling -بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها---Wear plate -چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد---Bogie | 48
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | آچار کشی پیچ و مهره ها | پیچ و مهره گوشواره های کنار و هولدر پشت باکت کامل شستشو شده سپس توسط پیچ، لقی باکت ها به طور کامل گرفته شود در انتهای کار مهره قفل شود. پیچ های نگهدارنده شفت باکت شستشو شده و آچار کشی گردد.---Bucket | 120
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد.---Gear box | 20
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | CM3 - Current | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد---Gear box | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم---PANEL -چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد.---WEIGHED IDLER -از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید- مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید---ZT01 -از عملکرد صحصح ان مطمون شوید-مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید---ZT01 | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | فیلتر هوای ورودی کمپروسور و پره های پمپ آن با باد نظافت گردد و فیلتر هوای مراقبت هوا تخلیه و رطوبت موجود در مخزن هوای کمپروسور تخلیه گردد.---Air Compressure | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | سیل های بالا و پایین یاتاقان چرخ دنده اصلی بررسی گردد---Bearing | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض روغن | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید نوع روغن 15W40 و به مقدار 1لیتر می باشد.---Air Compressure | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR |  | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX/ZY01-JB | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | عملکرد صحیح ولوهای یکطرفه برگشتی رگلاتور و داخل مخزن کمپروسور هوا بررسی گردد---Air Compressure | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | کلیه اتصالات -شلینگها و لوله های گریس و هوا سیستم اسپری از لحاظ نشتی بررسی شود---Greas system -با باز کردن خروجی تقسیم کننده ها و شارژ گریس از عملکرد صحیح تقسیم کننده ها اطمینان حاصل نمایید و همچنین کلیه لوله ها و اتصالات را از لحاظ نشتی و شکستگی کنترل نمایید.---Traveling Mechanism | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | وضعیت ظاهری و میزان کشش تسمه های انتقال قدرت کمپرسور بررسی گردد.---V-belt | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز---JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز---PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZT01 , JB FOR ZT01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZT01 , JB FOR ZT01 | 11
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد---proximity for slewing lock -دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر باشد---ZX04/ZX05 | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی لقی | میزان بک لش چرخدنده محاسبه گردد شش دهم تا هش دهم میلیمتر---Pinion | 120
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | هر دو مهره سنسور را چک و در صورت نیاز محکم کنید---proximity for slewing lock | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | به مقدار 100cc روغن جهت نمونه گیری گرفته شود.---oil reserver | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد---ماشین | 120
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با مشاهد گیج مربوط به گاز -شاخص گیج در محدوده سبز رنگ- باشد از صحت عملکرد ان اطمینان حاصل کنید.---1S01 -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---proximity for slewing lock -باSLOWE کردن ریکلایمر از شرق به غرب و بالعکس از حرکت روان کالسکه کابل،عدم کشیدگی کابل ها اطمینان حاصل نمایید---کالسکه کابل | 12
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | ZERO SET کردن بلت اسکیل | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد---ماشین | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی سایش | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک---SPEED TRANSDUCER | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی میزان فاصله | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد---SPEED TRANSDUCER | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از محکم بودن و فیکس بودن سویچگیر در جای خود و نیز محکم بودن اتصالات داخلی اطمینان حاصل کنید.---1S01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---1U01-BRAKE RESISTOR -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE01/02/03 -از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید---ZS01/02/05/06 | 25
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | CM6 - Alignment | روانکاری و هیدرولیک | بررسی الاینمنت | فلکسیبل بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد---Hyrulic pump | 120
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | پمپ هیدرولیک از لحاظ صدای غیرعادی و دما و همچنین نظافت آن بررسی گردد---Hyrulic pump | 15
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد---air breather | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر،وصل بودن تگ آن---POWER CABLE PANEL -محکم و فلکسیبل لودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل:کلیدها،ترانس،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری---UE01-PANEL -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7---UE02/UE03-PANEL -از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید---UE04-PANEL -از محکم بودن،عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو-طبق دستورالعمل-فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور 1و2،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ها اطمینان حاصل کنید---UE05-PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---VE01/02/03 | 40
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | تعویض قطعه | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF1/2/4،در صورت نیاز تعویض پلاتین---UE02/UE03-PANEL -سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین---UE04-PANEL -سرویس کامل کنتاکتورK01 و در صورت نیاز تعویض پلاتین---UE05-PANEL | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | مخزن گریس مربوط به گریس پمپ مرکزی با گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار حدود 20 کیلوگرم شارژ شود---Greasing System -ابتدا کاور روی کوپلینگ باز شده و پس از شستشوی کوپلینگ و فنر گریس آن را تعویض نموده و کاور آن را ببندید ضمنا فنر و کوپلینگ و همچنین سیل های کاور کوپلینگ بدقت بازرسی شوند و در صورت هرگونه خرابی سریعاً به کارشناس دفتر فنی اطلاع داده شود---Spring Coupling | 45
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید و از نداشتن هر گونه آلارمی برای کارت مطمئن شوید---AI800.207 -از عملکرد تجهیز مطمئن شوید---DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - ولتاژ گیری از ورودی و خروجی---GE01/02-POWER SUPPLY -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور---HMI PANEL -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - گزارش دهی اپراتور---JOYSICK1/2 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید---KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY -از عملکرد تجهیز مطمئن شوید---UC2-MODEM -بررسی عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن و تنظیم میزان حساسیت---LS01/02 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - از واقعی بودن مقدار فلو اطمینان حاصل کنید---FS01/02 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن گردید---LS01 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید---PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید- از واقعی بودن مقدار اطمینان حاصل کنید---XI01 -ANEMOMETER -چک گردد که ویت آیدلر به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد و فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3 تا 5 میلیمتر باشد---MEASURING MODULE -بررسی کوپلینگ بازو که به راحتی امکان حرکت به سمت بالا و پائین باشد و سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در کل مسیر و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید---SPEED TRANSDUCER -اندازه گیری زاویه با زاویه سنج دستی و مقایسه با مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور(در صورت موجود بودن زاویه سنج دستی)---SS12-PENDULIUM -از عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید---2P01-UE01 -از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید -ولتاژ گیری از ورودی و خروجی---PS01 -از عملکرد صحیح مطمئن شوید - مقدار نشان داده شده واقعی باشد و از روان بودن تجهیز مطمئن شوید---ZT01 | 19
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه---AI800.207 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه---DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه---GE01/02-POWER SUPPLY -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---HMI PANEL -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---JOYSICK1/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه---KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---UC2-MODEM -اچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و اطمینان از محکم بودن کانکشنها و وایرینگ---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS01/02 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---FS01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LS01 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---XI01 -ANEMOMETER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی---JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی---PANEL -آچارکشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو---2P01-UE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS01 -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---ZT01 , JB FOR ZT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ZT01 , JB FOR ZT01 | 32
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا سیستم گریسکاری روشن کرده و سپس عملکرد نازلها و مقسم های گریس کنترل شود دقت شود که آیا پایش گریس به درستی انجام می شود یا خیر---Greasing System | 120
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی گریس | کلیه لوله ها و اتصالات گریس و هوا چک شود تا نشتی نداشته باشد---Greasing System | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | پمپ گریس و شیرها و اتصالات آن با پارچه تمیز نظافت گردد---Greasing System | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---AI800.207 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02-POWER SUPPLY -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HMI PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JOYSICK1/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---UC2-MODEM -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و چک کردن تمیزی پراپ---LS01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---FS01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن---LS01 -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XI01 -ANEMOMETER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی---JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---MEASURING MODULE -چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن---PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS12-PENDULIUM -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن آیدلرها و عدم شکستگی---WEIGHED IDLER -تمیز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو---2P01-UE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT01 , JB FOR ZT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT01 , JB FOR ZT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT01 , JB FOR ZT01 | 15
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی اتصالات وینگاردها و ساپورتهای اطراف نوار نقاله---belt conveyor | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | بررسی وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوارنقاله---belt conveyor -پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد.---Housung Bearing | 120
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچ های آیدلر ساپرتهای نوارنقاله آچارکشی شود.---belt conveyor -تمامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد و کلیه اتصالات باکت ویل به شفت اصلی آچار کشی گردد.---frame -تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد---Gear box -تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز آچار کشی و بررسی گردد---Gear box | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ---AI800.207 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ---DI800.201/204 -DI800.202/203 , DO800.205/206 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ---GE01/02-POWER SUPPLY -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ---HMI PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ---JOYSICK1/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ---KE205.1/2,206.1 -RELAY ,MODULE , K01-PTC RELAY -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و داشتن تگ---UC2-MODEM -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و وایرها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و داشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---FS01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XI01 -ANEMOMETER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LT01,LT02 -ک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک---MEASURING MODULE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SPEED TRANSDUCER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SS12-PENDULIUM -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایرها و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو---2P01-UE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZT01 , JB FOR ZT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZT01 , JB FOR ZT01 | 14
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HMI PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JOYSICK1/2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---FS01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PLC-CONTROL PANEL FOR GREASING UNIT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XI01 -ANEMOMETER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT01 , JB FOR ZT01 | 6
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | درپوش هوای بالای گیربکس تمیز گردد---Air breather -تمیزکردن بدنه گیربکس و فن خنک کن بدنه گیربکس---Gear box | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | نظافت سطح بیرونی و داخلی---Air Compressor -هواگیری و نظافت فیلتر هوا انجام شود---Air Filter | 22
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض روغن | پس از نظافت کامل سیلندر و بدنه موتور کمپروسور اقدام به تعویض روغن آن نمایید مقدار روغن یک لیتر روغن 15w40---Air Compressor | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-ZS1/2/5/6 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---POWER REEL SLIPRING HOUSE -از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید.---ZS01/02/05/06 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SCP -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS62L/62R/72L/72R -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS01/02/62L/62R -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS62 , JB FOR SS62 -اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید---ZX01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS63-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS63 -اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را آچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید---LS01-LIMIT SWITCH -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SCP FOR GREASE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX/ZY01-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX/ZY01 -از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید.---ZX01/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک کنید و در صورت نیاز آچار کشی کنید---proximity for slewing lock -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01, JB FOR ZS01 -از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید.---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -از فیکس بودن سوئیچهای صلیبی (ملخی)در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید.ضمناً اهرمهای (+) روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید---ZX03/ZY03 -بررسی اتصالات و محکم بودن کالسکه و روان سازی بیرینگهای کالسکه کابل---کالسکه کابل -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01 -از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید---ZX03/ZY03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX04/ZX05-JB -ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز آچار کشی نمایید---ZX04/ZX05 -اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید---ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---2J42/2J44 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ES01~08 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB IN MANHOLE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB NEAR THE SLOWING MOTORS | 23
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | میزان کشش تسمه ها و همچنین وضعیت ظاهری آن بررسی گردد و در صورت ترک داشتن در خواست کار آن صادر و تعویض گردد---V-Belt | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد---All Hose | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض قطعه | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد---Air Filter | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-ZS1/2/5/6 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---POWER REEL SLIPRING HOUSE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS01/02/05/06 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS03/04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SCP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS62L/62R/72L/72R -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS01/02/62L/62R -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SS62 , JB FOR SS62 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SS63-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---1U01-BRAKE RESISTOR -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS01-LIMIT SWITCH -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SCP FOR GREASE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---VE01/02/03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX/ZY01-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01/2/3/4 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS03/ZS04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS01, JB FOR ZS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX03/ZY03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2/3/4 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX03/ZY03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز---2J42/2J44 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ES01~08 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز---JB IN MANHOLE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز---JB NEAR THE SLOWING MOTORS | 26
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---POWER REEL SLIPRING HOUSE -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---SCP -محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها---UE04-PANEL -محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها---UE05-PANEL -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---SCP FOR GREASE -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---2J42/2J44 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---JB IN MANHOLE -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---JB NEAR THE SLOWING MOTORS | 10
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---POWER REEL SLIPRING HOUSE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---1S01 -با باز کردن کاور فوقانی نسبت به تمیز کاری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی تجهیز اقدام کنید.---1U01-BRAKE RESISTOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE01/02/03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---2J42/2J44 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB IN MANHOLE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB NEAR THE SLOWING MOTORS | 32
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید---ZS01/02/05/06 -با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید---GE01/02 -چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS01/02/62L/62R -با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید---ZX01 -از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل:ترمینالها، فیوزها،کلیدها(قطع و وصل) ، ترانسها(ولتاژگیری و دمای مناسب بدنه)، سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری مطمئن شوید---UE01-PANEL -از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن) و کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل مطمئن شوید---UE02/UE03-PANEL -بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 34 (قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها)---UE04-PANEL -بررسی صحت عملکرد شامل درایو(طبق دستورالعمل)فیوز اصلی شماره 1(خارج کردن و تست فیوز)کنتاکتور 1و2(حرکت تراول آن)،کلید اتوماتیک شماره 11تا 16(قطع و وصل کلید)و سی دی پی (پوش باتنها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن)و کلیدهای سلکتوری (تست سوئیچها)---UE05-PANEL -با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد ان و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید---LS01-LIMIT SWITCH -از سالم بودن لامپ سیگنال ها و عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید.---SCP FOR GREASE -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد---ZX/ZY01 -با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید.---ZX01/2/3/4 -با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید---ZS01/02/05/06 -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید و دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد---ZS01 -با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.---ZX03/ZY03 -با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید---GE01/2/3/4 -عملکرد را چک کنید---ZS01 -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX03/ZY03 -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن---ZX04/ZX05 -با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید---ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 -با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---ES01~08 | 29
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB-ZS1/2/5/6 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---POWER REEL SLIPRING HOUSE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS01/02/05/06 -نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید.---ZS03/04 -نسبت به اچار کشی کلیه فیوزها Q01/02/03/04/05/06/07/08 و ترمینال ها وG01 اقدام کنید---SCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها---DS62L/62R/72L/72R -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها---GE01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---RS01/02/62L/62R -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها---SS62 , JB FOR SS62 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها---ZX01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سر سیم ها و سر کابلها و آچار کشی آنها---SS63-JB -نسبت به آچار کشی کلیه سر کابلها پس از ارت کردن سویچگیر اقدام کنید---1S01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---1U01-BRAKE RESISTOR -آچار کشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها---POWER CABLE PANEL -اچار کشی تجهیزات داخلیتابلو شامل ترمینالها،فیوزها،کلیدها ،ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه و آچار کشی ترمینالهای کلیدهای شماره 1و6---UE01-PANEL -آچار کشی تجهیزات داخلی تابلو شامل ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 شامل کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال بودن آنها به بدنه---UE02/UE03-PANEL -آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا34 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه---UE04-PANEL -آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)،فیوز اصلی شماره 1،کنتاکتور1و2،کلیداتوماتیک شماره11تا16 و سی دی پی و کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها به بدنه---UE05-PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS01-LIMIT SWITCH -کلیه تجهیزات شامل ترانس- کلید حرارتی- کنتاکتور-کلیدهای سلکتوری - لامپ سیگنالها و رله هارا آچار کشی کنید.---SCP FOR GREASE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---VE01/02/03 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها---ZX/ZY01-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX01/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -نسبت به آچارکشی کلیه وایرهای کنترلی اقدام کنید.---ZS03/ZS04 -آچارکشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن هر دو مهره سنسور .---ZS01, JB FOR ZS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هابررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX03/ZY03 -آچار کشی بیرینگها و نگهدارنده های کابل و کالسکه---کالسکه کابل -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ZS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX04/ZX05-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---2J42/2J44 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ES01~08 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB IN MANHOLE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB NEAR THE SLOWING MOTORS | 49
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-ZS1/2/5/6 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS01/02/05/06 -با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید---ZS03/04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SCP -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS62L/62R/72L/72R -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS01/02/62L/62R -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS62 , JB FOR SS62 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS63-JB -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS63 -تمیز کردن تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سر سیمها---POWER CABLE PANEL -تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی شامل فیوزها،کلیدها، ترانسها،سنسورهای جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده---UE01-PANEL -تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای پانل دو شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6 و پانل شماره 3 شامل فیدرهای 1/2/3/4/5/6/7 چک کردن قطعات داخلی انها شامل کلیه فیوزها کنتاکتورها و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت،سالم بودن و عدم شکستگی آنها---UE02/UE03-PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک---LS01-LIMIT SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SCP FOR GREASE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX/ZY01-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX/ZY01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک---ZX01/2/3/4 -با باز کردن باکس مربوط به سوییچ ها نسبت به گرد گیری باکس و سوئیچها و اطمینان از عدم شکستگی باکس و سوئیچها اقدام کنید---ZS03/ZS04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---proximity for slewing lock -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS01, JB FOR ZS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX03/ZY03 -بررسی وضعیت ظاهری و نظافت ریل کالسکه کابل---کالسکه کابل -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX03/ZY03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX04/ZX05-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX04/ZX05 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن---ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ES01~08 | 21
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-ZS1/2/5/6 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---POWER REEL SLIPRING HOUSE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS01/02/05/06 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS03/04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SCP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS62L/62R/72L/72R -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS01/02/62L/62R -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS62 , JB FOR SS62 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS63-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS63 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1S01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1U01-BRAKE RESISTOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS01-LIMIT SWITCH -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SCP FOR GREASE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX/ZY01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX01/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB-ZS1/2/5/6 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS01/02/05/06 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS03/ZS04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---proximity for slewing lock -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS01, JB FOR ZS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX03/ZY03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX03/ZY03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX04/ZX05-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX04/ZX05 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX06/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---2J42/2J44 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ES01~08 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید---JB IN MANHOLE -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید---JB NEAR THE SLOWING MOTORS | 17
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | بررسی سطح آیدلرها و روان کار کردن آنها---belt conveyor -با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد---brake -وضعیت سطح پولی های درایو - اگزلاری و کانترویت کنترل شده و میزان سایش پولیهای منجیت دار (روکش دار) کنترل شود.---Pulley -بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود---Skirt Board -بررسی میزان سایش هاردوکس داخل شوت ها و اسکیرتبردها---wear plate | 39
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS62L/62R/72L/72R -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید---SS62 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---SS63 | 17
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | CM3 - Current | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کولینگ بین موتور و گیربکس بررسی گردد---Gear box | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فا صله بین سنسور و انربا را چک کرده و تنظیم کنید---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 -فاصله لبه سنسور تا لبه فلز تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---ZS01 -فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید---ZX01/ZY01,ZX02/ZY02 | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | وضعیت بافر های هیدرولیکی و ساپورت های آن بررسی گردد.---buffer | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد .---Brake electrohydraulic -عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود .---Brake mechanical | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | ---Gear box ----hydraulic copling | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی تمام بستهای هندریل ها و گریتینگها---grating -تمامی پیچ ها وساپورتهای تجهیز بررسی گردد---Gear box -ترک پیچهای شرینک دیسک گیربکس بررسی گردد. 490n.m-840n,m---Shrink disk -پیچهای پلیت انتهای شفت پینیونها آچار کشی گردد.---Pinion -میزان ترک موردنیاز پیچ های چرخدنده اصلی 5220تا 900 نیوتن بر متر---Ring -تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد .---Bogie | 50
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | ---Gear box -سطح روغن گیربکس بررسی گردد.---Gear box | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی بیرینگ | بررسی دما و صدا---Gear box | 30
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد.---Gear box | 20
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت و سطح تماس اسکیرت بوردها و وی کلینر و اسکراپر نوار نقاله---belt conveyor | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | بررسی عملکرد صحیح و میزان سایش کفشکها -اتصالات و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی.---brake -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler | 45
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | ابتدا محل گریس خور کاملا تمیز گردد - دو عدد گریس خور مربوط به محل اتصال بوم در سمت راست و چپ بوم به مقدار هر نقطه 300 گرم از نوع shell gadas s3 v220c2تزریق گردد---Boom Knuckle joint -بیرینگ های سمت ثابت - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد.---Pillow Block Fixed Bearing -بیرینگ های سمت آزاد - گریسخور از نوع کشویی - ابتدا تمیز گردد و سپس با گریس W2 به مقدار 150 گرم تزریق گردد.---Pillow Block Free Bearing -محل اتصال جک های هیدرولیک سمت چپ و راست در بالا و پایین ابتدا گریس های کهنه پاک و تمیز گردد و بعد جکها در 4 نقطه اتصال، گریس W2 هر نقطه به مقداری زده شود تا گریس نو ظاهر شود.---Boom Luffing Cylinder Joint -ابتدا 12 عدد ترمینال گریس SSV که در سمت چپ و راست مکانیزم حرکتی چرخها وجود دارد تمیز گردد و سپس هر ترمینال به مقدار 150 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد---Traveling Mechanism -8 نقطه گریس خور مخروطی مربوط به بالانس کردن کابین ابتدا محل گریس خور تمیز سپس با گریس W2 به مقدار هر نقطه 15 گرم گریس تزریق گردد---Control Cabin Cylinder | 50
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود .---Rail | 60
Reclimer-Receiving and Stocking | RR | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود .---Gear box | 120
Refractory-Total Servises | RE | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | بررسی وضعیت ظاهری نسوز دیواره های تجهیز---upper housing | 60
Refractory-Total Servises | RE | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی سایش | بررسی فرسایش وترکهای سطحی کل duct---Parallel Fow Duct -بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری---Feed end hupper -بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری---Scread Wall | 80
Refractory-Total Servises | RE | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ---Auxiliary Stack -بررسی وضعیت ظاهر نسوزهای دیواره و سقف---Auxiliary Stack ‍ ‍Cap ----Baffle wall of tp Zone -بررسی وضعیت ظاهری---Discharge Housing -بررسی وضعیت نسوز---PH Zoon & TPH Zoon -بررسی وضعیت ظاهر نسوزها---Wind Box -بازرسی دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار---Firing Hood -بازرسی کلی از دیواره---Parttion Wall -بازرسی از دیواره وسقف---Secendery grizlly -بازرسی کلی از دیواره و سقف---Zone :1&2&3 -بازرسی از دیواره وسقف---730PDAN1 -بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل---Air Heater-710FR1 | 570
Refractory-Total Servises | RE | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری---Lode Wall | 60
Refractory-Total Servises | RE | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | مقایسه کردن | تعمیرات به مقدار 1311 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید---Kiln Deschagside 44689~46000mm -تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید---kiln Stop Ring 1 AT Stop Ring 2 2033~23631mm -تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید---kiln Stop Ring 2 AT Stop Ring 3 23631~44689mm -تعمیرات به مقدار 2033 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدیدو castable---Kiln/ feed Side 0~2033mm -تعمیر نقاط فرسایش شده و تخریب گردیده---Feed end hupper | 4224
Refractory-Total Servises | RE | Planned Repair-Cold Shutdown | نامشخص | بررسی سایش | تعویض دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار---Firing Hood -بازرسی از دیواره وسقف و بازرسی از دیواره وسقف ALL CYCLON AT. TG---730PDTG1&2 | 570
Resturant-Buldings | ساختمانهای رستوران | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان رستوران | 30
Roller Classifier-Screens | RS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی با torque مناسب آچار کشی شود .---Frame | 30
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | کلیه متعلقات تجهیز شامل رولرها، زنجیر، اسپراکت و بیرینگها از نظر صدا و شرایط نرمال حرکت -تنشن- مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مغایرت با شرایط نرمال به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد---Roller Classifier Itself | 30
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان های رولرها---Rollers -بررسی وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر های اصلی---Sprockets | 30
Roller Classifier-Screens | RS | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | میزان گپ بین رولها باید در محدوده 18 تا 24 میلیمتر باشد البته این موضوع به هنگام تعمیرات اساسی تجهیز بر روی عدد خاصی فیکس می گردد لذا ضمن اطلاع از عدد فیکس شده تنظیمات لازم در دستور کار قرار گیرد .---Rollers | 15
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان کشش | بعد از تمیزکاری سطح کاور زنجیر اقدام به باز نمودن کاور نموده و میزان کشش زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تنظیم , تنظیم گردد و نهایتا سیل بندی کاور جهت ممانعت از ورود کنسانتره در دستور کار قرار گیرد .---Chain | 30
Roller Classifier-Screens | RS | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | نسبت به سیل بندی کامل کاورهای هر دو سمت رولها ( شامل کاور باکس زنجیر سمت شرق و پیلو بلاک سمت غرب ) اقدام شود .---Covers | 30
Roller Classifier-Screens | RS | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | بررسی سطح روغن و کیفیت روغن باکس زنجیر کنترل شود و تعویض روغن و شستشوی زنجیر با گازوئیل و تمیزکاری ریل زنجیر در دستور کار قرار گیرد و کلیه سیل بندی ها جهت جلوگیری از نفوذ کنسانتره در دستور کار قرار گیرد .---Chain | 60
Roller Classifier-Screens | RS | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بیرنگ های رول ها با گرس EP2 انجام شود---Bearing -در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد---Roller Bearing | 510
Roller Classifier-Screens | RS | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش شدید و یا افتادگی لینک ها اقدام به تعویض زنجیر شود .---Chain -کلیه لاینرهای تفلونی داخل شوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت سایش بیش از حد و به جهت جلوگیری از تخریب دیواره هاپر نسبت به تعویض آن درخواست کار صادر شود .---Chut -لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر از متریال ضد سایش است با این اوصاف میزان سایش لاینر در زیر زنجیر بررسی گردد و در صورت مشاهده سایش دستور کار صادر گردد .---Liner -پوشش پلی یوریتان رول ها چک گردد و در صورت سایش بیشتر از 5 میلیمتر ضمن گزارش به دفتر فنی نسبت به جابجایی رولها فرسوده به انتهای RS اقدام و در غیر این صورت با رولهای تعمیری برگشتی تعویض گردد .---Rollers -با توجه به اینکه سایش اسکراپرها میتواند منجر به کاهش فید عبوری از رولر اسکرین شود نسبت به تعویض یا سر و ته کردن اسکراپرها اقدام شود .---Scraper -وضعیت اسکیرت بردهای تفلونی ارزیابی گردد و.در صورت مشاهده سایش شدید نسبت به تعویض انها اقدام شود ( جهت هدایت مواد و ممانعت از نفوذ مواد به پیلو بلاک ها ) .---Skirtboards -چرخ زنجیرها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده سایش اسپراکتها نسبت به تعویض آنها اقدام شود .---Sprockets | 27
Roller Classifier-Screens | RS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها---Frame -بررسی تمامی پیچ ها و پینهای ساپورت اصلی و آچار کشی آنها.---Frame | 60
Roller Classifier-Screens | RS | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | در توقف دیسک ها و PM آنها گریسکاری تعداد 2 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های شفت اصلی داخلی و بیرونی هر کدام به مقدار 35 تا 40 گرم با گریس Alvania EPLF2=W2 گریسکاری گردد.---Main Shaft -در توقف و pm دیسک ها گریسکاری کامل هر 152 عدد بیرینگ رولرها سمت شمال و جنوب هر طرف 76 عدد بیرینگ با گریس Alvania EPLF2=W2 به مقدار در هر بیرینگ 10 گرم گریس تزریق گردد---Roller Bearing | 320
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | تنظیم گپ بین رول ها بعد از بررسی توسط دفتر فنی و اعلام نظر این واحد.---Rollers -بررسی گپ بین رولرها (18-24) میلیمتر---Rollers -بررسی گپ بین رولرها رولرهای انتقال دهنده گپ 2تا 4 میلیمتررولرهای محصول برگشتی 8 تا 9 میلیمتررولرهای محصول هم 15 تا 18 میلیمتر---Rollers | 120
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | چک کردن میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر- در صورتیکه سایش و ازدیاد طول بیش از حد مشاهده گردیده است با هماهنگی دفتر فنی درخواست کار و در غیر این صورت چنانچه ساییدگی رولرها بیش از 3 میلی متر از قطر هر رولر و پین آن نباشد نسبت به شستشو اقدام گردد.---Chain -چنانچه سطح رول ها دچار سایش یا خراشیدگی شدید شده باشد(بصورت چشمی کاهش ضخامت آن مشهود باشد)،یا قسمتی از رول کنده شده باشد(اصطلاحا قلوه کن) یا دو سر رول بر اثر سایش لاغر شده طوری که هدر رفت مواد را بهمراه داشته باشد رول معیوب تعویض گردد.---Rollers -سایش یا شکستگی تفلون های اسکرت بورد بررسی و در صورت سایش منجر به چسبندگی مواد و یا شکستگی یا ترک عمیق داشتن تفلون، تفلون معیوب تعویض گردد.---Skirtboards -با شابلون مخصوص،میزان سایش دندانه های اسپراکت های رول ها بررسی گردد.در صورت سایش زیاد دفتر فنی در جریان قرار گیرد.---Sprockets -چک کردن میزان سایش رابر رولرها TH=5mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها که سطح پلی پورتان ساییده شده باشد نیاز به بازکردن و تعمیر دارد که تعداد این گونه رولرها بایستی گزارش شود و میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود.---Rollers -بررسی میزان سایش تفلون پلیت---Skirtboards -بررسی میزان سایش چرخ زنجیرها---Sprockets -چک کردن میزان سایش رولرها TH=3mm در طول رولرها مخصوصاً در دو انتها میزان حد اکثر و موقعیت سایش گزارش شود.---Rollers -میزان سایش لاینر قرار گرفته در زیر زنجیر بررسی گردد---Liner | 30
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | در صورت کنده شدن یا جدا شدن یا پاره شدن نوارهای سیل کننده کاورهای باکس زنجیر، کاور حتما با نوار لاستیکی و چسب آهن سیل بندی شود.---Covers -بررسی تمامی کاورهای دوطرف رولرها و اطمینان از seal بندی مناسب آنها---Covers | 30
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm---Chain -پیچ های آلنی تمامی چرخ زنجیر ها به دقت آچارکشی گردد. در صورتیکه بر اثر شل شدن پیچ، اسپراکت از جای خود خارج شده یا کج شده بود مجددا اسپراکت در جای خود و بطور صحیح نصب شود. چنانچه پیچ ها خراب شده بودند تعویض گردند.در صورتیکه رزوه پیچ های جدید با محل خود بر روی چرخ زنجیر هم خوانی نداشت کل اسپراکت(چرخ زنجیر و تیپر بوش) تعویض شود.---Sprockets | 30
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | تمیز کردن | نظافت سطح رولرها و اسکرت بورد بطور کامل انجام شود و شستشوی داخل کاور زنجیر با گازوئیل بطوری که کاملا عاری از کنسانتره باشند---Roller Classifier | 90
Roller Classifier-Screens | RS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها و در صورت خرابی تعویض آن ها.---V-Ring -بررسی وی رینگ های دو طرف هوزینگ یاتاقان رولرها---V-Ring | 30
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی خمیدگی | اندازه گیری خمیدگی رولر خمیدگی مجاز ا میلیمتر و در صورت خمیدگی بیش از حد مجاز درخواست کار صادر گردد---Rollers | 90
Roller Feeder-Screens | RF | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | وضعیت رولرها از نظر :1- چرخش یکنواخت 2- ضربه نزدن در حین کار 3- عدم وجود حرکت محوری که ناشی از خرابی بیرینگهای می باشد کنترل شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---Rollers | 60
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی و بررسی پیچ و مهره های تجهیز در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---Roller Feeder | 60
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | کلیه اجزای تجهیز نظافت گردد و بدنه گیربکس با حلال نفتی نظافت گردد.---Roller Feeder | 60
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری---LCB 01-20 , LCB 21-28 | 15
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید---CAMERA -چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید---PANEL | 15
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---CAMERA -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---PANEL | 10
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد---CAMERA | 10
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB 01-20 , LCB 21-28 | 30
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---CAMERA -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PANEL | 25
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد---PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SCP | 30
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح آن---LS -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT01/02 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---T1 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TS -اطمینان از عملکرد صحیح آن---USER INTERFACE | 30
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB 01-20 , LCB 21-28 | 30
Roller Feeder-Screens | RF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LCB 01-20 , LCB 21-28 | 30
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود---CAMERA -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود---PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---SCP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه---ST 103-CARD -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---T1 | 42
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---LCB 01-20 , LCB 21-28 | 45
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بازرسی و سرویس کامل | پمپ گریس باز شده و به کارگاه انتقال داده شود. سرویس سویچها و کنترل عملکرد شیرهای برقی بررسی شود. چک کردن اورینگها داخلی و در صورت نیاز تنظیم آن(در صورت نیاز با پرسنل ابزار دقیق هماهنگی شود)---Grease Pump | 240
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز و کلیه تجهیزات داخلی آن به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SCP | 10
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | تنظیم فاصله بین رولرها( ( 16 فاصله اول از سمت ورود 6 میلیمتر و یازده فاصله بعدی گپ بین رولرها 3 میلیمتر می بایستی باشد) ولی با شرایط خمیدگی تطبیق داده شود. در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---Rollers | 120
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تمیز کردن تجهیز و کلیه تجهیزات نصب شده در آن از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی آنها---SCP | 20
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---SCP | 10
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بازرسی و سرویس کامل | پمپ های گریس به صورت دستی استارت شده و عملکرد کلیه تقسیم کننده های بررسی شود و همچنین هر دو لاین گریس از نظر عملکرد صحیح و نداشتن نشتی چک شود و ضمناً اطمینان حاصل کنید که از خروجی های گریس خارج می شود و در صورت مشاهده هر گونه خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد.---Bearing Lubrication System | 180
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | باز کردن کپ بیرینگ ها و چک کردن وضعیت کلی آنها از نظز 1- روانکاری صحیح 2- سایش بیرینگ 3- شل نبودن مهره قفلی اسلیو 4- قرار داشتن لبه واشر خورشیدی در شیار مهره قفلی 5- خراب نبدن قفسه بیرینگ و در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---Bearing | 150
Roller Feeder-Screens | RF | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | مخزن گریس تجهیز با گریس W2 به مقدار 6 کیلیو شارژ گردد---Reservar | 60
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ST 103-CARD -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---T1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---USER INTERFACE | 12
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | اندازه گیری سایش وی سیل با استفاده از فیلر 7 میلیمتر از داخل تکونایت رینگ .( بررسی چشمی وی سیل که آیا هیچکدام از آنها مشکل پارگی و خرابی نداشته باشد) در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد---V-Seal | 30
Roller Feeder-Screens | RF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LS -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---PT01/02 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---T1 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---TS | 12
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی پکینگ و یا سیل | پیستونهای آکومولاتور های سیستم هیدرولیک به خصوص سیل ها برسی گردد.---Accumolator | 240
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی فشار روغن | چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار---Magntic Presser Rilfe Valve -تنظیم فشار هیدرولیک در قسمت هیدرولیک چپ و راست . کنترل جک ها به میزان 220 بار فشار---Presser Rilfe L-R -چک و اندازه گیری فشار رلیف ولو طبق T.O به میزان 180 بار---Presser Rilfe Valve -تنظیم ولو 24 طبق نقشه و برنامه تعریف شده T.O رو 180 بار---Pressur Limiting Valve-24 -تنظیم تروتل ول بر اساس فشار 220 بار تنظیم گردد---Throttel Valve | 72
Roller Mill-Grinders | RL | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | نمونه برداری از مخازن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc---Oil Reserver -نمونه برداری از مخزن روغن هیدرو لیک جهت آنالیز به مقدار 100cc---Oil Reserver -نمونه برداری از مخزن روغن جهت آنالیز به مقدار 100cc---Lubrication Unit For Gear Box | 25
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی ویبره | میزان لرزش safety coupling تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود .---Copling Safety -میزان لرزش شفت گاردان تحت کنترل قرار گرفته و در صورت لرزش نسبت به آچار کشی flang bolt ها مطابق جدول torque اقدام شود .---Shaft Gardan | 18
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HEATER FOR HYDRAULIC TANK -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HEATER FOR GREASE TANK -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB-KLK02A0404000014 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SCP FOR GREASE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01,GE02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/02 -اطمینان از محکم بودن، عدم زدگی ،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل ها ورودی به کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل رله، کنتاکتور،ترانس و غیره طبق جدول نصب شده در تابلو---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB FOR LS401/XS401 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HE01 -OIL UNIT HEATER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB FOR XE01/02/03 | 14
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SOLENOID VALVE-1/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | 11
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ و مهره های تمامی هندریل ها و ساپورت ها و دریچه های بازدید از شوت تغذیه و تمام پیچ های مربوط به فنداسیون و ساپورتهای شوت و فریم اصلی مطابق جدول TORQUE آچارکشی گردد .---Feed Guide -آچارکشی کلیه bolt ها مربو به base و frame در حضور کارشناس دفتر فنی صورت گیرد - میزان torque مورد نیاز از ص 27 ( Reg_3 ) مربوط به بخش drive از ( Vol_1B ) استخراج گردد .---Roller Press Itself | 30
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | با نزدیک کردن رول ها به یکدیگر و اندازه برداری از فاصله بین رولها با فیلر مناسب ( که در محل HPGR موجود است ) نسبت به تنظیم اسپیسر ها جهت تنظیم ZERO -GAP اقدام شود .---ُSpacer Of Roll -بعد از توقف تجهیز و ایجاد حالت مد تعمیرات رولها به هم نزدیک شود - و با توجه به اینکه zreo gap 6 mm تعریف شده است - میزان سایش Compensating platesو Distance plates و Guide rail مورد بررسی قرار گرفته و در صورت سایش بیشتر از 10 میلیمتر و در صورت نیاز به تنظیم با دفتر فنی هماهنگی صورت گیرد .---Roll | 45
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | فاصله بین گاید تغذیه کننده مواد و سطح انتهای رولرها می بایست به میزان 4mm باشد در غیر این صورت با هماهنگی دفتر فنی نسبت به تنظیم آنها اقدام شود .---Feed Guide | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | میزان سایش liner plate و wear plate داخل شوت ارزیابی شود ودر صورت مشاهده سایش تفلون ها درخواست کار صادر شود .---Feed Guide | 30
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | وضعیت عملکردی Anti-friction bearings هر دو سمت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده صدای غیر عادی و یا بالا بودن دما درخواست کار صادر گردد .---Copling Safety | 15
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | با کنترل درجه حرارت آب خروجی که نباید بیشتر از 50درجه باشد وضعیت تجهیز بررسی و تمیز گردد---Cooling Bores | 120
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی روغن | وضعیت دستگاه از نظر نشت روغن و پاشش روغن مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت وجود نشتی روغن درخواست کار صادر گردد .---Copling Safety | 0
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | نسبت به کنترل سیل ها اقدام شود و در صورت بیرون زدگی و یا مشاهده نشتی درخواست کار صادر شود .---Copling Safety | 30
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | درپوش هوای قرا گرفته بر روی مخزن سیستم هیدرولیک تمیز گردد---Airbreather -هواکش بررسی و با بنزین تمیز گردد---Air breather | 38
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | سرویس و شستشوی فیلتر روغن مخزن در صورت نیاز تعویض گردد 1 عدد فیلتر---Filter Element -سرویس و شستشوی فیلتر روغن هیدرولیک چپ و راست در صورت آلودگی شدید تعویض گردد 2 عدد فیلتر---Filter Hydraulic System Element | 60
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی وجود صدای غیر عادی | مجموعع شوت عمودی مورد پایش باشد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی و یا ویبره به دفتر فنی گزارش گردد .---Feed Guide | 10
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی فشار گاز | چک کردن فشار گاز نیتروژن داخلی آکومولاتورها با درنظر گرفتن فشار استارت آپ 10 درجه کمتر تزریق گردد.---Accumolator | 60
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HEATER FOR HYDRAULIC TANK -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP -نسبت به نظافت باکس ترموستات اقدام کنید---HEATER FOR GREASE TANK -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-KLK02A0404000014 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SCP FOR GREASE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01,GE02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/02 -نظافت کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو شامل کلیه رله ، کنتاکتور ها و ترانس و... و اطمینان از سالم بودن قطعات و عدم شکستگی در آنها طبق لیست نصب شده در تابلو---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR LS401/XS401 -نسبت به تمیز کردن و بررسی هر دو میکروسوئیچ از نظ سالم بودن و عدم شکستگی اقدام کنید---LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE01 -OIL UNIT HEATER | 14
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد---All Hose | 30
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | چک کرن پمپ دندانهای سیستم هیدرولیک از لحاظ صدای غیره عادی---Gear Pump -طبق دستور العمل ابتدا کوپلینگ مربوط به پمپ بررسی صدای غیر عادی بررسی گردد---Hydraulic Pump | 75
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | سیستم کولینگ از لحاظ ورود و خروج آب مورد بررسی قرار گیرد---Heat Exchanger -تجهیز به طور کامل عملکرد آن بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد---Air Motor -عملکرد تجهیز به طور کامل بررسی گردد و در صورت نیاز پکینگ آن تعویض گردد---Greas Pump | 100
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | در صورت مشهود بودن سر و صدای غیر عادی از شفت - گاردان به دفتر فنی گزارش گردد .---Shaft Gardan | 10
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | ضمن تمیزکاری گریس خور نسبت به شارژ گریس به میزان 30گرم از نوع W2 اقدام شود .---Shaft Gardan | 15
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | ترموستات تمیز گردد---Termostat -تله آبگیر سیستم خنک کاری تمیز گردد---Trap | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی گریس | دریچه بازدید رول ها از لحاظ نشتی گریس بررسی گردد و ضمناً مخزن گریس درین شده تمیز شده و در محل نصب گردد.---Roll | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | آچارکشی پیچ ها فلنج های دو سر گاردان انجام شود و از سیل بودن و عدم نشتی ازflange hub اطمینان حاصل گردد در صورت نشتی به دفتر فنی اعلام گردد .---Shaft Gardan | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی لقی | میزان بک لش و لقی گاردان شفت و طول فشرده شده آن که عمداتا بعلت قابلیت انعطاف پذیری کوپلینگ و یا لقی پیچ و مهرها حاصل مشود , اندازه گیری شود و در صورت مغایرت از حالت صفر به دفتر فنی گزارش گردد .---Shaft Gardan | 120
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ME01 -بررسی اتصالات ارت تابلو و آچار کشی آن---ماشین | 10
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ME01 | 10
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ME01 -از محکم بودن و فیکس بودن ساپورت پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید---B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP -از محکم و فیکس بودن ساپورت هر دو پروکسیمیتی و نیز محکم بودن هر دو پیچ پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید و محکم بودن اتصالات جی بی آن به بدنه چک شود.---MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SOLENOID VALVE-1/2/3/4 -از محکم بودن و میکروسوئیچها در جای خود اطمینان حاصل کنید و نیز روان بودن غلطک و عملکرد صحیح اهرم ها را نیز چک کنید---LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK | 10
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | تست سالم بودن و چک نمودن وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرانک و اطمینان از روان بودن آن - مشاهده وضعیت اینورتر---CONTROL PANEL -با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید---ME01 -عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد---SWITCH CABIN -با اندازه گیری اهم هر دو هیتر از سالم بودن هیترها مطمئن شوید---HEATER FOR GREASE TANK -با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید---GE01/02 -با هماهنگی اپراتور سالم بودن و عملکرد صحیح پوش باتن ها و لامپ سیگنال ها مطمئن شوید---ALL SIGNAL LAMP , PUSH BUTTONS -از عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور :حرکت تراول ، ترانس : ولتاژگیری و دمای مناسب ، کلیدها:قطع و وصل کردن آن و غیره طبق لیست نصب شده اطمینان حاصل کنید.---ماشین -با هماهنگی اپراتور و مشاهده تابلو کنترلی با تحریک هر دو میکروسوئیچ از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK ----XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | 24
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی نشتی روغن | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید.---ME01 | 25
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ME01 -کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید---SWITCH CABIN -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه---HEATER FOR HYDRAULIC TANK -کلیه وایرهای داخل باکس ترموستات را آچار کشی کنید---HEATER FOR GREASE TANK -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB-KLK02A0404000014 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01,GE02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---GE01/02 -آچار کشی کلیه ترمینالها و تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---SOLENOID VALVE-1/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB FOR LS401/XS401 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---HE01 -OIL UNIT HEATER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB FOR XE01/02/03 | 22
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ME01 -با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید.---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---HEATER FOR HYDRAULIC TANK -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01,GE02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/02 -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---SOLENOID VALVE-1/2/3/4 -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---JB FOR LS401/XS401 -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---LS401/XS401-LIMIT SWITCH FOR GREASE TANK -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB FOR XE01/02/03 | 13
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | نامشخص | بررسی سایش | سایش stud ها - بدنه رول و سگمنت ها اندازه گیری شود و طی فرمت ارائه شده توسط دفتر فنی به آن واحد ارائه گردد .( 1-شابلون و کولیس از انبار جهت نصب و اندازه گیریاز انبار اخذ شود 2- اندازه گیری سایش های هر دو رول تحت زاویه0 و 180 انجام گیرد . )---Roll | 60
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---LS53 -چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---LT02 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---LCP-8F1-PM01-XCP01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل جانکشن باکس---PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---LS201/401 -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---PS101/102 -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---TE11/12 -درب تجهیز را باز نموده و از عدم ورود گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن اطمینان حاصل کنید.---TS101/102 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---VE09-JB | 20
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---LS53 -اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود مقدار تشعشع در اطراف آن را اندازه گیری کنید---LT02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCP-8F1-PM01-XCP01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP -بررسی محل های اتصال هردو سنسور به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS101/102 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TE11/12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TS101/102 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و همچنین کاندوییت ها چک گردد که محکم و فیکس باشد---VE 09 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE09-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VT09 | 15
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد---LS53 -از درست کار کردن تجهیز اطمینان حاصل کنید---LT02 -از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید---59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد---6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد---B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد---B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دو سنسور مقایسه گردد---PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده برای هر دوسنسور مقایسه گردد---PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP -مقاومت اندازه گیری و با دمای نشان داده شده مقایسه گردد---PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT -از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید---S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER -از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید---S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH -از عملکرد صحیح سنسور اطمینان حاصل کنید---S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER -اطمینان از عملکرد صحیح آن---P12113 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---TT 2111/2112-VT2109 -از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---LS201/401 -از عملکرد صحیح تجهیز اطمینان حاصل کنید---PS101/102 -مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT13 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TE11/12 -مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TS101/102 -مقایسه ویبره آن با اتاق کنترل و اطمینان از عملکرد صحیح ان---VT09 | 36
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LS53 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT02 -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---LCP-8F1-PM01-XCP01 -کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP -کابل کنترل و پاور هر دو سنسور را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH -کابل کنترل و پاور تجهیز را از نظر داشتن تگ وضعیت گلند و محکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی دیگر چک کنید---S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---P12113 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PX13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TT 2111/2112-VT2109 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VX09-ISOLATOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TE11/12 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VE09-JB | 13
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و سپس بلاک شود و پراب آن نظافت گردد---LS53 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---59.1/59.2-MOV ROLL PRESSURE TRANSMITTER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---LCP-8F1-PM01-XCP01 -تمیز کردن هر دو سنسور و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی در آن دو---PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP -تمیز کردن pt100 سمت چپ و راست رول و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن دو---PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---S1-HYDRAULIC TANK PRESSURE SWITCH FOR FILTER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---S2/S3-HYDRAULIC TANK LEVEL SWITCH -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و تمیز کردن---S5/S6-MOV. ROLL PRESSURE SWITCH FOR FILTER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---P12113 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PX13 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT 2111/2112-VT2109 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VX09-ISOLATOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TE11/12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE09-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VT09 | 13
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن---LS53 -آچار کشی شود---LT02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---6502-ROLL FRAME RIGHT POSITION TRANSDUCER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---B6501-ROLL FRAME LEFT POSITION TRANSDUSER -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---B9601-ROLL FRAME VIBRATION SENSOR -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---JB FOR LEFT/RIGHT POSITION TRANSDURE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---LCP-8F1-PM01-XCP01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---PT100- B8101 / 102-MOV. ROLL BEARING TEMP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---PT100-B8101/102-FIXED ROLL BEARING TEMP -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - جانکشن باکس آچار کشی شود---PT100-R1-HYDRAULIC TANK TEMP. MEASUREMENT -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---P12113 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PLC , CONNECTORS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---PX13 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---TT 2111/2112-VT2109 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---VX09-ISOLATOR -آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اتصالات آن به بدنه---LS201/401 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PS101/102 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TE11/12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---TS101/102 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---VE09-JB | 21
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | تعویض قطعه | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعوییض کنید---ماشین | 900
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | آنالیز کردن آب | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع---ماشین | 15
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ME01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---MILLON PROXIMITY , JB FOR MILLON PROXI -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SOLENOID VALVE-1/2/3/4 | 10
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ME01 | 20
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی نشتی آب | شیر خروجی و محل کوپلینگ و اتصال دو مخزن و بدنه تجهیز و از نظر نشتی مایع چک شود---ماشین | 10
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی سطح آب | مشاهده شاخص که کمتر از حد مینیمم نباشد و در صورت نیاز شارژ شود---ماشین | 10
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه را چک نمایید.---ماشین | 10
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی پکینگ و یا سیل | پکینگ از نظر خرابی بررسی گردد.---Oil Pump | 30
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | اتصالات - ولوها - لوله های گریس از نظر نشتی بررسی و کنترل و در صورت نشتی آچار کشی و رفع گردد---Pipe | 30
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB-KLK02A0404000014 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SCP FOR GREASE | 10
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد---Armor Ring -میزان سایش رینگ جوش داده شده به بدنه داخلی کیسینگ پایینی به صورت ظاهری کنترل شود---Blade ring -در صورتیکه سایده شده باشد باید تعویض گردد---Dam ring -میز آسیاب از نظر سایش بررسی گردد. ماکزیمم سایش 33 میلیمتر است---grinding table -وضعیت ظاهری پره ها از لحاظ سایش کنترل شود---Seprarator | 47
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | کلیه لوله ها و اتصالات از لحاظ نشتی روغن بررسی گردد.---Pipe -نشتی روغن هیدرولیک به صورت چشمی و لمسی بررسی گردد و در صورت نشتی به دفتر اعلام گردد به جهت صدور دستورکار و تعویض پکینگ.---Hydraulic Cylinder -بررسی نشتی روغن در اطراف پکینگ و بدنه در صورتی که پکینگ نشتی داشت تعویض گردد و در صورت نشتی بدنه جوشکاری مخصوص صورت گیرد.---Oil Reserver ----Lubrication Unit For Gear Box | 38
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | سطح روغن در مخزن هیدرولیکی بررسی گردد---Oil Reserver -بررسی میزان سطح روغن مخزن بر اساس نشاندهنده روی دیواره مخزن که در صورت نیاز صدور درخواست کار و اعلام به دفتر فنی اقدام به شارژ روغن نمایید---Oil Reserver | 45
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | یررسی فیلتر روغن | فیلتر روغن شاخص آن نباید زرد رنگ باشد در صورت زرد رنگ بودن تعویض گردد.---Oil Reserver | 30
Roller Mill-Grinders | RL | CM2 - Thermal | روانکاری و هیدرولیک | بررسی دما | بررسی میزان درجه حرارت پمپ با نصب یک ترمومتر بر روی بدنه اصلی پمپ که ماکزیمم 80 در جه سانتیگراد باشد.---Hydraulic Cylinder | 30
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | بگونه ای بررسی شود که نباید در قسمت خروجی افزایش فشار و در قسمت ورودی نشتی داخلی داشته باشد.---Check Valve -بررسی نشتی به گونه ای است که با مسدود کردن ولو اقدام به چک کردن نشتی روغن نمایید در صورت نشتی ولو تعویض گردد---Stop Valve | 90
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | رسوب زدایی | تمیز کردن خنک کننده روغن و رسوب زدایی آن---Oil cooller | 120
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی اتصالات لوله های هیدرولیک | بررسی شل نبودن تمام اتصالات---Piping | 120
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و آچار کشی محل نصب تجهیز---Peressure Element | 30
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش رینگ آب بندی | ---Grinding Roller | 120
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش پیچ و مهره ها | سایش پیچ و مهره های اتصالات پوشش رو ی غلتکها.---Grinding Roller | 60
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | با چرخاندن رولرها در صورت شنیدن صدای غیرعادی گزارش شود---Grinding Roller | 480
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های مربوط به تنشن راد و پینهای نگهدارنده سیلندرها انجام شود---Roller Tention -آچار کشی تمام پیچهای نگهدارنده روتور - گیربکس و کاور بیرنگهای شفت روتور - یاپورت موتور وو فلنجها انجام شود---Seprarator | 45
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی جوش | تست VT( بازدید چشمی) به طور کامل و دقیق از تمامی جوش های فریم و کیسینگ بالایی و پایینی و ساپورتهای تجهیز انجام شود---ROLLER MILL | 60
Roller Mill-Grinders | RL | PM3- PI & PM First Stop | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR XE01/02/03 | 20
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی وضعیت ظاهری کلیه اکسپنشن جونتها از لحاظ پارگی و یا نشتی هوا.---expasion joint | 30
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | روغن کوپلینگ گیربکس اصلی تعویض شود نوع روغن omala 680 و مقدار آن 1.12 لیتر---Coupling of Gear Readucer -تعویض روغن غلتک ها انجام شود نوع روغن omala680 به مقدار 36 لیتر---Grinding Roller | 60
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | با ضربه زدن توسط چکش سفتی پیچها بررسی گردد.---Clamp Ring -آچار کشی پیچهای نگهدارنده رابر در دو سمت انجام شود---Felxible Coupling For Seprator -آچار کشی پیچهای فلنجها انجام شود---Gear Coupling -تمام پیچهی اتصالات مربوط به میز آسیاب با ضربه زدن توسط چکش سفتی انها بررسی گردد.---grinding table -آچار کشی تمامی پیچهای فنداسیون و فریم گیربکس اصلی- پایه یاتاقانها - فلنجها و دریچه بازدید انجام شود---lower casing -میزان فاصله اسکراپرها با سطح پایینی کیسینگ 1سانتیمتر است و پس از تنظیم آچارکشی شود همچنین پیچهای نگهدارنده ساپورت اسکراپر سفت گردد---scraper -آچار کشی تمامی پیچهای کاور بیرینگها و سیلها انجام شود---Swing Lever -آچارکشی تمامی پیچهای بدنه - دریچه های بازدید و کنترل آی ناتها و پینهای دریچه بازدید انجام شود---UPPER CASING | 39
Roller Mill-Grinders | RL | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی SEAL | در صورت مشاهده نشتی روغن در حین حرکت رولرها گزارش شود---Grinding Roller | 60
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | وضعیت ظاهری چرخدنه ها با باز کردن کاور ها کنترل شود---Gear Coupling -حداکثر میزان سایش 45 میلیمتر می باشد و اندازه گیری با ابزار مخصوص سازنده دستگاه صورت گیرد---Grinding Roller -میزان سایش سطح شوت ورودی مواد بررسی گردد---Inlet Chute -سطح seal plate از نظر سایش بررسی گردد---UPPER CASING | 75
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری رابر کوپلینگ کنترل شود---Felxible Coupling For Seprator -بررسی وضعیت ظاهری آکاردونی ها از لحظ پارگی و تمیزی که در صورت پارگی تعویض گردد.---Roller Tention | 30
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | فیلتر داخل استکانی باد سرویس و شستشو گردد و روغن داخل استکانی کنترل در صورت تغییر رنگ - تیره شدن - تعویض گردد 60 سی سی---FRL | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز کردن گریس | گرفتن نمونه گریس از یاتاقانهای رولرها جهت آنالیز---Bearing | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر باشد---B3-PROXIMITY ON THE GREASE SCP -میزان فاصله هردو سنسور تا تحریک کننده 10 تا 15 میلیمتر باشد---MILLON PROXIMITY -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد---XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | 10
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | مقایسه ویبره آن با مقدار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---VE 09 | 30
Roller Mill-Grinders | RL | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از محکم بودن و فیکس بودن باکس ترموستات در جای خود اطمینان حاصل کنید---HEATER FOR GREASE TANK -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-KLK02A0404000014 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB /KLK02A0404000015-FOR GREASE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SCP FOR GREASE -پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید---Y1-Y2 FOR GREASE SYSTEM -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01,GE02 -پیچ اتصال سوکت به بوبین را چک و در صورت نیاز محکم کنید---Y1-Y12 , JB FOR Y1-Y12 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/02 -آطمینان از محکم بودن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی به ساپورت نگهدارنده آن طبق جدول نصب شده در تابلو---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR SLENOID VALVE -SOL1/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR LS401/XS401 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HE01 -OIL UNIT HEATER -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR XE01/02/03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XE01/02/03-PROXIMITY FOR MILL ROLLER POSITION | 12
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح گریس | سطح گریس در تجهیز بررسی گردد.---Greas Reserver | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی فیلتر گریس | فیلتر گریس سیستم گریسکاری سرویس و شسته شود---Striner | 60
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی الاینمنت | بررسی الیمنت کوپلینگ پمپ روغن---Oil pump | 120
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PLC , CONNECTORS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS201/401 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS101/102 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PT13 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS101/102 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE 09 | 17
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و کابلهای ارتباطی باکارت و کانکتورها---PLC , CONNECTORS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS201/401 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS101/102 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PT13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TS101/102 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VE 09 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VT09 | 16
Roller Mill-Grinders | RL | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | تعویض قطعه | باطری PLC تعویض گردد---PLC , CONNECTORS | 45
Roofless-Storage Tanks | TN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT46 -در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT49 -در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT52 -در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT55 -در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT58 | 60
Roofless-Storage Tanks | TN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT46 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT49 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT52 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT55 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT58 | 10
Roofless-Storage Tanks | TN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود---LS12 | 5
Roofless-Storage Tanks | OT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT43 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT04 | 15
Roofless-Storage Tanks | TN | PM1 - Routine Maintenance | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | فلاشینگ | فلاشینگ و شستشوی مواد داخل تانک با آب صورت گیرد.---TANK | 120
Roofless-Storage Tanks | TN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS12 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT46 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT49 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT52 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT55 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT58 | 22
Roofless-Storage Tanks | TN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LS12 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT46 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT49 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT52 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT55 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT58 | 10
Roofless-Storage Tanks | TN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS12 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT46 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT49 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT52 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT55 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT58 | 18
Roofless-Storage Tanks | TN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---LS12 -اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT46 -اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT49 -اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT52 -اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT55 -اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT58 | 35
Roofless-Storage Tanks | TN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد---LS12 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT46 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT49 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT52 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT55 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد---LT58 | 14
Roofless-Storage Tanks | OT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT43 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد---LT04 | 25
Roofless-Storage Tanks | OT | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | رسوب زدایی | پس از تخلیه آب مخزن سرریز پیچ های دور فیلتر باکس از بدنه جدا شده و فیلتر باکس به وسیله جرثقیل بیرون آورده شود رسوب زدایی و سندپلاست گردد در صورت خرابی استراکچر و مشها تعمیرات روی فیلتر انجام گردد---Box Filter | 180
Roofless-Storage Tanks | OT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT43 -اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند---LT04 | 30
Roofless-Storage Tanks | OT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT43 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن---LT04 | 20
Roofless-Storage Tanks | OT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT43 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT04 | 10
Roofless-Storage Tanks | OT | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT43 -وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد---LT04 | 20
Roofless-Storage Tanks | OT | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT43 -در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود.---LT04 | 60
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن---ماشین | 10
Rotary-Pumps | VP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | دمونتاژ کردن تجهیز و بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ فرسایش و رسوب آهکی---Vacuum Pump | 60
Rotary-Pumps | VP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | رسوب زدایی | اسید شویی داخل کیسینگ و ایمپلر با اسید فسفوریک در حدود 200 لیتر در صورت وجود رسوب اسید شویی شود.---Vacuum Pump | 60
Rotary-Pumps | VP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | گریسکاری | گریسکاری بیرینگهای سمت راست و چپ به مقدار 100گرم گریس w2---Bearing | 60
Rotary-Pumps | VP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی خروجی آب از قسمت گلند پکینگ می بایست آب ورودی به پکینگ ها باز باشد به صورت دائم---Galand Packing -بررسی عملکرد صحیح تجهیز و روان کار کردن آن---Vacuum Pump | 22
Rotary-Pumps | IP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف و داخل حوضچه و تمیز کردن پمپ---Pump -تمیز کردن صافی از مواد خارجی---Strainer -جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن---Pump -تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن به صورت دو هفته یکبار با هماهنگی واحد خدمات صنعتی انجام و در هر ماه ثبت نفر ساعت شود---Sump -تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن---Sump | 120
Rotary-Pumps | IP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها---Floater -بررسی اینکه پمپ سلیس و روان کار کند---Pump -بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند---Pump ----Valve | 75
Rotary-Pumps | VP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی وجود صدای غیر عادی---Vacuum Pump | 15
Rotary-Pumps | VP | CM2 - Thermal | تعمیرات تاسیسات | بررسی دما | دمای آب خروجی می بایست زیر 40 باشد---Vacuum Pump | 15
Rotary-Pumps | VP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | بررسی عدم نشتی در کلیه اتصالات---Piping -عدم نشتی از فلوتر آب مخزن کنار تجهیز---Tank | 15
Rotary-Pumps | IP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پکینگ و یا سیل | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد---Shaft Seal | 180
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | آزمایشگاه و کنترل کیفی | اندازه گیری PH آب | اندازه گیری PH آب کولینگ می بایست بین 6 تا 7 باشد---Chemical Dosing Unit Itself | 30
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی گرد که کلیه لدرها و ساپورت های نگهدارنده کابلهای برق آسیب ندیده باشند---Cable Ladder -عدم شکستگی شیشه و تمیزی آن بررسی گردد---Pressure Gauge -شستشو تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز---Unit | 30
Rotary-Pumps | DO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---LS01 | 30
Rotary-Pumps | DO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند---ماشین | 10
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن---LS01 | 5
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی پیچ و مهره ها | لقی پیچ ها بررسی گردد و آچار کشی شود---Anchor Bolt | 30
Rotary-Pumps | DO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل MCB1,ELB1,F1/2 رله ها - TR1/2-کنتاکتور و بی متال های PS1,MC1+TH1,MC2+TH2, لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری---ماشین | 25
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -رله ها-و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنالها -کنتاکتور و بی متال - ترانس ها و منبع تغذیه---ماشین | 20
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو---ماشین | 15
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح ولو | راحت باز و بسته شدن کلیه ولو بررسی گردد---All Valve -بررسی عملکرد صحیح شیرهای یکطرفه بررسی گردد.---Check Valve -عملکرد صحیح ولو و گرفتگی آن بازدید گردد---Drain Valve | 40
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود مواد خارجی | مسدود نبودن لوله های خروجی هوا بررسی گردد---Air Vent -خارج نمودن مواد خارجی پلاستیک ، کاغذ و ... از تانک در صورت وجود---Tank | 30
Rotary-Pumps | IP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی دبی آب | بررسی میزان دبی خروجی آب---Pump | 60
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن---LS01 | 10
Rotary-Pumps | IP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک---Name Plate | 60
Rotary-Pumps | DO | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | عدم نشتی از اتصلات---Pipe | 30
Rotary-Pumps | DO | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن صافی | نظافت صافی ها---Strainer | 30
Rotary-Pumps | DO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند---LS01 | 10
Rotary-Pumps | DO | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LS01 | 10
Rotary-Pumps | IP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | تمیز کردن صافی از مواد خارجی---Strainer | 120
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما با ترمومتر لیزری ار عملکرد صحیح ترانس مطمئن شده و عملکرد فیوزها چک شود---F1.7/T1.7 -حرکت آزادانه قسمت تراولینگ نیز چک گردد---K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7 -با فعال کردن سویچ ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید---S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2 -بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوریبررسی فرمان گرفتن صحیح کلید---1Q3,1Q5,1F6 -حرکت آزادانه قسمت تراولینگ کنتاکتور چک و از عملکرد تایمر مطمئن شوید.---2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 -با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید---2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 -حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید.---2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 -با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید---2S2/3.2SB.2,4S1/3 | 12
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک نمایید---S3.2/S3.3 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید---3B1/3B2 | 10
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود .---Bearing -نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود .---Shaft | 22
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از سالم بودن لامپ سیگنال ها اطمینان حاصل کنید.---H4.2/4.3/4.4/4.5 -چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز---T 1.7 -با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید---1R7 -چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز---1T5 -با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید---4H3/4/5/6 , 1S1/1S7 -با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید---1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 | 9
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد---Bearing -ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد---Gear box -ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Gear box | 23
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود---Cover -ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود .---Cover | 30
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود---Guide Stripe -ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود.---Hammer -بررسی وضعیت شفت سیل های یاتاقانها و پیچ های هوزینگ---Shaft -guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود .---Guide Stripe -ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود .---Hammer | 36
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد.---Gear box | 30
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Indicator -بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ---Indicator | 60
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد---Gear box | 60
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد---Gear box -ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود---Suport -وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد .---Gear box -ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود .---Suport | 26
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید---3B1/3B2 | 10
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود .---Suport -وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد .---Gear box | 25
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---ماشین | 5
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---F1.7/T1.7 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---Q1.1/Q1.3/Q1.7 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها، تایمر و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو---ماشین -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---1F1/1T5/1R7 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---1Q3,1Q5,1F6 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---1F1/1R7/1T5 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---2S2/3.2SB.2,4S1/3 | 13
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 | 15
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود .---Bearing -نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود .---Shaft | 22
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین | 10
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1.7/T1.7 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H4.2/4.3/4.4/4.5 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K2.1.1/5/2.7/3.3/3.4/3.6/3.7.1/3.7.2/4.7 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Q1.1/Q1.3/Q1.7 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---S2.5.2/2.2.2/3.6/2.2.1/2.S4.2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---S3.2/S3.3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---1F1/1T5/1R7 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---1Q3,1Q5,1F6 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---4H3/4/5/6 , 1S1/1S7 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---1F1/1R7/1T5 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---1S7/1S1 , 4H3/4/5/6 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---2S2/3.2SB.2,4S1/3 | 12
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---F1.7/T1.7 -بررسی محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیزات داخل تابلو به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و محکم کردن آنها---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---1F1/1T5/1R7 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---1Q3,1Q5,1F6 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6 | 6
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود .---Cover | 30
Sampler-Measurement | SM | Planned Repair-Hot Shutdown | انباشت و برداشت | بررسی وجود صدای غیر عادی | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد .---Bearing | 30
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود .---Bearing -نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود .---Shaft | 22
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Gear box | 20
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی نشتی روغن | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود ودر صورت نشتی روغن گزارش گردد .---Gear box | 30
Sampler-Measurement | SM | CM2 - Thermal | انباشت و برداشت | بررسی دما | بررسی درجه حرارت گیربکس که ماکزیمم 90 درجه سانتیگراد می تواند باشد---Gear box | 30
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد.---Gear box | 60
Sampler-Measurement | SM | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | پس از نظافت کاتمل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد---Gear box -پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد---Gear box | 60
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد---Gear box | 30
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد .---Gear box -ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود---Suport -بررسی وضعیت TORQUE ARM یا ساپورت نگهدارنده گیربکس---Gear box -بساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود---Suport | 30
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود .---Guide Stripe -ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود .---Hammer -ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود---Hammer -guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود---Guide Stripe | 43
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد---Bearing -ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Gear box -ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد---Gear box | 25
Sampler-Measurement | SM | CM2 - Thermal | تعمیرات مکانیک | بررسی دما | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . )---Bearing | 30
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود .---Guide Stripe -با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد .---Shaft | 30
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد .---Shaft | 60
Sampler-Measurement | SM | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود---Cover -ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود .---Cover | 30
Sampler-Measurement | SM | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد---Bearing -گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد.---Bearing | 30
Scanner-Measurement | SN | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی دما | دمای اتاق چک گردد کخ مناسب باشدو کولر آن استارت باشد---CAMMERA | 5
Scanner-Measurement | SN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | دمای اتاق چک گردد که مناسب باشد و کولر آن استارت باشد---CAMMERA -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PROXIMITY FOR SCANNER-JB -با رعایت دقت و ایمنی و اطمینان از عدم برخورد ساپورت تحریک کننده با شما و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن هر دو پروکسیمیتی اقدام نمایید---PROXIMITY FOR SCANNER | 24
Scanner-Measurement | SN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک گردد که تصویر اسکنر درست باشد و دما را صحیح نشان بدهد---CAMMERA | 30
Scanner-Measurement | SN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن---CAMMERA -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن---PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PROXIMITY FOR SCANNER-JB | 13
Scanner-Measurement | SN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود.---CAMMERA -محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PROXIMITY FOR SCANNER-JB | 17
Scanner-Measurement | SN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و سر کابل ها و آچار کشی شود---PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---PROXIMITY FOR SCANNER-JB | 35
Scanner-Measurement | SN | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل---PANEL -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---PROXIMITY FOR SCANNER-JB | 12
Scanner-Measurement | SN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر---PROXIMITY FOR SCANNER | 10
Scanner-Measurement | SN | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی ها اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید---PROXIMITY FOR SCANNER | 10
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | پیچها بدنه تجهیز و ساپورت آچارکشی شود---Cyclo Drive | 30
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد .---Shaft Screw | 60
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | میزان سایش داخلی بدنه و دفرمگی بررسی گرددد و پیچهای بدنه آچار کشی شود---Casing -وضعیت ظاهری یاتاقانهای دو سر شفت کنترل شود و آچارکشی هوزینگ انجام شود---Pillow Block | 30
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | CM6 - Alignment | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | میزان الایمنت کوپلینگ بررسی گردد 0.15mmm---Coupling | 30
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM1 - Routine Maintenance | انباشت و برداشت | بررسی عملکرد صحیح | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود و در صورت شنیدن صدای غیر عادی - نشت مواد و یا ویبره درخواست کار صادر گردد تا وجود شی خارجی بررسی گردد .---Screw Conveyor | 10
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | نسبت به آچارکشی پیچ های کپ یاتاقان ها و پایه یاتاقان های هر دو سمت با torque مناسب اقدام شود .---Pillow Block | 15
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | یاتاقان های هر دو سمت screw از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Pillow Block | 15
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی---Pillow Block -گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی---Tail Bearing -گریسکاری هوزینگ بیرینگها با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 10 گرم که عمل شارژ گریس را تا زمان خروج گریس تازه ادامه داد.گریس خور مخروطی---Drive Bearing | 15
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود .---Casing -میزان سایش پکینگها کنترل شود و پیچهای گلند آچار کشی شود---Gland -در صورتی که ضخامت به اندازه 3 میلیمتر کاهش یافته بیرینگ باید تعویض شود ضخامت کلی 3 سانتیمتر است---Meddle Bearing -بررسی سایش شافت اسکرو---Shaft Screw | 57
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .---Coupling | 30
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به میزان 50 گرم - گریس خور فشنگی---Neddle Bearing | 15
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | نسبت به سیل بندی grand cap و سالم بودن packing مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود .---Shaft Screw | 30
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | با باز نمودن کاور کیسینگ مربوط به screw و ضعیت سایش شفت و blade ها ارزیابی گردد و در صورت مشاهده سایش و یا انحراف تیغه ها درخواست کار صادر گردد .---Shaft Screw -ضمن باز نمودن کاور کیسینگ نسبت به سالم بودن بدنه و عدم سایش آن اطمینان حاصل شود .---Casing | 60
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی عملکرد صحیح | با استارت screw نسبت به عملکرد صحیح یاتاقان ها ی هر دو سمت اطمینان حاصل شود ( از نظر دما - ویبره - صدای غیر عادی و روان کار کردن بیرینگ ها ) .---Pillow Block | 15
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها بررسی گردد و نسبت به سیل بندی grand cap اطمینان حاصل شود و محل اتصالات و ساپورت ها با torque مناسب آچارکشی شود .---Screw Conveyor -بررسی کلیه اتصالات و ساپورت ها و محل نصب آنها---Screw Conveyor | 60
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی مواد | بعد از استارت screw نسبت به عدم نشتی از محل grand cap و اتصالات اطمینان حاصل شود و در صورت نشت مواد درخواست کار صادر گردد .---Screw Conveyor | 30
Screw Conveyor-Conveyors and Elevators | SC | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی انحراف | ضمن باز نمودن کاور کیسینگ و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد .---Shaft Screw | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد.---bearing housing | 15
Screw Feeder-Feeder | FE | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید---bearing housing | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی انحراف | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد.---Belt | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | انجام اقدامات زیر:1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود.4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد.5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود.---bearing housing | 180
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد.---bearing housing | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود.---bearing housing -آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد .---Idler Support -تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود.---Skirtboard | 50
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود.---Belt | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی مواد | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های هر دوسر شفت مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود .---Gland Packing | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد---Chain Couping | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند.---center idler -وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .---Deflector Plate -سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد .---Skirtboard | 40
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود.---center idler -آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود.---Idler | 45
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .---Chain Couping | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | نسبت به تمیزکاری یونیت های بیرینگ هر دو سمت اقدام و به میزان 20 گرم گریس ALVANIA RL2 جهت بیرینگ های دو سمت شارژ گرد و در نهایت گریس های قدیمی تمیز گردد .---Bearing Unit | 15
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | یاتاقان های هر دو سمت از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Bearing Unit | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد .---Chain Couping | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS01 | 10
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید---DS01/A,B,C,D -بررسی عملکرد صحیح---SS01 -روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید---DS01 | 10
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01 for SS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB01,JB02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XV66/67 -پروکسیمیتی ها را کاملا تمیز کرده و از عدم شکستگی و سالم بودن آنها مطمئن گردید---ZS66/ZS67 | 10
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01 for SS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS01A/B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB01,JB02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB FOR XV66/67 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XV66/67 | 11
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01 | 5
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن و تنظیم حساسیت---LS01 | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS01/A,B,C,D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB01 for SS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS01A/B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---DS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB01,JB02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB FOR XV66/67 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XV66/67 | 13
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS01/A,B,C,D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01 for SS -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS01A/B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB01,JB02 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB FOR XV66/67 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---XV66/67 | 18
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS01/A,B,C,D -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS01 -اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS66/ZS67 | 16
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS01/A,B,C,D -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS01A/B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS | 13
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS01/A,B,C,D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB01 for SS -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS01A/B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---DS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB01,JB02 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB FOR XV66/67 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---XV66/67 | 20
Screw Feeder-Feeder | FE | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بیرنگ های تجهیز در دو نقطه با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 5 گرم برای هر بیرینگ- گرسخور از نوع مخروطی---Bearing -گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی---Bearing -گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی---Chain Coupling -گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی---Cyclo Drive | 24
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | آچارکشی پیچهای ساپورت نگهدارنده جکها و یاتاقانها و شاخص سنسور و وضعیت خارهای جک و گیتها بررسی و انجام شود---Air-Lock Feeder -آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو---Rotary Feeder | 50
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | میزان سایش پکینگها و آچارکشی پیچهای گلند بررسی گردد---Gland -از طریق بازکردن دریچه های بازدید سایش گیتها و شوت بررسی گردد.---Vane -بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش---Rotary Feeder | 68
Screw Feeder-Feeder | FE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید.---Shaft | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید.---Chain Coupling | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | مش گاردها از لحاظ نصب بودن و پارگی چک گردد---Mesh Guard | 15
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد---DS01 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS | 20
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور---SS | 15
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد---ZS66/ZS67 | 10
Screw Feeder-Feeder | FE | PM3- PI & PM First Stop | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB FOR XV66/67 | 20
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LS01 | 10
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی پیچ و مهره ها | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود.---Platform | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS01 | 10
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد---LS01 | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی میزان فاصله | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد .---Scraper -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد.---V-Cleaning | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد.---Scraper Plate | 60
Screw Feeder-Feeder | FE | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی مواد | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد.---Skirtboard | 30
Screw Feeder-Feeder | FE | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود---RS01A/B -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن پروکسیمیتی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZS66/ZS67 | 10
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود---CE01 | 10
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل---HMI , PANEL -چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن---HMI -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل---HMI,PANEL | 30
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی بیرینگ | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب---Heat Exchanger Coil -هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد---Heat Exchanger Coil | 30
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی هوا | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود.---Drain Valve | 15
Screw-Compressors | CP | CM4 - Oil Analysis | تعمیرات تاسیسات | آنالیز روغن | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد---Air Compressor | 30
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح آن---1TAS -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---3DP -اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل---HMI , PANEL -مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---PT -اطمینان از عملکرد صحیح آن---2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT -مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن---4APT -اطمینان از عملکرد صحیح آن---50PS/3APS -اطمینان از عملکرد صحیح آن---HMI -مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان---4APT | 32
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد---1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR -نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد---8SV,1~5 SV -چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC---CE01 -نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد---1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR -نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد---1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR -نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد---1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR -نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد---8SV,1~5SV | 23
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---1TAS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---3DP -بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HMI , PANEL -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PT -بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HMI,PANEL | 9
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1TAS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---3DP -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HMI , PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HMI,PANEL | 10
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---1TAS -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---3DP -چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---HMI , PANEL -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---PT -چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---HMI,PANEL | 15
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | رسوب زدایی | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است)---Heat Exchanger Coil -باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) و همچنین اورینگ نیز بررسی گردد.---Heat Exchanger Coil | 111
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند---2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT -چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند---4APT -چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند---50PS/3APS -چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند---HMI | 14
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---4APT -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---50PS/3APS -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد---HMI | 14
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی وجود مواد خارجی | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد---Cooling Air Exhaust | 15
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | بررسی تمیز بودن شیارها و تمیز بودن فن و اطمینان از عملکرد فنسالم بودن پروانه و عدم وجود ترک در آنها و اطمینان از چرخش صحیح پروانه---Fan Cabin | 480
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---CE01 | 15
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند---Safty Valve | 30
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی سطح روغن | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد---Oil Sight Glass | 24
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد---1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR -نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد---8SV,1~5 SV -چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC---CE01 -نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد---8SV,1~5SV | 23
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها---2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها---4APT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها---50PS/3APS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها---HMI | 10
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---8SV,1~5 SV -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---8SV,1~5SV | 10
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض قطعه | ---Air Filter | 30
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | ترانسپورت و ماشین آلات | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد---All Hose | 30
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تمیز کردن | نظافت سطح بیرونی و داخلی---Air Compressor -هواگیری و نظافت فیلتر هوا---Air Filter | 22
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور- تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید---CE01 -مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد---KM1~4 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---1TAS -اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل---HMI , PANEL -مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد---KM1-3 -مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد---KM1~3 -اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل---HMI,PANEL | 71
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض روغن | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن---Air Compressor | 60
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله خا،برد الکترونیکی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در انها---CE01 | 30
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی روغن | ---Pipe | 15
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | حذف---Water Sight Glass -نظافت شیشه های sight glass---Water Sight Glass | 30
Screw-Compressors | CP | CM2 - Thermal | تعمیرات تاسیسات | بررسی دما | دمای روغن می بایست کمتر از 100 درجه باشد---Filter Sepratore | 15
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تعویض تسمه | تعویض تسمه موتور ابعاد 9.5*2120---Compressor | 30
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی هوا | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود.---Drain Valve | 15
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---CE01 -بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود---CE01 | 10
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض روغن | روغن کمپروسور به میزان 2 لیتر از نوع روغن بهران 40 تعویض گردد---Air Compressor -تعویض روغن به مقدار لیتر روغن---Air Compressor -تعویض روغن به مقدار 75 لیتر---Air Compressor -تعویض روغن کمپرسور---Compressor -تعویض روغن---Air Compressor | 74
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی نشتی آب | بررسی نشتی هوا از لوله و اتصالات---Air Compressor | 15
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | نظافت سطح بیرونی و داخلی---Air Compressor -هواگیری و نظافت فیلتر هوا---Air Filter -هواگیری ونظافت فیلتر هوا---Air Filter -نظافت شیشه های sight glass---Water Sight Glass | 23
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد---All Hose | 30
Screw-Compressors | CP | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض قطعه | ---Air Filter -تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی)---All Hose -تعویض فیلتر سپراتور---Filter Sepratore -تعویض فیلتر روغن---Oil Filter -فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد---Air Filter -تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی در آن)---All Hose | 72
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی فشار هوا | فشار کارکرد کمپروسور بین 5 تا 7 بار می باشد---Air Compressor | 15
Screw-Compressors | CP | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچارکشی کابلهای پاورورودی و خروجی---CE01 -نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید---1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR -نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید---8SV,1~5 SV -چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی---CE01 -نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید---1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR -نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید---1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR -نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید---1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR -نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید---8SV,1~5SV -نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید---1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR | 35
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو---CE01 -اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو---CE01 | 14
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---8SV,1~5 SV -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---8SV,1~5SV | 11
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | چک کردن سالم بودن عایق صوتی داخلی تجهیز---Air Compressor | 15
Screw-Compressors | CP | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | هنگام کارکرد درب تجهیز می بایست بسته باشد---Access Doors -ولو می بایستی به راحتی عمل کند---Safty Valve -سالم بودن ولو بررسی گردد---Termostatic Valve -عملکرد صحیح ولو بررسی گردد---Termostatic Valve | 28
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | بررسی تمیز بودن فیلتر هوا و تمیز کردن آن---Air Filter | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن خروجی تجهیز---Disk Diffuser -بررسی خروجی پمپ مخزن خروجی بعد از کلر زنی . آیا پمپ فرمان استارت و استپ می گیرد به صورت دستی استارت شود.---Effluent Pump -بررسی خروجی تجهیز هر دو پمپ مخزن متعادل کننده که آیا فرمان استپ و استارت می گیرد.---Equalization Pump -بررسی خروجی تداخل مخزن اول و اینکه آیا فرمان استارت و استپ می گیرد.---Feed Pump -بررسی عدم تخریب بدنه و دیوارهای داخلی---Foundation -جابجاکردن شیر های تخلیه آب فضای سبز جهت جلوگیری از تجمع آب خروجی از واحد در یک قطعه، شیرهای فضای سبز به صورت یک در میان---Green Area -بررسی میزان کلر شار‍ژ 500 گرم هیپوکلر سدیم در محل عبور آب خروجی 8mgr/lit---Sluge Tank -بررسی میزان سفتی تسمه ها می بایست در حد استاندارد باشد---V-Belt | 16
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | تمیز کردن محوطه اطراف واحد ، جمع آوری اشیاء فلزی---Sewage Treatment Unit | 30
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی دبی آب | بررسی میزان دبی ورودی به واحد 1- اگر وردی فاضلاب به واحد بیش از اندازه هر روز باشد یا کم شده باشد حتما در مسیر مشکلی وجود دارد.---Sewage Treatment Unit | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تعویض قطعه | تعویض تسمه---V-Belt | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی عملکرد صحیح | می بایست مسیر هوا باز شود تا هوا باعث هم زدن مخزن شود و چک کردن خروجی Blower---Disk Diffuser | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | لق نبوده لوله ها و...---Disk Diffuser | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | CM1 - Vibration | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی ویبره | ویبره تجهیز بررسی گردد---Mixing Blower | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | تخلیه سبد در صورت پر شدن---MIcro Screen | 30
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی سطح روغن | یررسی صدای غیره عادی---MIcro Screen -بررسی سطح روغن ( از نیمه گیچ باشد) در صورت کسری به آن اضافه شود. مدل روغن T11US46---Mixing Blower | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | CM2 - Thermal | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی دما | بررسی دمای غیره عادی---Mixing Blower | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی نشتی روغن | بررسی ریزش روغن ریزش می بایست 1 قطره در ثانیه باشد.---Mixing Blower | 10
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی فشار هوا | بررسی فشار هوای خروجی می بایستی بین 0.1 تا 0.3 مگاپاسکال باشد---Mixing Blower | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی میزان محکم بودن کاور محاظ تسمه---Cover | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | رنگ آمیزی دربهای کلیه مخازن در صورت زنگ زدگی---All Doors | 60
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | تمیز کردن | بررسی کلیه منهول های سایت، خارج کردن اشیاء خارجی از آن---All Manhole -تخلیه سبد در صورت پر بودن---Coarse Screen -تخلیه لجن ته نشین شده در مخزن---Sedimantation Tank | 170
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی وجود صدای غیر عادی | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد---Coarse Screen -بررسی صدای غیره عادی---Mixing Blower | 15
Sewage Treatment System-Sewer | SE | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بررسی عملکرد صحیح | غربال می بایست بصورت مداوم کار کند( عدم جام بودن) و همچنین بررسی تسمه ها---Coarse Screen -غربال می باسیت بصورت مداوم کار کند -عدم جام بودن و بررسی زنجیر---MIcro Screen | 15
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PM2 - Periodic Maintenance | نامشخص | آنالیز کردن آب | نمونه گیری از آب ورودی کثیف است یاخیر---Side Stream | 0
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی کالیبراسیون صحییح تجهیز---Pressure Guage | 30
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | عدم وجود شیار در فنداسیون---Side Stream -بررسی تمیز بودن باز کردن تجهیز و بررسی عدم آسیب دیدگی و تمیزی سوراخ ها---Strainer | 10
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PM2 - Periodic Maintenance | نامشخص | تمیز کردن | تمیز کردن صطح ضاهری از اسلاری---Side Stream | 10
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | CM1 - Vibration | نامشخص | بررسی ویبره | بررسی وضعیت ساپورت ها و عدم لرزش غیره عادی---Side Stream | 10
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل (CP1,R1,T1,CP1~3لامپ سیگنال و کلیدهای سلکتوری )---ماشین | 20
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو---ماشین | 20
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن---ماشین | 10
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل فیوزها رله ها، تایمرها و کلیدهای سلکتوری---ماشین | 20
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PM2 - Periodic Maintenance | نامشخص | بررسی پیچ و مهره ها | محکم بودن پیچ های فونداسیون---Fondition | 15
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PI - Periodic Inspection | نامشخص | بررسی عملکرد صحیح | بررسی اینکه آیا ولو مورد نظر صحیح عمل می کند---Blow Valve -بررسی اینکه ایا ولو صحص عمل می کند---Solenoid Valve | 30
Side Stream Filter-Filters and Strainers | SS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ماشین | 10
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی دما | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید.---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد.---UPS | 90
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی عملکرد صحیح | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده)---UPS | 120
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده)---UPS | 120
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات نیمه صنعتی برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد.---UPS | 90
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی دما | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید.---UPS | 45
Single Ups With Bypass-Uninterruptible Power Supply | UPS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید---UPS | 45
Slurry Mixer-Mixers | SX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری بیرینگها و آچار کشی لاک نات انجام شود و پیچ های هوزینگ کنترل و آچار کشی شود---Bearig Shaft -وضعیت جوش پره ها و میزان سایش رابر سطح چک شود و آچار کشی پیچ فلنجها با ترک 590 نیوتن متر انجام شود---Propeller -وضعیت ظاهری جوشهای بدنه تانک و دفلکتورها و ساپورتهای استراکچر کنترل شود---Tank | 80
Slurry Mixer-Mixers | SX | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری به وسیله یک عدد گریسخور کشویی انجام شود مقدار گریس 30 گرم ازنوع W2---Bearig Shaft | 30
Slurry Mixer-Mixers | SX | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی پیچ های فلنج با ترک 350 نیوتن متر انجام شود---Shaft | 60
Spiral Classifier-Screens | CF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود---Submerged Bearing | 120
Spiral Classifier-Screens | CF | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی گریس | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید.---Submerged Bearing | 15
Spiral Classifier-Screens | CF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار---Wear Shoes | 60
Spiral Classifier-Screens | CF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها---Spiral Classifier | 60
Spiral Classifier-Screens | CF | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند.---Pivotal Joint -گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم---Submerged Bearing | 15
Stack-Steam Ejectors | SK | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی و بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های داکت و جوینت متصل به دودکش جهت هرگونه شل بودن پیچ و مهره ها و پارگی جوینت پارچه ای---Joint -بررسی وضعیت نگهدارنده ها و قفسه محافظ مربوط به پله ها و حفاظ دایره ای بالای دودکش جهت جدا شدن نقاط جوش شده و پیچ شده که خطر سقوط در هنگام استفاده از پله ها---Stairway | 60
Stack-Steam Ejectors | SK | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی شاقول بودن | بررسی شاقول بودن ارتفاع دودکش در چهار نقطه روبروی هم در محیط بیرونی دودکش.---Stack | 120
Stack-Steam Ejectors | SK | Planned Repair-Cold Shutdown | عملیات تولید | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | بررسی حالت رنگ بدنه و رنگ آمیزی در صورت نیاز---Stack | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---LS57 -آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو---2P01-UE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---LT01/02-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZT01-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---ZT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---XI01-JB -کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید---PT100-TT01,2,3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---T-154 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---LS01-JB -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---LS01 -آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو---ER54-2P01-UE01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---JB-LT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان---ZT01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---ZT01-JB -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---ZT01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها---XI01-JB | 32
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 2.8 لیتر تعویض نمایید.---Gear Box | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---POWER REEL SLIPRING HOUSE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB IN MANHOLE -چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DRY TRANSFORMER -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE01/2/3 | 52
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | ---Gear box | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | تنظیمات مربوط به فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و گیربکس---Gear box | 120
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد.---HYDRAULIC COPLING -کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد.---Shrink disk | 45
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود .---Rail | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن سپس بلاک گردد و پراب تمیز گردد---LS57 -تمییز کردن کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات طبق جدول نصب شده در تابلو---2P01-UE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01/02-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01/02 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT01-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT01 -اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن---XI01-JB -اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و هر گونه شکستگی و نظافت آن---XI01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---T-154 -چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک و پراب آن نظافت گردد---LS01 -تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده---ER54-2P01-UE01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB-LT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT01-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XI01-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---XI01 | 21
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی بیرینگ | بررسی یاتاقان و لیفتینگ پولی مربوط به کنترل کننده بلت.---lifting limitation -بررسی یاتاقان و پولی لیفتینگ مربوط به بلت.---lifting limitation | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---ZS01 -فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد---ZX/ZY01 | 28
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد---Bogies | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد---Bogies | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد .---Bogies -تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی گردد و فریم تریپر و و کلیه اتصالات مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود ..---Grating | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد---Bogies | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد.---Gear Box -تمیز کردن هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره---HYDRAULIC COPLING | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | تعویض روغن گیربکس- مقدار روغن 29 لیتر---Gear Box | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | عملکرد صحیح ، میزان سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی بررسی گردد.---Brake Electrohydraulic -عملکرد clamp های ریل ها و ساپورت ها بررسی گردد---Brake Mechanical | 75
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS57A/58B , DS67A/68B | 40
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS57A/58B , DS67A/68B -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---SS57 , JB FOR SS57 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS57A/57B/67A/67B -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---SS57 -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 سانتیمتر باشد---ZS01 -فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS59A/59B ----ZS01 | 19
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS01/2/57A/58B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX57 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---VE01/2/3 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01/2/3/4 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---POWER REEL SLIPRING HOUSE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2/3/4 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX01/ZY01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZX06/7/8/9 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ES01,2H01/ES02~8 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز---JB IN MANHOLE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DRY TRANSFORMER -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS57A/57B/67A/67B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---GE01/2 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS1/2/57A/58B-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---SS57-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS59A/59B -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---RS59A/59B | 32
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---DS57A/58B , DS67A/68B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS01/2/57A/58B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX/ZY01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX01/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---POWER REEL SLIPRING HOUSE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند وکابل تجهیز---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX01/ZY01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZX06/7/8/9 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ES01,2H01/ES02~8 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB IN MANHOLE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---DS57A/57B/67A/67B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---GE01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS01/2/57A/58B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---SS57-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ---ZX57 -محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید---JB IN MANHOLE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---DS59A/59B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---RS59A/59B -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ---ZS01 | 22
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---CS01 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 | 12
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CS01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---DS57A/58B , DS67A/68B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---GE01/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---RS01/2/57A/58B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZX57 -آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها---POWER CABLE PANEL -آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11---UE01-PANEL -آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه---UE02/UE03-PANEL -آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه---UE04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---VE01/2/3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX01/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---POWER REEL SLIPRING HOUSE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---GE01/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن---ZS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX01/ZY01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX06/7/8/9 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ES01,2H01/ES02~8 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---JB IN MANHOLE -پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید.---DRY TRANSFORMER -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---DS57A/57B/67A/67B -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---GE01/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---RS01/2/57A/58B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---RS1/2/57A/58B-JB -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---SS57-JB -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---ZX57 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---ZS01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---ES01,2H01/ES02~8 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها---ZS01 -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---DS59A/59B -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---RS59A/59B -چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---ZS01 | 49
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CS01 -نسبت به تمیز کردن دریفت سوئیچ و اهرم آن و نیز باکس آن اقدام نمایید---DS57A/58B , DS67A/68B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS01/2/57A/58B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS57 , JB FOR SS57 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX57 -تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو---POWER CABLE PANEL -تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، سنسور جریان و یونیت اندازه گیری از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو---UE01-PANEL -تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای 1 تا 6 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی---UE02/UE03-PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX/ZY01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک---ZX01/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی هورن و فلاشرها---GE01/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX01/ZY01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن---ZX06/7/8/9 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ES01,2H01/ES02~8 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS57A/57B/67A/67B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS01/2/57A/58B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS1/2/57A/58B-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS57-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---SS57 -تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، CTو MEASURING UNIT از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو---UE01-PANEL -تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی---UE02/UE03-PANEL -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX/ZY01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---GE01/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---DS59A/59B -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---RS59A/59B | 28
Stacker-Receiving and Stocking | ST | TCH - Type Change | پیمانکار زرپی جوش | تعویض روغن | تعویض روغن گیربکس به مقدار 29 لیتر روغن---Gear Box | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PM2 - Periodic Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد.---Gear Box -ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود.---HYDRAULIC COPLING | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری تمامی بیرینگهای درامهای دیسشارژ، کانترویت و تیل اند انجام شود . نوع گریس آلوانیای ای پی 2 گریسخور از نوع فشنگی تازمانی که گریس جدید خارج شود گریس زده شود.---Housing Bearing | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی روغن | بررسی نشتی روغن ار گیربکس.---Gear Box -بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه .---HYDRAULIC COPLING | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | در صورت وجود ویبره در تجهیز درخواست کنترل ویبره گردد .---Gear Box | 120
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد.---Gear Box | 20
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | 30دقیقه بعد از استپ خط و تمیز نمودن سایت گلاس آن اقدام به کنترل لول روغن شده ودر صورت نیاز شارژ گردد.---Gear Box | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وجود صدای غیر عادی | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد.---HYDRAULIC COPLING | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد.---HYDRAULIC COPLING -کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد.---Shrink disk | 45
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد---Belt Conveyor -وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد.---Tripper | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PM1 - Routine Maintenance | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود.---Idler -نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد---Skirt Board | 18
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---LS57 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS01-JB | 28
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS57 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو و اطمینان از محکم بودن آنها---2P01-UE01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01/02-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01/02 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT01-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها---XI01-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها---XI01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01-JB -بررسی محل های اتصال کلیه تجهیز ات به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول نصب شده در تابلو---ER54-2P01-UE01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB-LT01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LT01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارندهخ تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XI01-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XI01 | 15
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا تجهیز بلاک و سپس حساسیت آن چک و در صورت نیاز تنظیم گردد---LS57 -از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید---2P01-UE01 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---LS01 -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---LT01/02 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---PS01 -بررسی عملکرد صحیح---ZT01 -بررسی عملکرد صحیح---XI01 -از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما )---PT100-TT01,2,3 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---T-154 -از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید---ER54-2P01-UE01 | 38
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد---Brake -بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود---Skirt Board | 20
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید---CS01 -با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید---GE01/2 -بچک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS01/2/57A/58B -با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید---ZX57 -از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید---UE01-PANEL -از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده---UE02/UE03-PANEL -بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها)---UE04 -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید---ZX/ZY01 -با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید.---ZX01/2/3/4 -با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید---GE01/2/3/4 -بررسی عملکرد صحیح---ZS01 -با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---ZX01/ZY01 -با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید---ZX06/7/8/9 -با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---ES01,2H01/ES02~8 -از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید---COOLANT SYSTEM -چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS01/2/57A/58B -بررسی عملکرد---ZS01 -چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS59A/59B | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS57A/58B , DS67A/68B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS01/2/57A/58B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS57 , JB FOR SS57 -اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید---ZX57 -ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید---ZX/ZY01 -از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید.---ZX01/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---POWER REEL SLIPRING HOUSE -از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید.---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01 -از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های (+ )روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید---ZX01/ZY01 -از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید.---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 -اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید---ZX06/7/8/9 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ES01,2H01/ES02~8 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB IN MANHOLE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS57A/57B/67A/67B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS1/2/57A/58B-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS57-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS57 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX57 -از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های صلیبی روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید---ZX01/ZY01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS59A/59B -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS59A/59B | 24
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود.---Brake -تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن بررسی گردد.---deflectore -بررسی تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن ورودی شوت.---deflectore | 40
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و آچار کشی شود.---Belt Conveyor -مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد---Frame -بررس تمامی پیچه و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها.---Gear Box -تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود.---Skirt Board -تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی و آچارکشی گردد و فریم تریپر و ساپورتهای پلتفرم الکتریکی بررسی گردد.---Grating -تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Tripper | 51
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد.---Belt Conveyor | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد---Boom Luffing -4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد---Hydrauli Cylinders Joint -4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2یا معادل W2 تزریق گردد---Driven Wheel -دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد.---Driven Wheel Bogies Assembly -هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس EP2 تزریق گردد---Middle Driven Wheel -4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد---Driven Wheel -هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد---Middle Driven Wheel | 42
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد---ZX/ZY01 | 20
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود .---Rail | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سطح روغن | در حالت استپ محل گیج با پارچه تمیز و مقدار روغن چک گردد و در صورت نیاز شارژ گردد .---Gear Box | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ---PT100-TT01,2,3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS01-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZT01-JB | 15
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن---DRY TRANSFORMER | 10
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد .---Brake Electrohydraulic | 120
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد .---Bogies | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود .---Gear box | 120
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | ضمن کنترل وضعیت روغن ( میزان روغن ) - در صورت مشاهده نشتی روغن گزارش گردد .---Gear box | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | سطح روغن گیربکس بررسی گردد.---Gear box | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود.---Brake | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | سطح کلیه آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد---Belt Conveyor -هاردوکس مربوط به اسکرت برد بررسی گردد ودر صورت سایش شدید تعویض گردد .---Wear Plate -سطح تماس اسکراپر داخل شوت با بلت بررسی گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد.---Chut -سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد.---Tripper -بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر.---WEAR PLATE | 54
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی سایش | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد---Brake | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی دما | دمای روغن گیربکس نباید بالاتر از 85درجه سانتیگراد باشد---Gear Box | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | بررسی الایمنت بین هیدروکوپلینگ و گیربکس و موتور انجام شود.---Gear Box | 120
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پکینگ و یا سیل | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد---Belt Conveyor -وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد.---Tripper | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---T-154 | 5
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز آچار کشی شود.---Belt Conveyor -مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد---Frame -بررس تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها.---Gear Box -تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود.---Tripper | 68
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی وجود صدای غیر عادی | در صورت وجود صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد .---Belt Conveyor ----Gear Box -بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای پولی های نوار نقاله استریپر---Tripper | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی سایش | پارگی - سوراخ شدگی - برآمدگی در سطح بلت وجود نداشته باشد محل اسپلایس کنترل گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر شود.---Belt Conveyor | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد---Bogies | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | تمیز کردن | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود.---Air Breather | 22
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها---UE04 -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---POWER REEL SLIPRING HOUSE -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---JB IN MANHOLE -بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن---DRY TRANSFORMER | 12
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | تعویض قطعه | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2---UE02/UE03-PANEL | 60
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | نشتی روغن در اطراف سیلندرها بررسی گردد---Cylinder -نشتی روغن از اطراف مخزن روغن بررسی گردد.---Oil Reserver -تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد.---Piping -تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد.---Selenoid Valve -بررسی گردد که گیربکس نشتی نداشته باشد---Gear box ----Cylinder ----Oil Reserver | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد---Air Breather -درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد.---Air Breather | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید---UE04 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE01/2/3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---CONTROL REEL SLIPRING HOUSE -نسبت به تمیز کردن سویچ ها و چک کردن آنها از نظر هر گونه آسیب دیدگی اقدام شود---ZX02/ZY02,ZX03/ZY03 | 50
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | هاردوکس مربوط به اسکیرت برد بررسی گردد---Wear Plate -وضعیت تفلون داخل شوت و میزان سایش یا دفرموگی آن بررسی گردد و در صورت خرابی بیش از حد گزارش شود.---Chut -سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد.---Tripper -بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر صورت پذیرد.---WEAR PLATE | 45
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی میزان فاصله | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود.---Scraper -میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.---V-Cleaner | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS01/2/57A/58B -مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS59A/59B | 40
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو---2P01-UE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ---LS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01/02-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01/02 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ---PS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZT01-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZT01 -محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل---XI01-JB -محکم و سالم بودن کابل و داشتن تگ و محکم بودن گلند و فلکسی بل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل---XI01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---T-154 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و داشتن تگ کلیه تجهیزات نصب شده طبق جدول نصب شده در تابلو---ER54-2P01-UE01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---JB-LT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---ZT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---XI01-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---XI01 | 14
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS57 , JB FOR SS57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن---POWER CABLE PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،MEASURING UNIT---UE01-PANEL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5---UE02/UE03-PANEL -از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه---UE04 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ---VE01/2/3 -محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل---DRY TRANSFORMER -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---RS1/2/57A/58B-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---SS57 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،یونیت اندازه گیری---UE01-PANEL | 31
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی نشتی مواد | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد---Skirt Board | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | TCH - Type Change | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود---Scraper | 15
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن---ZT01-JB | 10
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS01-JB | 10
Stacker-Receiving and Stocking | ST | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز.---Oil Reserver | 30
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE01/2/3 -از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید---ZS1/2/5/6 , ZS03/04 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DRY TRANSFORMER | 26
Stacker-Receiving and Stocking | ST | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد---LS01 -از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید---LT01 -بررسی عملکرد صحیح---ZT01 | 23
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی الاینمنت | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد---Hydraulic Pump | 120
Stacker-Receiving and Stocking | ST | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---LT01/02-JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد.---ZT01-JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---ZT01-JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---XI01-JB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---LS01 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---JB-LT01 -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد.---ZT01-JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---ZT01-JB -درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد---XI01-JB | 10
Tank Mixer-Mixers | TA | Planned Repair-Hot Shutdown | خدمات صنعتی و نیمه صنعتی | تمیز کردن | هر سه گریتینگ کانال بالای ستلینگ تانک بیرون آورده شود و نظافت کامل انجام گیرد همچنین باکس پایینی کانال نیز تخلیه و نظافت شود---Mesh | 120
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---PANEL METERS - HMI -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---XT01-TBLM -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---ZT01-TBZS | 30
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک محکم بودن تجهیز و آچارکشی پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PANEL METERS - HMI | 30
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با اطمینان از قطع برق اصلی تابلو از سالم بودن سیستم تراول کنتاکتور مطمئن شوید ضمنا در صورت نیاز به سرویس کنتاکتور نسبت به سرویس تیغه ها و .... اقدام کنید---ALL CONTACTORS , RELAYS -با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس و نیز اندازه گیری دمای ترانس از عملکرد صحیح آن مطمئن شده و صحت عملکرد فیوزها چک شود---F1~F8 , T1 -از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ ها، پوش باتن ها و کلید سلکتوری مطمئن شوید---H1~H3,H5~H10 , S1~9 -پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---Q0/1/2/4 -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید---PROXIMITY UP/DOWN | 10
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد---E1 -از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید---H0-CABINET LIGHTING -با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید---H11-HORN | 7
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از فیکس بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید---H1~H3,H5~H10 , S1~9 | 5
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---A1/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ALL CONTACTORS , RELAYS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---E1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---F1~F8 , T1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H1~H3,H5~H10 , S1~9 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H11-HORN -تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل فیوزها، کنتاکتورها،ترانس و غیره نظافت شده و از سالم بودن و نداشتن شکستگی در آنها مطمئن شوید---ماشین -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN -پروکسیمیتی ها کاملا تمیز گردد از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد---PROXIMITY UP/DOWN | 10
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---H11-HORN -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و سیم و وایر وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | 10
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---H11-HORN | 10
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---A1/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ALL CONTACTORS , RELAYS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---E1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---F1~F8 , T1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی---H1~H3,H5~H10 , S1~9 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی---Q0/1/2/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---TERMINAL BOX -آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN | 12
Thickener-Screens | TH | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری اسکروی لیفتینک جک تجهیز---Screw of lifting jack | 30
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود---Rake With Scraper | 120
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تعویض روغن از نوع omala680 به مقدار 17 لیتر انجام شود.---Bearing With External Gear | 60
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | ---Bearing With External Gear | 30
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری تجهیز و بیرینگهای انتهای شفت و Indicator کنترل شود---Lifting Device -وضعیت ظاهری جوشها و سیم بکسل ها و آچارکشی پیچها انجام شود.---Rake With Scraper | 120
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---PANEL METERS - HMI -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---XT01-TBLM -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ZT01-TBZS | 20
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PANEL METERS - HMI -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---XT01-TBLM -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---ZT01-TBZS | 17
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | در صورتی که میزان سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شد Worm Wheel جایگزین شود---Lifting Device -اندازه گیری بک لش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193N.M و بررسی سیل ها---Bearing With External Gear | 45
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین | 10
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکسها و فلنجها و کاورها و ساپورتها انجام شود---Thickener | 120
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض قطعه | تعویض اتوماتیک لوبریکیت تجهیز هر 6 ماه یکبار---Vertical shaft | 30
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد---PROXIMITY UP/DOWN | 15
Thickener-Screens | TH | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---XT01-TBLM -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT01-TBZS | 10
Thickener-Screens | TH | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید---JB FOR PROXIMITY UP/DOWN -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده سنسور آچار کشی شود و هر دو پیچ سنسور و ساپورت تحریک کننده را نیز آچار کشی و محکم کنید---PROXIMITY UP/DOWN | 18
Transportation Vehicles-Vehicles | _Vehicles | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---تویوتا هایس -کارکرد صحیح کولر و بخاری ماشین به طور دقیق بررسی گردد و در صورت خرابی رفع عیب و یا درخواست کار صادر شود.---سیستم بخاری و کولر -سیستم برق رسانی و الکتریکی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود .---سیستم برق رسانی و الکتریکی -سیستم ترمز و چرخ ها به صورت کامل بررسی گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم ترمز و چرخ ها -کلیه متعلقات مربوط به سیستم خنک کاری موتور رادیاتور و ... بازرسی و سرویس کام گردیده و در صورت هرگونه خرابی درخواست کار برای آن صادر گردد.---سیستم خنک کاری موتور -سیستم سوخت رسانی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و فیلتر بنزین تعویض گرددو در صورت هرگونه خرابی درخواست کار صادر شود---سیستم سوخت رسانی -چک و بازرسی کامل سیستم هیدرولیک ماشین و همچنین روغن هیدرولیک چک شود در صورت کم بودن شارژ گردد.---سیستم هیدرولیک -شاسی و اتاق و جلوبندی ماشین به صورت کامل بررسی گردیده و لاستیک های جلو و عقب جابجا شود و لاستیک های عقب در صورت خرابی تعویض گردد و در صورت شکستگی فنر ها تعویض گردد و در صورت هرگونه خرابی دیگر درخواست کار صادر شود .---شاسی و اتاق و جلوبندی -موتور ماشین بازدید گردد تسمه موتور بازدید و درصورت خرابی تعویض شود.تسمه دینام بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد. تسمه تایم ماشین بازدید گردد و درصورت خرابی تعویض گردد.تسمه کولر بازدید و در صورت خرابی تعویض گردد.---موتور -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---پاجیرو سواری -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---تویوتا آمبولانس -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---پژو پارس -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---هیوندا سوناتا -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---مگان -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---زانتیا -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- روانکاری و گریسکاری در نقاط گریسخور- -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---سمند -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین -چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---پراید -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---پراید -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین- رچک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---پراید -تمیز کردن و شستشوی کامل ماشین-چک آب و روغن ماشین - چک لول سوخت ماشین - تمیز کردن فیلتر هوا - چک سیستم برق و روشنایی ماشین - کارکرد موتور ماشین و در نهایت وضعیت ظاهری کامل و داخل ماشین شامل صندلی و شیشه ها و آینهخ های ماشین بررسی گردد.---پراید | 120
Transportation Vehicles-Vehicles | _Vehicles | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض روغن | روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر تعویض شود و تعویض واسکازین دیفرانسیل عقب به مقدار 4 لیتر انجام شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 5.5 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با واسکازین 90 به مقدار 3 لیتر تعویض شودواسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار5 لیتر تعویض گردد.---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع 40 به مقدار 4.5 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شودواسکازین دیفرانسیل جلو عقب به مقدار..... لیتر تعویض گردد.---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع .......به مقدار ........ لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد دیفرانسیل عقب واسکازین 90 به مقدار 5 لیتر و واسکازین گیربکس 90 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد.---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع کاسترول به مقدار 5 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن .......... به مقدار ........... لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن گیربکس تعویض گردد با روغن بهران اتوماتیک II به مقدار 4 لیتر و فیلتر گیربکس تعویض شود---گیربکس و دیفرانسیل -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار 5 لیتر تعویض گردد---موتور -روغن موتور دستگاه به صورت کامل تخلیه و با روغن جدید از نوع توتال به مقدار5 لیتر تعویض گردد---موتور | 60
Transportation Vehicles-Vehicles | _Vehicles | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تمیز کردن | فیلتر هوا باز شود و تمیز گردد و در صورت خرابی تعویض گردد---فیلتر هواکش | 120
Transportation Vehicles-Vehicles | _Vehicles | PM1 - Routine Maintenance | ترانسپورت و ماشین آلات | تعویض قطعه | فیلتر روغن فیلترکاغذی موتور تعویض گردد---فیلتر روغن | 60
Truck Scale-Measurement | TS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید.تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هرگونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد.---ماشین | 20
Truck Scale-Measurement | TS | PI - Periodic Inspection | کارگاه ساخت | بررسی جوش | کلیه پلیت های ناحیه توزین از نظر جوشکاری مورد بررسی قرار گزفته و در صورت نیاز به جوشکاری درخواست کار صادر شود.---Plate | 30
Truck Scale-Measurement | TS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کلیه ترمینالهای داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنید.---UPS | 30
Truck Scale-Measurement | TS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن کانکشن ارت UPS اطمینان حاصل کنید---UPS | 10
Truck Scale-Measurement | TS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابل و وایرها ، سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطریها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد---UPS | 15
Truck Scale-Measurement | TS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ های مربوط به ساپورت پلیت ناحیه توزین---Track Scale | 60
Truck Scale-Measurement | TS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | کلیه ترمینالها و تجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.---UPS | 0
Truck Scale-Measurement | TS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ارت | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید.---UPS | 0
Truck Scale-Measurement | TS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | وضعیت کابل و وایرها،سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطری ها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد.---UPS | 0
Truck Scale-Measurement | TS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل نمایید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام گردد. قبل از اتمام شارژ باطریهای برق تجهیز وصل گردد.---UPS | 0
Truck Scale-Measurement | TS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت---UPS | 0
Truck Scale-Measurement | TS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات برق | بازرسی و سرویس کامل | سالم بودن بدنه تجهیز،دیسپلی و تجهیزات داخلی، عملکرد فن های خنک کننده بررسی گردد تجهیز از نظر نظافت داخلی بازرسی و در صورت نیاز با بلوور تمیز شود. باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد.---UPS | 0
Truck Scale-Measurement | TS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل کنید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد---UPS | 50
Truck Scale-Measurement | TS | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز---UPS | 20
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری گاردن شفت با گریس Alvania E2 به میزان 20 گرم---Gardon Shaft | 0
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت---Pulley -چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه---V-Belt | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور---Pillow Block for pivoted motor base | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | تعویض قطعه | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم---Pulley -تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110---V-Belt | 300
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | از نظر نشتی بررسی گردد ( عمل روغن کاری در جعبه مکانیزم لرزش به روش پاششی انجام می شود و با حرکت چرخ دنده , روغن به قسمت های دیگر می رسد ) و با توجه به نیاز به سرریز روغن بعد از یک دوره زمانی پایش آن درخواست کار صادر گردد .---Mechanism | 15
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بازرسی کلی از عملکرد مکانیزم شامل : کنترل لرزش - صدای غیر معمول - داغ شدن غیر عادی و عدم هرز گردی شفت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Mechanism -طول فنرهای نصب شده یکسان باشد(هر شش فنر) ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد- هیچ گاه دو لایه فنر به هم برخورد نکند - و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد .---Spring | 22
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | تمیز کردن | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل---Pulley | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 320 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد .---Mechanism | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج---Mechanism | 480
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد.---Grizzly Bar | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وجود مواد خارجی | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد---Mechanism | 15
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150---Mechanism | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز---ُSide Plate -آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین---Body -بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم---Mechanism | 40
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بازرسی و سرویس کامل | با استفاده از گوشی صدای مکانیزم در حین کار چک و بررسی گردد و همچنین از لحاظ نشتی روغن و دمای غیرعادی چک شود و در مشاهده هرگونه مشکل درخواست کار صادر گردد. با هماهنگی گروه روانکاری اقدام به باز نمودن کپ مکانیزم نموده و وضعیت Oil Seal - چرخدنده ها و بیرینگها ای هر دو سمت و وزنه های لنگ مورد ارزیابی قرار گیرد و قسمتهای چرخشی با پوسته مکانیزم تماس نداشته باشد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Mechanism | 480
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | عملیات تولید | تمیز کردن | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد---Body Internal | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها---ُSide Plate -بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت---Body | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها و در صورت مشاهده سایش و یا ریزش مواد از بدنه درخواست کار صادر گردد .---ُSide Plate -وضعیت بخش های معلق و تکیه گاههای فیدر کنترل و در صورت خارج شدن از الاینمنت و یا مشاهده شکستگی و ترک در جوش ها به خصوص بر روی بیس مکانیسم درخواست کار صادر گردد .---Body | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز---ُSide Plate -آچار کشی کلیه پیچ و مهر های بدنه و دریچه ورودی به نوار و سینی موتور الکتریکی آچار کشی و پایه و نگه دارنده فنرها ارزیابی و بازرسی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد .---Body -نسبت به کنترل مکانیزم لنگ اقدام و پیچ های آن آچارکشی گردد - کوپلینگ و گاردان کنترل و پیچ های آن آچارکشی گردد - نسبت به استقرار مناسب الکتروموتور اطمینان حاصل شده و پایه ها آچارکشی گردد ----Mechanism | 40
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی فرایند خوردگی و زنگ زدگی و فرسایش جهت کنترل پایداری تجهیز و افزایش طول عمر آن گزارش گردد .---Body | 30
Vibrating Feeder-Feeder | VF | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی سطح روغن | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد .---Mechanism | 15
Vibrating Screen-Screens | VS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت---Body -بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی---Cross Bar -بررسی سایش liner pipe spacer---Dual Mechnism -بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها---Rubber Band -شوتهای خروجی از سرند بر روی نوار ها ( شامل سه شوت ) چک گردد در صورت ساییدگی و سوراخ شدگی و ریزش مواد درخواست کار صادر گردد.---Chut -بررسی نوار لاستیکی انتهای شوت و ابتدای اسکرین جهت دمپ ضربه حاصل از چانک ارزیابی بگردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار جهت تعویض صادر شود .---Rubber Band -بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 16و 9میلیمتر می باشد) و در صورت مشاهده گندله نرمال از نوار نرمه درخواست کار صادر گردد---Screen Mesh -سایش و خرابی دیواره های کناری ورودی اسکرین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه آسیب گزارش گردد .---Side Plate | 48
Vibrating Screen-Screens | VS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده---Body -آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T---Dual Mechnism -آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه نگهدارنده---Body | 60
Vibrating Screen-Screens | VS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها---Springs -طول فنرهای نصب شده یکسان باشد ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد .---Springs | 30
Vibrating Screen-Screens | VS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض---Dual Mechnism | 120
Vibrating Screen-Screens | VS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی بیرینگ | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم---Dual Mechnism | 360
Vibrating Screen-Screens | VS | CM6 - Alignment | تعمیرات مکانیک | بررسی الاینمنت | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت---Dual Mechnism | 20
Vibrating Screen-Screens | VS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | تمیز کردن | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل---Pulley | 30
Vibrating Screen-Screens | VS | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تعویض روغن | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150---Dual Mechnism | 60
Vibrating Screen-Screens | VS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و...---Dual Mechnism -بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها---Structure -بازدید کلی از نوار های لاستیکی زیر اسکرین مش ها ( نقش دمپ ویبره را از مش ها دارد ) به جهت پارگی و یا افتادن آنها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت پارگی - سایش - یا افتادگی درخواست کار صادر شود---Screen Mesh -قسمت های زیر اسکرین جهت کنترل شکستگی جوش ها و استقرار مناسب پیچ ها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد .---Structure | 72
Vibrating Screen-Screens | VS | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت---Dual Mechnism | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---HE03 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS01/2 -آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل---JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX -آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل---LCS 11/13-PENDANT -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZX01/2 و ZY01/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS01/2/3 -آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن/ فلاشر---GE01/2/3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو آچار کشی کامل آنها---ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 -آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل---JB16/17/18/19/21/23 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---VE01-HCX/Y -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS01 -آچار کشی کلیه ترمینالهای هورن / فلاشر---GE01/2/3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS1/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---VE01/3(2,4)HCX /Y -آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل---2H14/15/16-LCS -آچار کشی کلیه ترمینالها و پوش باتن و لامپ سیگنالها و دیگر تجهیزات نصب شده در پنل---2H 12-LCS -آچار کشی کلیه ترمینالهای پاور و کنترل---2J15/22-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS01/2/3/4/5/6/7/8 -آچار کشی کلیه ترمینالهای هیتر---HE01/2/3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---VE01/2/3/4/5/6X/6Y -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS01-WT01 | 16
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی چرخها، تراست گایدها، سر پینیون ها، روی پین جک Arm و جک کوپلر و شفت اصلی Arm - جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز---Grease Pump -پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی بازدید از شیلنگ های اصلی به منظور نشتی و پوسیدگی و سایش در صورت مشاهده اطلاع داده شود وبا تعویض و یا ترمیم گردد---Grease Pump -کنترل مسیرهای گریسکاری از پمپ لوله ها مقسم ها و اتصالات و در نقطه پایان گریس در روی شفت ها و روی مکانیزم جهت اطمینان از تزریق گریس به نقاط ذکر شده نیپل ها باز شود و به وسیله گریس پمپ بادی عمل گریسکاری انجام و مطمئن شوید که گریس به تمام نقاط انتقال می یابد و همچنین بازدید کامل مقسم های گریس تجهیز---Grease Pump | 80
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---HE03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ZS01/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---LCS 11/13-PENDANT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZX01/2 و ZY01/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZS01/2/3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---AE01/2-FLOOD LIGHT -چک کردن کامل هورن /فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی انها---GE01/2/3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---JB16/17/18/19/21/23 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---VE01-HCX/Y -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZS01 -چک کردن تمیز بودن کامل هورن/ فلاشر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها---GE01/2/3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZS1/2/3/4 -چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر---HE03 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---VE01/3(2,4)HCX /Y -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---2H14/15/16-LCS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---2H 12-LCS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---2J15/22-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZS01/2/3/4/5/6/7/8 -چک کردن کامل هیتر از نظر ظاهری و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه هیتر و عدم شکستگی و آسیب دیدگی باکس هیتر و عدم لقی و فیکس بودن باکس هیتر---HE01/2/3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی---VE01/2/3/4/5/6X/6Y -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZS01-WT01 | 18
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی فشار گاز | فشار گاز نیتروژن در داخل آکومولاتور بررسی گردد.P=25-30 bar---Accumolator -فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد. فشار بین 25 تا 30 باشد.---Accumolator -فشار گاز نیتروژن در آکومولاتور بررسی گردد---Accumolator | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LS01-L1/L2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2و3 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم در مورد 4و5و6و7 چک شود---PS01/2/3/4/5/6/7 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---TT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---UC01/2 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZT01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---UT01-TX -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---PS01 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---UT01/2-TX -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها در مورد 1و2 و بررسی قفل بودن رینگ تنظیم برای 3و4و5---PS01/2/3/4/5 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها فقط در مورد 3و 4 چک شود ودر مورد 1و2 قفل بودن رینگ تنظیم چک گردد---PS01/2/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---TS01-H1/2/L1 | 11
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد.---Air Breather -درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد---Air Breather | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | نسبت به چک کردن سطح guide roller ها ی شارژر اقدام شود و میزان سایش آنها به دفتر فنی گزارش گردد حداکثر میزان سایش مجاز 7mm می باشد .---Guide Roller -نسبت به بررسی سطح چرخ دنده های پینیون اقدام و با شابلون مناسب میزان سایش آنها اندازه گیری و به دفتر فنی گزارش شود .---Pinion -چک کردن میزان سایش pressure barها---Pressure Bar -بررسی میزان سایش رولرها و قلاب و ساپرت های تجهیز---Dumper -میزان سایش چرخ دنده های دامپر با شابلون اندازه گیری شود و طبق فرم ارائه شده توسط دفتر فنی گزارش گردد.---ingo-outgo ring -ضمن بررسی وضعیت ظاهری پینیون و چرخ دنده اصلی بک لش بین دنده هااندازه گیری و گزارش شود .---Pinion | 61
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه اتصالات مربوط به نگهدارنده تیرهای نگهدارنده کابل ماشین شارژربررسی و با torque مناسب آچارکشی گردد .---Festoon -کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود.---Wheel Gripper | 75
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HE03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01/2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCS 11/13-PENDANT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX01/2 و ZY01/2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01/2/3 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB16/17/18/19/21/23 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS1/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---2H 12-LCS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---2J15/22-JB -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01/2/3/4/5/6/7/8 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS01-WT01 | 13
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | چک کردن سالم بودن کابل هیتر و بررسی نداشتن قطعی هیتر بوسیله مولتی مترچک کردن عدم فرسودگی و سالم بودن لوله محافظ---HE03 ----ZS01/2 -ZX01/2 و ZY01/2 -ZS01/2/3 -از صحت عملکرد لیمیت سوئیچ و مگنت سوئیچها مطمئن شوید.---ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 ----ZS01 ----ZS1/2/3/4 -با امپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید---HE03 -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---2H14/15/16-LCS ----ZS01/2/3/4/5/6/7/8 -با آمپر گیری از هیتر (هر سه فاز) در زمان استارت از سالم بودن و صحت عملکرد هیتر مطمئن شوید---HE01/2/3 -ZS01/2 ----ZS01-WT01 | 14
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | کلیه هندریل ها و ساپرت ها و پله ها بررسی و در صورت مشاهده شکستگی در محل جوش ها و یانیاز به آچارکشی پیچ ها با هماهنگی دفتر فنی با torque مناسب آچارکشی گردد .---Checker Plate | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری سر پینیون ها ،چرخ ها، تراتست گایدها، پین جک arm ، جک کوپلر و شفت اصلی Arm به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود---charger -هر 4 ماه یکبار 16 عدد پین بوشهای نصب شده بر روی کلمپ ها به صورت دستی از هر دو سمت علاوه بر بازدید گریسکاری شود با گریس Albida HD2---Clamp Arm /Clamp beam -گریسکاری کپ خروجی مربوط به شافت هر چهار هیدروموتور دامپر و نوع گرس از نوع alvania ep2 به میزان 50 گرم---Hydro Motor | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت کلی تجهیز | cushionning pad ها جهت دمپ نیروی حاصل از برخورد و کشش واگن هاست لذا کنترل وضعیت آنها ( مربوط به pivot shaft و coupler shaft ) از نظر پاره شدگی و یا سایش - استقرار مناسب آنها در دستور کار قرار گیرد و در صورت خرابی گزارش گردد .---Cushioning Pad | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شفت و کوپلر به صورت کامل بررسی گردد.---Coupler Head | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ضربه گیر زیر هیدرو موتور ها بررسی گردد و در صورت کارایی نامناسب درخواست کار صادر شود .---baffer | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM3- PI & PM First Stop | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | 50
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---ZS01 | 10
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری هر دو بیرینگ شافت اصلی در 8 نقطه با گریسخور مخروطی نوع گریس shell gadas s3 v220c2 به مقدار تقریبی 600گرم به میزان زده شئد تا گریس تازه خارج گردد---Bearings Main Shaft | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقان اصلی شفت---Bearings Main Shaft | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM3- PI & PM First Stop | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZX01/2 و ZY01/2 و ZS01 | 5
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی نشتی روغن | بررسی نشتی روغن فقط برای 4و5و6و7 انجام شود---PS01/2/3/4/5/6/7 -چک شود که نشتی روغن وجود نداشته باشد.---TT01 -بررسی نشتی روغن فقط برای 3و4و5---PS01/2/3/4/5 -بررسی نشتی روغن---TT01 -بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور فقط در مورد 1و2 بررسی شود.---PS01/2/3/4 -بررسی نداشتن نشتی در محل نصب سنسور---TS01-H1/2/L1 | 10
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه لوله ها و اتصالات هیدرولیک بازرسی و آچار کشی شود.---Piping | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | نسبت به چک کردن پیچ های اتصال مربوط به چرخ دنده شانه ایی شارژر و ریل های دو طرف ( مربوط به چرخ ها ) در محل اتصال به بتون با torque مناسب ( M 30 ) اقدام شود .---spine bar -بررسی و آچارکشی کلیه پیچهای تجهیز housing و فنداسیون یاتاقان اصلی و spill plate و wear plate و پلتفرم و بالانس پیچ های چرخدنده های ingo, outgo---Dumper -نسبت به آچار کشی پیچ و مهره های مربوط به RACK های تجهیز با ترک بین 345 تا 375 نیوتن متر و در صورت نیاز اقدام شود .---ingo-outgo ring -کلیه پیچها و اتصالات تجهیز چک شود.---Wheel Gripper | 165
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید---LCS 11/13-PENDANT -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید---GE01/2/3 -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن هورن و فلاشرها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و در صورت نیاز به تعویض لامپ اقدام کنید---GE01/2/3 -با هماهنگی اپراتور و فعال کردن پوش باتن ها و لامپ سیگنالها و ... از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.---2H 12-LCS | 20
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---GE01/2/3 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE01-HCX/Y -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HE03 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE01/3(2,4)HCX /Y -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---2H14/15/16-LCS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---HE01/2/3 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---VE01/2/3/4/5/6X/6Y | 12
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | با رعایت کامل اصول ایمنی آچار کشی پیچ های M20 مربوط به end cap های هر دو سمت مفصل کلمپ آرمها و کلپ بیم ها با ترک 400 نیوتن متر انجام شود.---Clamp Arm /Clamp beam | 120
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | اتصالات و ساپورت نصب جک های دامپر و همچنین پین و اشپیل سر جکها از لحاظ نصب صحیح کنترل شوند.---Hydraulic Cylinder | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچهای پایه های نگهدارنده هیدروموتورهای زیر دامپر آچارکشی گردد---Hydro Motor | 45
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | تعداد سیلندرها 4 عدد می باشد که در صورت نشتی روغن به دفتر فنی اعلام گردد و کاور مربوطه باز و کنترل و در صورت نیاز تمیز شود.---Hydraulic Cylinder -کلیه هیدروموتورهای زیر دامپر از لحاظ نشتی روغن چک شود و در صورت مشاهده نشتی روغن علاوه بر اطلاع رسانی به کارشناس دفتر فنی مقدار نشتی تحت نظر باشد---Hydro Motor -تعداد سیلندرها 8 عدد می باشد که در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر گردد و به دفتر فنی اعلام گردد.---Hydraulic Cylinder | 25
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی بیرینگ | بررسی یاتاقان سمت بیرونی هیدرو موتور---Hydro Motor | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | وضعیت ظاهری و عملکرد آکاردونی جکها بررسی شده و در صورت مشاهده خرابی به کارشناس مربوطه گزارش گردد.---Hydraulic Cylinder | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | ریل روی پلتفرم و ریل های ورودی و خروجی باید الاین باشند در صورت خروج از تنظیمات درخواست کار صادر گردد .---Rail -ضمن بررسی وضعیت ریلها و کنترل الاینمنت آنها ( ریل پلت فرم و ریل های ورودی و خروجی )در صورت نیاز نسبت به کنترل وضعیت پیچ های آنها و شیم آنها اقدام و در صورت نیاز جهت الاینمنت دستور کار صادر گردد .---Uper& Lower Locating | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی نشتی روغن | استارت جک کلمپ ها و کنترل نشتی داخلی با حرکت نکردن وزنه ها پس از 10 دقیقه کنترل نشتی خارجی---Clamp Arm /Clamp beam | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی میزان فاصله | پس از توقف کامل تجهیز و با رعایت تمام اصول ایمنی اندازه گیری مقدار فاصله ساپورت پین مربوط به کلمپ آرم اندازه گیری شود مقدار اندازه در داخل نقشه اندازه دهنه 235 میلیمتر و تلورانس 5 میلیمتر---Clamp Arm /Clamp beam | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | گریسکاری | نسبت به تمیزکاری هر دوسطح بلوک ها اقدام و بعد از تمیزکاری آنها گریسکاری سطح خارجی و داخلی بلوک ها در دستور کار قرار گیرد .---Uper& Lower Locating | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | شارژ گریس | بازدید از مخزن گریس و شارژ گریس در صورت نیاز به مقدار لازم با گریس Albida HD2---Grease Pump | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | تمیزکاری کامل پمپ و متعلقات آن با برس دستی و همچنین هر 6 عدد ترمینال گریس به صورت هفتگی تمیز کاری شود---Grease Pump | 60
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ---Hydraulic Cylinder -اتصالات و ساپرت و فنداسیون تجهیز بررسی گردد---Hydro Motor | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی فشار روغن | برررسی و فشار و مقایسه با فشار استانداردWorking Pressure=275 bar-- charge Pressure=15 bar-----Brake Pressure=45 bar---Hydraulic Pump -بررسی فشار و مقاسه آن فشار استانداردWorking Pressure=275 bar charge Pressure=15 bar--Brake Pressure=45 bar---Hydraulic Pump -بررسی تمامی فشارهای تنظیمی پرشرسوئیچ با مقادیر استاندارد---Pressure Switch -بررسی فشار و مقایسه با فشار استاندارد Damper Pump Pressure =10-30 bar Ripper Pump Pressur=90-220 bar---Hydraulic Pump | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | ---Hydraulic Pump ----Hydro Motor -بررسی وجود صدای غیرعادی در هیدرولیک پمپ تجهیز.---Hydraulic Pump | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PM1 - Routine Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | پس از اطمینان از برق دار بودن الکتروپمپ به شرح ذیل کار انجام شود: 1- با استارت پمپ به صورت دستی از عملکرد آن و تولید دبی و فشار با نمایش عدد مانومتر و پیستون مشخص گردد. 2- پس از عملکرد مجموعه پمپ انتقال گریس به دورن 6 خط شیلنگ ها انجام شود.3- پس از انتقال گریس به دورن 6 عدد شیلینگ های اصلی و انتقال گریس به درون 6 عدد ترمیینال گریس( 4 عدد روی کلمپ ها و 2 عدد زیر پلت فرم) کنترل عملکرد 6 عدد ترمینال و خروجی گریس از آنها به سمت 16 نقطه پین بوش های کلمپ بیم و کلمپ آرم و رولر هوک ها زیر پلت فرم سمت شرق و غرب بررسی گردد.---Grease Pump | 180
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری دو سر شفت ها، گریسکاری مکانیزم بالابرنده و پایین برنده جک ها به صورت مکانیزه توسط پمپ دستی و اطمینان از انتقال گریس به درون خطوط و اتصلات و مقسم ها و همچنین عملکرد مقسم ها و خروجی گریس به سر نقاط ذکر شده انجام شود علاوه بر اینکه اپراتور روزانه گریسکاری می کنند.---Wheel Gripper | 15
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---HE03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VE01/2/4وVE03/5/6/7/8-HCX/Y -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB11/12/13/14/20- JUNCTIN BOX -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LCS 11/13-PENDANT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZX01/2 و ZY01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS01/2/3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---AE01/2-FLOOD LIGHT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---GE01/2/3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB16/17/18/19/21/23 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VE01-HCX/Y -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS1/2/3/4 -چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند---HE03 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VE01/3(2,4)HCX /Y -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---2H14/15/16-LCS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---2H 12-LCS -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---2J15/22-JB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS01/2/3/4/5/6/7/8 -چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی انها وداشتن تگ سالم و محکم بودن گلند---HE01/2/3 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---VE01/2/3/4/5/6X/6Y -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS01-WT01 | 16
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | 1- نبود نشتی روغن از AIR Plug مربوط به ترمزها2- باز کردن Emerjecy Stac مربوط به ترمز و اندازه گیری میزان سایش با استفاده از کولیس---Hydro Motor -بررسی عملکرد صحیح سیستم ترمز---Hydro Motor | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---LS01-L1/L2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS01/2/3/4/5/6/7 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---UC01/2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZT01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---UT01-TX -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS01 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---UT01/2-TX -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS01/2/3/4/5 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---PS01/2/3/4 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---TS01-H1/2/L1 | 14
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | به مقدار 100cc روغن نمونه گیری شود.---Oil Reserver ----Oil Reserver | 30
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | انباشت و برداشت | بررسی سطح روغن | سطح روغن مخزن oil reserver کنترل گردد و در صورت مشاهده آلارم اقدام به دفتر فنی گزارش گردد .---Oil Reserver | 110
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | ---LS01-L1/L2 ----PS01/2/3/4/5/6/7 ----TT01 ----UC01/2 ----ZT01 -UT01-TX ----ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR -UT01/2-TX -PS01/2/3/4/5 -TT01 ----PS01/2/3/4 ----TS01-H1/2/L1 | 17
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS01-L1/L2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01/2/3/4/5/6/7 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TT01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---UC01/2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---UT01-TX -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---UT01/2-TX -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01/2/3/4/5 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS01/2/3/4 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---TS01-H1/2/L1 | 11
Wagon Dumper-Loadig Arms | WD | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS01-L1/L2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS01/2/3/4/5/6/7 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TT01 -تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---UC01/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز---ZT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZT01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---UT01-TX -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---PS01 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---ZS5/6-RX,ZT1- PHOTO MSENSOR -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز در صورت کثیف بودن---UT01/2-TX -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS01/2/3/4/5 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS01/2/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS01-H1/2/L1 | 16
Warehouse-Buldings | ساختمانهای انبار | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت---ساختمان انبار گندله سازی | 30
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پکینگ و یا سیل | بررسی وضعیت ظاهری و بیرون نیامدن سیل از هوزینگ---Bearing Housing | 5
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | بررسی شل بودن تمامی پیچ ها و در صورت نیاز آچار کشی---Pedestal Bearing | 30
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی پیچ و مهره ها | کلیه پیچ های هوزینگ ها آچار کشی شود.---Bearing Housing -آچارکشی lock screw انجام شود---Tail Pully -کلیه پیچ های آلنی مربوط به هوزینگ ها آچار کشی شود.---Bearing Housing | 21
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود---Protection Sleeve | 120
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---ماشین | 120
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی نشتی مواد | بررسی نشتی مواد داخلی به بیرون که پیچهای گلند اچارکشی یا پکینگها تعویض شود---Stuffing Box | 30
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | از طریق باز کردن دریچه بازدید به صورت ظاهری میزان سایش شفتهای اجیتیتور (پاروها) و اسکرو کنترل شود---Screw Shaft Agitator | 180
Weigh Feeder-Measurement | WF | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی سایش | پیچهای گلند به طور کامل باز شود و پس از بیرون آوردن گلند سطح اسلیو کنترل شود---Protection Sleeve | 120
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | باز کردن کپها و کنترل بیرینگ و لاک نات آن---Pedestal Bearing | 30
Weigh Feeder-Measurement | WF | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | گریسکاری | گریسکاری بیرینگ های شفت اسکرو و اجیتیتور با EP---Pedestal Bearing -شارژ گریس به مقدار 25 گرم با EP2---Stuffing Box | 15
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---B1-B2 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---B12-PROXIMITY -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB A1 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB-A72 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LIMIT SWITCH- S12-S13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---B1-B2-B3-LOAD CELL -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB A1,JB A109 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---LCB -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---ON/OFF VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | 13
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز---B12-PROXIMITY -بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری---LCB-A72 -اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد---LIMIT SWITCH- S12-S13 -بررسی عملکرد صحیح---LCB-JB -بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری---LCB -بررسی عملکرد صحیح و گرفتن فرمان---ON/OFF VALVE -بررسی عملکرد صحیح شیر برقی ها---Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | 47
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها---B1-B2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---B12-PROXIMITY -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LIMIT SWITCH- S12-S13 -چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها---B1-B2-B3-LOAD CELL | 21
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی میزان فاصله | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن---B1-B2 -چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله بین لود سل ها تا ساپورت آن---B1-B2-B3-LOAD CELL | 15
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ارت | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد---B1-B2 -کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد---B1-B2-B3-LOAD CELL | 12
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB A1 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-A72 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB-JB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB A1,JB A109 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LCB -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ON/OFF VALVE -چک کردن تمیز بودن کامل شیر برقی ها از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | 12
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | ZERO SET کردن بلت اسکیل | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و روان بودن ، تجهیز تیر گردد---ماشین | 20
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB A1 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LCB-A72 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---LIMIT SWITCH- S12-S13 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها---LCB-JB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه---JB A1,JB A109 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنهاو اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه---LCB -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ON/OFF VALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE -اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه---JB A1,JB A109 -اچار کشی کلیه کانکشن ها و ترمینالهای تجهیز و اطمینان از محکم بودن محل های اتصال تجهیز به بدنه---LCB | 56
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB A1 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LCB-A72 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ON/OFF VALVE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---Y2,Y3,Y4-SOLENOID VALVE | 7
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس---JB A1 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز---LCB-A72 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس---JB A1,JB A109 -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز---LCB -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز---ON/OFF VALVE | 19
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | کالیبراسیون | طبق دستورالعمل کالیبره گردد---ماشین | 120
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی---ِDram -از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد---Idler -از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و میزان سایش سنتر رولر تفلونی بررسی گردد.---Idler -بررسی سطح درام ها از لحاظ تمیزی و سایش---ِDram -از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد و سایش سنتر رولرهای تفلونی کنترل شود---Idler | 120
Weigh Feeder-Measurement | WF | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---B1-B2 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---B12-PROXIMITY -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LIMIT SWITCH- S12-S13 -بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---B1-B2-B3-LOAD CELL | 9
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد---Belt Scraper -عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد---Plough Scraper -عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد---Scraper Plate For Dram -رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد---Skirt Board | 52
Weigh Feeder-Measurement | WF | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | گریسکاری | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها---ِDram -گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط به دارم ها---ِDram | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---PS1/2 -آچارکشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها و سر سیمها---TS1/2 | 60
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---PS1/2 -اطمینان از محکم بودن کابلها و عدم زدگی کابل و وصل بودن تگ،سالم بودن گلند وسیل کردن تجهیز---TS1/2 | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد---All Hose | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض قطعه | ---Air Filter | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---PS1/2 -اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز---TS1/2 | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بازرسی و سرویس کامل | تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS1/2 -تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---TS1/2 | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM2 - Periodic Maintenance | نامشخص | روغنکاری | روغنکاری یاتاقانهای پمپ---Liner Pump | 15
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM1 - Routine Maintenance | تعمیرات تاسیسات | رسوب زدایی | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد---Y-Filter | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM1 - Routine Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | شستشوی مش ها و بدنه داخلی سپراتورها با فشار آب---Eliminator | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود---ME01 | 5
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز---ME01 | 20
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بازرسی و سرویس کامل | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن---ME01 | 10
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی عملکرد صحیح | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ---ME01 | 5
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | کارگاه برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند---ME01 | 10
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات مکانیک | بررسی عملکرد صحیح | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود.---Eliminator | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات مکانیک | بررسی پیچ و مهره ها | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد.---Duckt & Body | 60
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله---Pipe -بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی---POT | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | نظافت و اسید شویی | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها---Nuzzle -بازکردن کلکتور و رفع انسداد مسیر ورودی به نازل ها و اسید شویی تمام نازل ها---Nuzzle | 60
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | تعمیرات تاسیسات | بررسی عملکرد صحیح | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها---Nuzzle -باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها---Nuzzle | 120
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PI - Periodic Inspection | عملیات تولید | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده---Wet Scrubber | 30
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تعویض روغن | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن---Air Compressor | 60
Wet Scrubber-Dust Collection | WS | PM2 - Periodic Maintenance | تعمیرات تاسیسات | تمیز کردن | نظافت سطح بیرونی و داخلی---Air Compressor -هواگیری و نظافت فیلتر هوا---Air Filter | 22
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---G 0/1 , T0 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---H0~H5 , S0/3/4 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---K1~16,KS1/2 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---KM6/7 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---Q00~07 , OL6/7/40 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---S1/2/5 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---U0/1/2/3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---X0/1/2/3 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---ماشین -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---EV16/17-SOLENOID VALVE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB NEAR THE LUB. UNIT -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB97-001-SS -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---JB97/98A | 7
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---G 0/1 , T0 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---H0~H5 , S0/3/4 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---K1~16,KS1/2 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---KM6/7 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---Q00~07 , OL6/7/40 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---S1/2/5 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---U0/1/2/3 -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---X0/1/2/3 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---EV16/17-SOLENOID VALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---DS97A/B/C/D -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB NEAR THE LUB. UNIT -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB97-001-SS -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---JB97/98A -نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید .---RS97/98A | 14
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Hot Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بررسی الاینمنت | تنظیم اسکراپر بطوریکه باعث سایش سطح نوار نگردد همچنین باعث چسبیدن مواد به سطح نوار نیز نگردد و بررسی اسکراپر جهت هرگونه عیب ممکن---Scraper -تنظیمات اسکرتبورد جهت جلوگیری از ریزش مواد---Skirtboard | 60
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | از فیکس و محکم بودن لامپ سیگنال ها در جای خود مطمئن شوید---H0~H5 , S0/3/4 -از فیکس و محکم بودن کلیدهای سلکتوری در جای خود مطمئن شوید---S1/2/5 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---RS97/98A | 5
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ---ماشین -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---EV16/17-SOLENOID VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---DS97A/B/C/D -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB NEAR THE LUB. UNIT -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ---JB97-001-SS | 12
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---ماشین -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---EV16/17-SOLENOID VALVE -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---DS97A/B/C/D -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB NEAR THE LUB. UNIT -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB97-001-SS -اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---JB97/98A | 15
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات برق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ماشین -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---EV16/17-SOLENOID VALVE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---DS97A/B/C/D -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB NEAR THE LUB. UNIT -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB97-001-SS -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---JB97/98A -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---SS97 | 11
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | پیمانکار زرپی جوش | بازرسی و سرویس کامل | برای 4 بیرینگ نوار (یاتاقان های هر دو درام) اقدام زیر صورت گیرد:1- مهار درام برای جلوگیری از حرکت ناگهانی درام2- نظافت کامل و تمیز کردن بیرینگ از گریس3-بررسی ظاهری اسلیو، خورشیدی،مهره قفل و بیرینگ(شکستگی هر یک از اجزا و قفسه ساچمه ها و یا درآمدن ساچمه ها از جای خود). در صورت خرابی سریعا دفتر فنی در جریان قرار داده شود.4-فیلر زنی بیرینگ در 3 نقطه از بیرینگ. در صورتی که تنظیمات بهم ریخته و مهره قفل کمی شل شده باشد نسبت به تنظیم مجدد و سفت کردن مهره قفل اقدام شود.5- در صورتی که مهره قفل به مقدار زیاد شل شده یا تنظیمات در حد زیاد بهم خورده اسلیو را از شفت جدا کرده، سطح اسلیو و روی شفت و کنس داخلی بیرینگ به خوبی با سمباده(1000 به بالا) نظافت شده و مجددا شفت را بر روی بیرینگ جازده و تنظیمات بیرینگ(لقی بیرینگ) در سه نقطه انجام پذیرد. چنانچه نیاز به شیم گذاری است شیم گذاری کردد.6- در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) با گریس آغشته شده و جهت پر کردن 30 تا 50 در صد یاتاقان از گریس گروه روانکاری در جریان قرار داده شود.---Pully Bearing Housing | 240
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی عملکرد صحیح | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس عملکرد آن چک و از عملکرد G0/G1 مطمئن شوید.---G 0/1 , T0 -از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ سیگنال ها و سوئیچ امرجنسی و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید---H0~H5 , S0/3/4 -پس از اطمینان از قطع برق تابلو از آزار و روان بودن قسمت متحرک کنتاکتور و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید---KM6/7 -پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل فیوزهای مینیاتوری و حراراتی از سالم بودن مکانیزم عملشان مطمئن شوید---Q00~07 , OL6/7/40 -چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو---RS97/98A | 9
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان---LS L34 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ان---PS42 -چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها---ZT100 | 12
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی عملکرد صحیح | برسی رولرها از نظر جام بودن ، خمیدگی ،....---Roller | 30
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی میزان فاصله | بررسی میزان فاصله سنسور تا لبه تحریک کننده---ZT100 | 30
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---ZT100 | 10
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد---RS97/98A | 10
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت به داخل نفوذ نکرده باشد---LS L34 | 10
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | CM4 - Oil Analysis | روانکاری و هیدرولیک | آنالیز روغن | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. نمونه گیری از قسمت برگشت روغن از داخل فیلتر با شیلنگ متصل به مخزن ( سر فیلتر ) با شل نمودن مهره اتصال پس از تمیز کردن محل به نحوی که روغن به صورت کنترل شده از محل اتصال قابل تهیه و اطمینان از عدم آلودگی روغن از محل تخلیه به ظرف نمونه.---Oil Reserver | 30
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PM2 - Periodic Maintenance | عملیات تولید | تمیز کردن | مخزن و پمپ ها و جک ها به صورت کامل با پارچه تمیز گردد---Hydraulic Unit | 30
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عملکرد صحیح | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید---LS L34 -از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید---PDSH10/11/12/13 -اطمینان از عملکرد صحیح آن---PS42 -از عملکرد ان اطمینان حاصل کنید---ZT100 | 29
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---DS97A/B/C/D -با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید---RS97/98A -چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز---SS97 | 15
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات برق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---JB97/98A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---RS97/98A -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند---SS97 | 10
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | روانکاری و هیدرولیک | بررسی وجود صدای غیر عادی | پمپ هیرولیک از لحاظ کارکردن آرام و بدون سر و صدا و گرم نکردن چک شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی گزارش گردد.---Pump | 15
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Hot Shutdown | تعمیرات برق | بررسی میزان فاصله | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد---DS97A/B/C/D -فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد.---SS97 | 20
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز---EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE | 20
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | پیمانکار زرپی جوش | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بررسی پولیهای ابتدا و انتهایی (درایو و دیسشارژ) از لحاظ خرابی سطح لاستیکی ، تمیزی سطح پولیها از مواد چسبنده، سایش و خرابی شفتهای پولی در قسمتهایی که در هوزینگ قرار دارد.---Pully | 60
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PM2 - Periodic Maintenance | روانکاری و هیدرولیک | تمیز کردن | فیلتر هوای مخزن هیدرولیک باز شده وپس از نظافت مجدداً نصب گردد---Air Breather | 30
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---LS L34 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PDSH10/11/12/13 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---PS42 -بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها---ZT100 | 11
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Hot Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | تعویض قطعه | سرویس و شستشوی فیلتر های 12-13 در مسیر برگشت روغن و تعویض رو عدد فیلتر روغن بعد از مسیر پمپ ها 10-11---Filter | 180
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | Planned Repair-Cold Shutdown | روانکاری و هیدرولیک | بررسی عملکرد صحیح | بازدید از سیلندر به صورت چشمی جهت خوردگی و تعویض OIL SEAL در صورتی که نشتی دارد یا خشک شده باشند -ترجیحاً تعویض---Hydraulic C ylender | 120
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---LS L34 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PDSH10/11/12/13 -چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی---PS42 -چک کردن تمیز ی تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی .ضمن رعایت احتیاط با اسپری مخصوص نسبت به روان کردن اهرم تجهیز اقدام کنید---ZT100 | 16
Wide Belt Conveyor-Conveyors and Elevators | WB | PI - Periodic Inspection | تعمیرات ابزار دقیق | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---EV14/EV15-PEROPORTIONAL VALVE -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---LS L34 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PDSH10/11/12/13 -محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند---PS42 | 15